## Oracle
Num_equipement | Systeme | Description | Date de détéction de l'anomalie | Description de l'équipement | Section propriétaire | Fiabilité Intégrité | Disponibilté | Process Safety | Criticité
7d34d01e-6874-40c0-bbdc-77b8bc8ebba8 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | clapet du circuit de ramoange Réchauffeur d'air aprés la soupape 1430HCB10AA201 non étanche | 2019-01-01 10:09 | Soupape | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
64927d6a-f0ff-42fe-a137-fb5a78219e91 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | VIBRATION PALIER VENTILATEUR TIRAGE B COTE LIBRE | 2019-01-01 14:09 | Ventilateur de tirage B | 34MC | 5 | 3 | 3 | 11
60c3aaa1-ef3d-48de-a360-bee0b615ffab | 39856d3f-08e8-4824-a687-c9c58343a1c0 | Remise en état calorifuge vanne pompe de circulation | 2019-01-02 14:55 | Vanne refoulement pompe circulation chaudière | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
22592481-646b-4c6e-8bd0-fe73c3f7cf65 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | Remise en état calorifuge des vannes | 2019-01-02 14:57 | SERVOMOTEUR VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MD | 1 | 2 | 2 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | débouchage trop plein décrasseur . | 2019-01-03 09:44 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FUITE IMPORTANTE DE VAPEUR PAR TRESSE RAMONEUR IK 14 | 2019-01-03 09:45 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
a0b2e0b5-eb24-4a1c-8057-39cf9ccec2a6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape non-étanche DU ramoneur IK 31 | 2019-01-03 09:46 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°31 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
e12bf97e-1b54-474b-b94c-2f6ed750d2f1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur à localiser au collecteur des ramoneurs IK32/34/36 | 2019-01-03 09:49 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°34 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mise en place des calorifuges autour du décrasseur. | 2019-01-03 09:53 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 2 | 4 | 7
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir Controller la résistance N°3 de la centrifugeuse huile de graissage turbine | 2019-01-03 11:35 | Système huile turbine | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
95d0467c-d218-43cb-8ee2-ee514d6c80f6 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | fuite d'huile au niveau du transfo-redresseur 5B . | 2019-01-03 11:35 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE B | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | PRÉVOIR CONTRÔLE DE PRESSION RAMONAGE RÉCHAUFFEUR D AIR | 2019-01-04 09:22 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dbed564b-102d-4a17-8793-d894218b02ab | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle mesure de delta P BROYEUR D | 2019-01-04 12:46 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur D | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | écart commande position registre air froid | 2019-01-04 12:47 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | apparition fausse alarme décrasseur off | 2019-01-07 08:38 | DECRASSEUR | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir graisser registre d'air froid broyeur d | 2019-01-07 14:23 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | coincement registre air froid le coincement et due aux fuites d'air au distributeur d'air | 2019-01-07 14:24 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir réglage de la vanne a flotteur. | 2019-01-07 14:28 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 4 | 6
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Confection et installation d'une passerelle de passage secours pour la vanne d'isolement ramonage réchauffeur d'air | 2019-01-07 14:41 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
6c1c7361-843a-4571-a963-757e871df06b | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Remplacement vanne de décharge chambre vanne 3 voix des réchauffeurs HP | 2019-01-08 10:39 | HP HTRS BYP-SERV PILOT VLV | 34MD | 3 | 4 | 1 | 8
41c4a101-90bd-41c7-8af8-4a277a9165c6 | dbdd7242-3784-4edb-a7ee-e99970da137c | Entretien des Ecrans et claviers Stations Operateurs Unité 3 | 2019-01-09 09:13 | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
bb54b33f-efdf-4a76-adcb-9abeeabbd1cd | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | Remise en état calorifuge | 2019-01-09 11:35 | CORNER 1 ATOMAZING STEAM VENT | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir appoint d'huile pompe alimentaire N°10 | 2019-01-14 16:04 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MG | 2 | 3 | 1 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 | 2019-01-14 16:08 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
11dbedc0-327e-46f7-bcf3-c33ad1d487d9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur par raccord au vanne régulatrice ramonage chaudière 3 | 2019-01-14 16:09 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
e11b33c1-1ef5-41ac-9ec4-4d6675940626 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite importante CP par bride registre sortie broyeur C | 2019-01-14 16:14 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
86dba0cb-8356-4c0d-a399-c25e7d7554c7 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite importante CP par bride registre sortie broyeur C | 2019-01-14 16:15 | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
02c4319d-8d8f-4d82-9421-a481796a7174 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite importante CP par bride aval registre broyeur C entrée chaudière ( ANGLE 2) | 2019-01-14 16:16 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 2 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
47d8c538-d1d2-4802-b6be-107166749bf6 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir nettoyer le filtre d'huile station d'huile de graissage broyeur C (30HFV30AT001B) | 2019-01-14 16:17 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir le nettoyage d'huile au-dessus de la cuve | 2019-01-15 08:42 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 2 | 1 | 5 | 8
52a4ca03-c491-4512-abaa-787479fd8c02 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Découpage et soudage des boulons de fixation du transformateur redresseur champ 5 fil A | 2019-01-15 13:54 | RESISTANCE ISOLATEUR SUPPORT CHAMP 5 FILE A | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | le changement du mode STOP au mode à distance ne fonctionne pas | 2019-01-16 09:34 | COAL FEEDER B | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
0c090740-2d0b-4cfc-8caa-5e7c2de26f56 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Prévoir contrôle slave CPU nœud 35. | 2019-01-16 11:25 | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
0c090740-2d0b-4cfc-8caa-5e7c2de26f56 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | nœud 35 en defaut ( Voir OT n°: OT938598 ) | 2019-01-16 11:26 | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
bdbab863-3bb9-4f1e-9be1-45db86b5b997 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PREVOIR LE NETTOYAGE FILTRE MOTEUR VENTILATEUR SOUFFLAGE B ( Voir OT n°: OT938600 ) | 2019-01-16 11:29 | Mesure de Température Enroulement 5 Moteur du Ventilateur d'air Secondaire B | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | aggravation fuite d'huile étanchéité par joint palier arrière alternateur | 2019-01-17 08:35 | ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 3 | 11
d7b05f9a-ddc4-4e0b-b4a1-67eaa90bdcdd | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Confection d'un bac de rétention des huiles | 2019-01-17 12:21 | MOTEUR VENTILEATEUR SECHEUR DE GEL | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
775d0381-6e2e-4e5c-b704-7362151fe1c8 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir contrôle afficheur alimentateur _B | 2019-01-17 12:39 | COAL FEEDER B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f873eab7-a9a2-4d92-b8ba-2a761fa1368f | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | PREVOIR CONTROLER COMMANDE/POSITION VANNE REGULATRICE DE T° FIOUL. | 2019-01-17 12:40 | VANNE REGULATRICE DE TEMPERATURE DE CHAUFFAGE FIOU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | fuite d'eau (goute à goute) par bride flasque alternateur coté excitatrice | 2019-01-22 14:11 | ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 2 | 10
89e214e1-6a1c-46e6-8e18-f5189a5e2444 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur 6A déclenché par sectionneur basse tension . | 2019-01-22 14:11 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
89e214e1-6a1c-46e6-8e18-f5189a5e2444 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | déclenché par minimum tension . | 2019-01-22 14:11 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
8c25439a-4cc0-4951-ae68-10f03133e092 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 20 | 2019-01-22 14:12 | CWP20 MOTOR AIR TEMP | 34EL | 2 | 4 | 1 | 7
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 10 | 2019-01-22 14:12 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34EL | 2 | 4 | 1 | 7
0bf78cda-9a2a-484a-b810-67d3dc0c84e7 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | bruit anormale au niveau ventilateur du moteur | 2019-01-22 14:12 | MOTEUR DE LA POMPE HP N°1 DE COMMANDE DES ORGANES | 34EL | 4 | 5 | 1 | 10
9eedbb57-b683-4bbc-8803-adab8871ade2 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | bruit anormale au niveau du moteur pompe huile de commande max10 | 2019-01-22 14:12 | POMPE D'HUILE DE COMMANDE DES VANNES D'A | 34EL | 4 | 5 | 1 | 10
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler le champs électrique 3A tr3 ( minimum de tension ). | 2019-01-22 14:12 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
17e81bc3-ea43-4ddb-b163-bab5d8e34e27 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | apparition alarme fréquente capteur de vitesse décrasseur(émerge off). | 2019-01-24 08:32 | Instrumentations du décrasseur | 34EL | 3 | 4 | 2 | 9
1e0bba70-b644-4e52-8f2c-54e68d199e31 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SOUPAPE RAMONEUR IK34 NON ÉTANCHE (lance chaude ) | 2019-01-24 08:33 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°34 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | prévoir contrôler le champs 4A tr3 ( minimum de tension ) | 2019-01-24 12:33 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | apparition d'une fuite d'huile au niveau de la pompe d'extraction 10. | 2019-01-28 08:46 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34EL | 2 | 4 | 2 | 8
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | indication locale (température d'huile basse) . | 2019-01-28 08:46 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
8ed3722a-e1ac-4338-ba4a-c8647f185396 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur IK33 non étanche (lance chaude ) | 2019-01-28 09:13 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
95d0467c-d218-43cb-8ee2-ee514d6c80f6 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Fixation par soudeur transfo-redresseur tranche 03 5B | 2019-01-29 10:00 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Rechargement d’une bride par soudure | 2019-01-29 13:00 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
17e81bc3-ea43-4ddb-b163-bab5d8e34e27 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | apparition alarme capteur de vitesse decraseur | 2019-01-30 13:23 | Instrumentations du décrasseur | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état convoyeur économiseur haut | 2019-01-30 15:08 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
0b9f6bd7-9400-4d60-a707-74f5129707ec | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | prévoir la remise en état la vanne de by-pass vanne désurchauffe VAR LAC20. | 2019-02-04 08:43 | Vanne Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°20 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
78988d21-f44e-4437-b226-b28ed91591fd | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | présence fuite de vapeur | 2019-02-04 08:48 | Contacteur de niveau haut RHP 7. | 34MD | 1 | 4 | 3 | 8
977d6068-085a-494b-b7df-776b0514cddb | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | LA VANNE PNEUMATIQUE ALIMENTATION RAMONEUR RLJ NE S OUVRE PAS | 2019-02-04 09:30 | SOOTBLOWER REMOTE I/O PANEL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7ee2cda6-4c32-41d5-b5ca-8a04581b5804 | f502af0f-2fad-474a-bc39-d882f169d0c7 | prévoir changement niveau d alarme max1 etmax2 des niveaux trémies charbon de (rouge au jaune) | 2019-02-04 09:37 | Transmetteur de Niveau Trémies Charbon du Broyeur A | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
d408215e-6857-4608-bed0-4395e8dbaaff | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | fuite de vapeur au niveau du transmetteur niveau ballon | 2019-02-04 10:58 | STM DRUM WATER LEVEL | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
07ee3703-206a-4fe9-89fe-43bb9f61d56f | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau alimentaire par presse étoupe vanne conditionnement. | 2019-02-04 11:00 | VANNE DE PURGE | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
d7d0355f-bb50-46a2-a49d-347e82549654 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Fuite d'huile de commande turbine au niveau du circuit d'alimentation . | 2019-02-04 11:01 | ROBINET D'ISOLATION | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Remplacement bride soupape ramonage réchauffeur d'air circuit VS | 2019-02-04 12:05 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
d39598d4-ddfe-4389-ab08-f6688e99c7b8 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | PREVOIR CONTROLER COMMANDE /POSITION REGISTRE AIR FROID BROYEUR C | 2019-02-05 10:40 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
ef5402f6-d87c-49fb-b638-a5ccac5d32ea | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | PREVOIR CONTROLE TRANSMETTEEUR NIVEEAU D'HUILE POMPE ALIMENTAIRE 30. | 2019-02-05 10:43 | Niveau huile cuve coupleur N°30 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | PREVOIR CONTROLE COMMANDE/POSITION DE L'INCLINAISON. | 2019-02-05 10:45 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
d8713553-868e-44f0-b158-1127185abc05 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Manque d'éclairage à coté des broyeurs TR3 | 2019-02-05 14:23 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir faire l'appoint d'huile ETP11 TR3. | 2019-02-06 15:52 | SYSTEME ETP | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
13f36e8d-00ef-424b-b416-2b84eea4e99c | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir l'appoint de huile. | 2019-02-06 16:00 | Pompe eau stator | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | appoint d'huile au niveau du compresseur 11. | 2019-02-06 16:01 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
b89924ad-3b10-4a50-bc58-ef3bd67c0d36 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | percement tube SBT chaudiere | 2019-02-08 14:36 | Echangeur SBT | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Mise en place des chaines de sécurité des échelles au tour condenseur U03 | 2019-02-08 14:51 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage des raclettes chaine convoyeur économiseur | 2019-02-10 08:24 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
7ae3168d-79c5-49c2-9aad-3b30049295be | 1c7fc197-44ed-4d71-b7aa-485d496a2f56 | Elimination des caillebotis au dessus des vannes | 2019-02-10 13:26 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Elimination ancien garde corps | 2019-02-10 13:36 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
3e3025b5-21a9-42ae-9c83-def0612a6cd5 | fa5d8f4c-86d6-4e5e-a412-1d42f35111cc | prévoir configuration courbe de consommation totale charbon par jour (30HHY00CR100_XJ60) | 2019-02-11 08:27 | Control and protection chaudiere 3 | 34CT | 3 | 2 | 1 | 6
cabaf3c4-3882-443e-be87-d5a3a3531ea4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | l'inclinaison de l'angle n°2 ne bascule pas a la monté | 2019-02-11 08:28 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler le champ 1A tr3 ( minimum de tension ). | 2019-02-11 08:52 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | chaudière percée | 2019-02-11 11:34 | unité 03 | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
dfc045f9-16ab-4911-8de3-6392bd0b8f44 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'air au distributeur d'air de commande trappe sortie broyeur a | 2019-02-11 11:38 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite cendre volante sur conduite coté silo | 2019-02-11 14:53 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Remise en état garde corps au dessus electrofiltre | 2019-02-12 09:42 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | Prévoir la remise en état des courbe du by pass HP (display 3462) | 2019-02-13 12:30 | BY-PASS HP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir le soufflage transmetteur DP air P / foyer | 2019-02-13 15:51 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube pitaux A | 2019-02-13 15:52 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | EPI pour service I&C 34 | 2019-02-14 09:37 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | la vanne by passe HP reste ouverte 2% | 2019-02-15 08:42 | BY-PASS HP | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
4d0fb828-7e5b-4096-90c8-1ecff2ea093a | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | cisaillement des boulons de fixation du vanne de vidange eau stator | 2019-02-15 08:49 | VANNE D'ISOLEMENT DEBIT D'EAU | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f886397d-a00b-4650-a0da-188c37f60bb4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite charbon pulvérise au registre sortie broyeur b | 2019-02-15 08:59 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau du conduite de convoyage 2A ( avant la vanne de convoyage). | 2019-02-15 08:59 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | ASSENCEUR SE BLOQUE AU NIVEAU 2ET3 | 2019-02-18 14:48 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo 6A déclenché par minimum tension | 2019-02-18 14:49 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir le contrôle des résistances du chauffage d'huile | 2019-02-18 14:49 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | éclairage indisponible au niveau d'électrofiltre tranche 3 (niveau 0 ). | 2019-02-18 14:49 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Remise en état échelle et garde corps palier support réchauffeur d'air | 2019-02-19 13:06 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | éclairage insuffisant au niveau 0 près des broyeurs et ventilateur de tirage. | 2019-02-20 10:12 | Systeme de broyage U3 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c85481f3-e6ec-4358-ad94-282553a6a1c2 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau du conduite du convoyage champ 2A | 2019-02-21 08:41 | SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
1ece870e-7f44-498f-ac69-1029356afe01 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | PRÉVOIR CONTRÔLE POSITION INCLINAISON ( POMPAGE POSITION ) | 2019-02-22 08:55 | Main burners U3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
2eb34d95-b09e-40bc-925e-4f6fe735d899 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PYTTO VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | 2019-02-22 08:56 | Ventilateur de souflage A | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Remplacement moteur du tambour filtrant eau de mer | 2019-02-25 08:53 | Pompe Eau de Mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
f8c30913-6eee-48b1-a23f-7b131064a502 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | NETTOYAGE FILTRES MOTEUR VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-02-25 09:34 | Moteur de souflage B | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | NETTOYAGE FILTRES MOTEURS BROYEURS A ET B | 2019-02-25 09:34 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | nettoyage tube de pitaux ventilateur soufflage A | 2019-02-25 10:09 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
bbbf2a6f-c58d-444b-bfae-2d4d015847a5 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | défaut de FC ramonneur IR39 | 2019-02-25 16:18 | SOUPAPE DE RAMONEUR N°39 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de conduite de convoyage des cendres volants 1A tr3 | 2019-02-25 16:23 | SYSTEM ETG | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dafa54a3-c592-485a-8d46-be3e0d4490f9 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de conduite de convoyage des cendres volants champ 3b tr3. | 2019-02-26 09:08 | SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | fuite d'huile par palier pompe d'eau de noria secouru | 2019-02-27 08:51 | Pompe Noria secourue | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Rechargement des disques pour joint des vannes de convoyage | 2019-02-27 14:40 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | arrêt fréquemment du système (a contrôler) | 2019-02-28 12:06 | SYSTEM ETA | 34EXP | 2 | 2 | 2 | 6
d083afc3-de2c-4a43-9364-bfefc44ca932 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle DP broyeur A | 2019-03-01 13:11 | PRESSOSTAT | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
52094675-5e77-43a1-b819-c5a16163fae8 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | prévoir contrôle débit eau alimentaire 30LAB40FF001X (PERTE MESURE) | 2019-03-03 13:10 | DEBIT EAU D'ALIM | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
7ee67dae-ab1a-440e-b1ca-ed4256062adc | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | prévoir le changement du manomètre du clapet hydraulique PAC 10. | 2019-03-04 10:13 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1506a5da-0145-49a3-9117-1cfa8f1e8811 | 81bbe0e5-a5eb-4927-ad34-a31f5d69203a | Prévoir la remise en état du pont roulant de la chaine du broyage unité 03 (pont roulant non conforme) | 2019-03-05 09:42 | MILL MAINTENANCE HOIST | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
574fee90-c68f-45d0-91be-bd97a878e594 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fuite d'huile au niveau du réducteur moteur décrasseur. | 2019-03-05 11:58 | MOTEUR DECRASSEUR | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | bruit anormal au niveau de la pompe fuel 10 U3 (prévoir contrôler le filtre ) | 2019-03-05 11:59 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | prévoir contrôler pompe fuel 20 U3 (faible pression) | 2019-03-05 12:02 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9748c07d-bbe1-4efb-8bc1-08821689d3c7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse ramoneur IK15 | 2019-03-05 12:03 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK15 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d94ba3c0-0146-4644-a636-a2d0b1eb5920 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | LA POMPE FUEL N*20 NE REFOULE PAS. | 2019-03-05 12:06 | TRANSMETTEUR DE PRESSION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite au niveau de la conduite générale en provenance des vannes conditionnement ramonage vers bâche intermittente ( coude a coté du broyeur A ) | 2019-03-05 12:09 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
b5a0817c-9caf-40ec-872c-f15236d57f1f | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | 2019-03-05 12:25 | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur A" N°1." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | manque d'éclairage au niveau 1 du decrasseur . | 2019-03-05 14:08 | DECRASSEUR | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage et soudage des boulons et coquille des raclettes décrasseur | 2019-03-06 15:06 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prière de remettre en conformité l’éclairage de la chaudière 3. | 2019-03-07 09:19 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | présence d'alarme de température au centrifugeuse (a éliminer) | 2019-03-07 09:20 | Système huile turbine | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Remise en état d'un garde corp | 2019-03-07 12:07 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtres moteur broyeur B. | 2019-03-11 08:19 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Entretien du filtre de la pompe d'extraction | 2019-03-11 14:55 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | debranchement et branchement instrumentation de la pompe | 2019-03-11 15:34 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | rechargement des clapets des vannes entre sas | 2019-03-12 08:48 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | déblocage des guides des tiges des soupapes des ramoneurs IR | 2019-03-12 15:46 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | deux percement au niveau de la conduite de transport des cendres volant champ 1A. | 2019-03-13 08:35 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
d19974a9-afd4-4b26-918c-3c53a470ffd4 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | VANNE AIR ÉTANCHÉITÉ BROYEUR D NE S'OUVRE PAS | 2019-03-13 15:19 | REGISTRE VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEUR D | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | encrassement filtre pompe fuel numéro 10. | 2019-03-13 15:30 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | encrassement filtre pompe 20 U3. | 2019-03-13 15:31 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2d3079c1-7c4a-429a-88ea-9225fd9553e4 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | fuite de vapeur vanne d'isolement purgeur auto de vapeur Inertage(niveau 0 près de broyeur B). | 2019-03-13 15:34 | STEAM INERTING HEADER DRAIN LINE ISOLATION | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | fuite d'huile d'étanchéité au niveau du palier arrière alternateur tr3 | 2019-03-13 15:38 | ALTERNATEUR | 34EL | 2 | 4 | 2 | 8
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | réglage détecteur de proximité nivaux haut du dégrilleur. | 2019-03-13 15:40 | Dégrilleur | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soudage d'une bride de tarage de la soupape du circuit de ramonage | 2019-03-14 08:00 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | La remise en état système réseau de terre sur les transformateurs redresseurs 30 HQA | 2019-03-14 08:43 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | peinture de la passerelle vanne ramonage réchauffeur d'air | 2019-03-14 13:33 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
2d3079c1-7c4a-429a-88ea-9225fd9553e4 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | Elimination de fuite de la vanne de conditionnement du circuit de vapeur d'inertage | 2019-03-14 15:26 | STEAM INERTING HEADER DRAIN LINE ISOLATION | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
7c399210-ce4b-4cfd-a8aa-5fe293d510e8 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | 2019-03-14 15:54 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | alarme répétitif (arret d'urgence) du etp 10. | 2019-03-15 08:58 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | débouchage de la conduite de transport et inspection des sas. | 2019-03-15 08:59 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Manque d'éclairage au électrofiltre TR3. | 2019-03-15 10:07 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir contrôle positionneur registre air froid broyeur B (pompage) | 2019-03-15 15:01 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage A | 2019-03-15 15:04 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Apparition alarme erreur de position registre air froid broyeur B fréquemment. | 2019-03-15 15:06 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Remise en état des vis de fixation des servomoteurs des vannes de convoyage | 2019-03-15 15:45 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Remplacement de la pompe de graissage du réducteur du broyeur D | 2019-03-15 15:46 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
1fd46303-cff2-4e4e-b0cd-c79ccb10c4cd | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Nettoyage des stations et contrôle du niveau d'huile | 2019-03-15 15:47 | Air heating system (flue-gas-heated) | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
876b208c-a21b-49d8-9a44-9fbe67dbfd5c | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir contrôler pression pompe station by pass HP (pression anormal et augmentation T° d'huile) | 2019-03-18 10:19 | MOTEUR POMPE HYDRAULIQUE BY-PASS HP 2 | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
0ae04da5-1518-43de-a53c-6308607fef7a | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | fuite d'huile au refoulement pompe 20 by pass BP (conduite fissurée). | 2019-03-18 10:21 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
491f14c1-833a-4b32-9f82-f20eff65ef00 | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir contrôle soupape décharge pompe N°2 station de commande by pass HP | 2019-03-18 10:34 | POMPE2 HYDRAULIQUE | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'eau au niveau du conduite (prise de pression) ligne d'aspiration. | 2019-03-18 10:36 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EXP | 1 | 1 | 2 | 4
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | réapparition de la fuite d'huile au niveau du conduite de refoulement de la pompe station huile de commande by passe BP n°20 ( conduite fissurée ) | 2019-03-18 14:28 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34CT | 2 | 4 | 2 | 8
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Mise en place d'une ouverture sur le bardage pour l'aération des moteurs | 2019-03-18 15:09 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
bc9ea51f-ee46-45dd-9105-7884bd6ea71c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | élimination de deux fuite circuit de transport des cendres coté ventilateur et silo | 2019-03-19 08:57 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir le soufflage du moteur | 2019-03-19 10:18 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL | 2 | 2 | 3 | 7
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir le soufflage du moteur | 2019-03-19 10:19 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL | 2 | 2 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir la remise en état du ramoneur ik18 | 2019-03-19 10:19 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fixation d'un calléboutie coté armoire poste d'eau niveau 7m | 2019-03-19 11:13 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
e8fbd179-8f31-411a-9fbe-a4cb550f4ad6 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir changement de la vanne de convoyage . | 2019-03-19 11:19 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 4 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir un appoint d'huile au pompe d'extraction N°20 | 2019-03-20 08:49 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2dccef52-14f6-4ffc-aaab-ad1642136be2 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | MISE EN PLACE CACHE EVENT DE LA BÄCHE TAMPON | 2019-03-20 15:21 | VANNE D'APPOINT BÂCHE TAMPON. | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Echauffement et remise en état support conduite de refroidissement moteur | 2019-03-20 15:48 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
ebc20811-7e61-4641-a113-9b3ce8ae77be | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | soupape d'admission pompe alimentaire 10 non etanche | 2019-03-22 08:31 | SOUPAPE. | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque de signalisation à l’intérieure de l’atelier des travaux du Sce MC | 2019-03-22 08:48 | unité 03 | HSE | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d’éclairage au niveau d'atelier MC | 2019-03-22 08:53 | unité 03 | HSE | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Le système de ventilation est hors service de l'atelier MC | 2019-03-22 10:50 | unité 03 | HSE | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Insuffisance des Manque des accès aux extincteurs et aux issues de secours. | 2019-03-22 10:52 | unité 03 | HSE | 1 | 1 | 5 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Fixation d'une cornière détaché au niveau de la structure de la chaudiere | 2019-03-22 12:32 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | Dessoudage et soudage des écrous de fixation chapeau bâche tampon | 2019-03-22 13:28 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | LA VANNE BY PASS HP COMMENCE A S'OUVRIR APRES ARMEMENT ET LA T° SORTIE BY PASS AUGMENTE. | 2019-03-22 13:31 | BY-PASS HP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Révision générale de la pompe de reserve | 2019-03-22 15:39 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prière soufflage tube pitaux A | 2019-03-23 11:32 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
bf854583-f133-4441-a371-ffabedc840fa | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prière soufflage tube pitaux B | 2019-03-23 11:33 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
11dbedc0-327e-46f7-bcf3-c33ad1d487d9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle du régulateur de commande de la vanne d'alimentation du ramonage de lingchtrome du VS (soupape crache fréquemment) | 2019-03-24 08:34 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante sur sas à sous CHAMP 2 ELECTRO-FILTRE B | 2019-03-24 10:19 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
b38dd917-aae1-4a79-bf8e-5bd598e573ed | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la vanne du convoyage manuel entre les champ 2A et 3A | 2019-03-24 12:24 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Remettre en place cache d'accouplement | 2019-03-25 08:20 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | A remettre en place cache de protection l'accouplement pompe d'extraction N°10 | 2019-03-25 08:21 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Nettoyage des filtres d'aspiration de la pompe fioul | 2019-03-25 14:55 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d8ca13f7-df73-4c3c-be4f-7ec20256cc50 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | Elimination de fuite par PE de la vanne de circulation de fioul | 2019-03-25 15:56 | Système d'alimentation en fioul | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Bruit anormale au niveau de la pompe fioul 20 | 2019-03-25 16:22 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | appoint d'huile au niveau de la pompe 10. | 2019-03-25 16:25 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
b0136b9a-1318-484a-8793-e36073c14895 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Graissage des tambours et roues des du décrasseur et contrôle du niveau d'huile du réducteur et variateur | 2019-03-26 14:42 | GROUPE D'ENTRAINEMENT DECRASSEUR (REDUCTEUR DE VIT | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
62b814d9-6262-48a3-a1e0-df37d078bf8c | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | prévoir la remise en état de l’électrovanne en avale des résistances chauffantes co2. | 2019-03-27 10:58 | Indicateur de Pression CO2 Alimentation Alternateur | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
38bd4496-9cf9-4494-814f-2ed1f4a0bb7d | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir le soufflage radiateur station by passs BP | 2019-03-28 08:20 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Changement du réfrigérant au niveau du poste d'échantillonnage coté Vapeur principale, ce réfrigérant a subit un percement . | 2019-03-28 08:23 | unité 03 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
8ed3722a-e1ac-4338-ba4a-c8647f185396 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur IK33 non étanche (lance chaude ) | 2019-03-28 08:43 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Préparation des raclettes pour changement au décrasseur | 2019-03-28 09:05 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
af481d1c-6ef2-4897-ae58-79207ef43efc | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir le soufflage des transmetteurs de DP air primaire -foyer 004/005/007 (saturation ventilateur air primaire) | 2019-03-28 11:19 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
e17cc077-72e3-43f3-9fee-c4cbeeec4ae1 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle mesure de température | 2019-03-28 11:21 | Mesure de Température Enroulement 4 du Moteur Broyeur B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | 2019-03-28 15:35 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Capteur d'injection huile Elém.1 défectueux ETP10 TR3 . | 2019-03-28 15:36 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par PE RAMONEUR RLJ | 2019-03-28 15:37 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
22705eae-6fb9-4f5f-8a0a-f4d99ca48570 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau de la conduite de convoyage (champ 1B U3) | 2019-03-29 08:32 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6kv | 2019-03-29 09:10 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6kv | 2019-03-29 09:10 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | nettoyage filtres moteur 6.6kv | 2019-03-29 09:10 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
0eff2b17-d040-4ab5-acae-6392265ef66c | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le disjoncteur déclenche lors du lancement ramoneur IK18 | 2019-03-29 09:11 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | éclairage indisponible au niveau 0 d'électrofiltre tranche 3. | 2019-03-29 09:11 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir soufflage moteur 10 et 20 | 2019-03-29 09:12 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
39903f74-e4a2-4e3e-9f63-c0a88226aff0 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Fuit d'eau au niveau de la garniture mécanique pompe chloration GAF10 | 2019-03-29 09:12 | MOTEUR POMPE PRODUCTION HYPOCHLORITE 10 | 34EX | 1 | 1 | 3 | 5
7d06a63e-5708-4814-8a07-9cf4c0094e9b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir soufflage filtres moteur broyeur c | 2019-04-01 10:24 | T ENROUL 1 MO PULV C | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
4bbece11-56de-4a2c-aa88-4d62f928823d | f9471ed3-5a6f-4a59-83c7-06195945ba42 | Remise en état des tubes chaudière percé | 2019-04-01 11:45 | Resurchauffeur HT U3 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
87d4f612-6513-4b4e-a644-8ef22a62fbe8 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | blocage vanne regulatrice MAA11 dansla position intermediaire (55) | 2019-04-01 13:43 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
1fd46303-cff2-4e4e-b0cd-c79ccb10c4cd | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Inspection de réchauffeur d'air et lavage par circuit classique et HP | 2019-04-01 17:06 | Air heating system (flue-gas-heated) | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
efd6355e-f5bb-4e20-9971-9b72cf386886 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | Nettoyage du filtre d'air d'étanchéités | 2019-04-01 17:07 | SEAL AIR FILTER BLEED AIR | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
1ece870e-7f44-498f-ac69-1029356afe01 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Remplacement des flexibles du bruleurs fioul de l'angle AB4 | 2019-04-01 17:09 | Main burners U3 | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
c755c763-4784-42ff-9666-a438641f759b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Contrôle interne des registres d'air chaud et froid du broyeur A | 2019-04-01 17:10 | Combustion air supply system U3 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Inspection d'électrofiltre et remise en état des champs hors service | 2019-04-01 17:10 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
7e003984-1ec4-4d46-a391-1e05431242e2 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | Nettoyage et préparation des bruleurs fuel | 2019-04-01 17:11 | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
703a1412-17c6-4bc4-abe9-25ff5d17292f | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Remplacement d'huile de la station du broyeur B | 2019-04-01 17:12 | PULV A LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
122a0787-7a10-40ea-9a01-22a66650e984 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | elimination fuite par blindage flash tank | 2019-04-02 09:10 | TURBINEFLASH TANK | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
b3874ad5-15f5-40a3-b422-f7dc73f47545 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | REVISION DE LA VANNE 30LCA33AA105 | 2019-04-02 09:38 | Réglante déverseuse | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
607abaa0-1bd7-450a-a05c-aca6466e437a | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | REVISION DE LA VANNE 30LCJ32AA104 | 2019-04-02 09:48 | Purge secours BP 3 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
4a88796e-1e8f-49d5-a59d-fe92ce8258f5 | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | REVISION DE LA VANNE 30LCJ42AA108 | 2019-04-02 09:50 | Purge secours BP 4 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b3874ad5-15f5-40a3-b422-f7dc73f47545 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | REVISION DE LA VANNE 30LCA33AA105 | 2019-04-02 10:51 | Réglante déverseuse | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
46cccff1-2064-4ee0-930f-ce3dc34ac6f0 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | Révision et entretien des moteurs BT | 2019-04-02 10:52 | MOTEUR POMPE NORIA SECOURU | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
92c5fb3f-7436-469f-ae99-8f8662d1b783 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | REMPLACEMENT DE LA VANNE 30LBB30AA013 | 2019-04-02 10:53 | Ventilation VR | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
186f8492-3cf2-40ab-89d4-32a5de92f614 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | REVISION DU PURGEUR 30LBA20AT002 | 2019-04-02 10:55 | Purgeur de conduite conditionnement VS | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b80616b0-4e74-4acd-a792-7068c1391106 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | REVISION DU PURGEUR 30LBA30AT002 | 2019-04-02 10:57 | Purgeur de conduite conditionnement VS | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
0381f7fe-e861-4059-89f0-6b9de4dbb5a6 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | changement de la vanne | 2019-04-02 11:03 | SERVOMOTEUR VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
45d3243c-50fd-4b17-bf7f-ba42d434252d | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | soudage de la conduite retour huile commande soupape régulatrice gauche | 2019-04-02 14:23 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MD | 1 | 5 | 1 | 7
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Remise en état des calléboutie au niveau des échelles palier réchauffeur d'air | 2019-04-03 10:11 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD | 1 | 3 | 4 | 8
7affd010-1e19-4c08-a66a-af1178c62fe1 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Réparation du joint de dilatation sortie réchauffeur d'air | 2019-04-03 16:28 | Air heater | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Inspection les champs hors service ou hors tension au niveau de l'électrofiltre unité 3 | 2019-04-04 09:31 | ELECTROFILTRE A | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | prévoir nettoyage filtre ppe fioul N°10 | 2019-04-04 09:32 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
607abaa0-1bd7-450a-a05c-aca6466e437a | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | remise en état calorifuge | 2019-04-04 10:35 | Purge secours BP 3 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
b3874ad5-15f5-40a3-b422-f7dc73f47545 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | remise en état calorifuge | 2019-04-04 10:39 | Réglante déverseuse | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
186f8492-3cf2-40ab-89d4-32a5de92f614 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | remise en état calorifuge | 2019-04-04 12:40 | Purgeur de conduite conditionnement VS | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
f21872d1-3944-49d2-b957-82c978802eb7 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir contrôle thermocouple 30LCB10CT001 enroulement ppe extraction N°10 | 2019-04-04 13:16 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir le changement du niveaustat du champ 6A. | 2019-04-04 13:18 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dba3b946-bdcb-49d8-ae1a-8666df17786a | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | VANNE MAL11AA DE PURGE TURBINE EN DEFAUT(manque fin de course de fermeture) | 2019-04-04 15:48 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | prévoir remise en état vérin pneumatique clapet aval soutirage 6. | 2019-04-04 15:49 | Soutirage Aval N° 6 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir changer le niveaustat 6A tr3. | 2019-04-04 15:49 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1fd46303-cff2-4e4e-b0cd-c79ccb10c4cd | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Lavage des paniers réchauffeur d'air | 2019-04-04 16:43 | Air heating system (flue-gas-heated) | 34MC | 1 | 4 | 4 | 9
f21872d1-3944-49d2-b957-82c978802eb7 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | pompage important temperature enroulement ppe extraction n*10 | 2019-04-05 14:19 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remplacement des raclettes du décraseur | 2019-04-05 17:01 | SYSTEM ETA | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | La remise en état système réseau de terre U3 | 2019-04-05 17:01 | unité 03 | 34EL | 2 | 3 | 2 | 7
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | a remettre en bon état calibouti en dessus du broyeur A (coin cote terre) | 2019-04-08 09:30 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
8ed3722a-e1ac-4338-ba4a-c8647f185396 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape du ramoneur IK33 non étanche (lance chaude) | 2019-04-08 09:30 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2bde75e1-85d6-48e6-af99-133604b15f68 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | clapet d'aération la lance de ramoneur réchauffeur d'air non opérationnel | 2019-04-08 09:31 | AIR HEATER SOOTBLOWER ISOLATON | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6fbd17fd-dbf6-4e9d-b75d-de529c544160 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter la vanne de convoyage 2A TR3. | 2019-04-08 09:33 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ceb57b26-3375-418f-88ca-5c152ad72036 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | DEFAUT SERVOMOTEUR VANNE DE SOUTIRAGE N*6 | 2019-04-08 10:42 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISÉE AU CIRCUIT DE SOUTIRAG | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur 4A déclenché par sectionneur basse tension. | 2019-04-08 10:42 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque éclairage Niveau 7(au voisinage réchauffeurs BP/soutirages). | 2019-04-08 10:42 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
df87dbaa-4de8-4eb2-b822-acd00ad5c045 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | PRÉVOIR CONTRÔLE RÉSISTANCE CUVE A HUILE BROYEUR D ( PPE DÉCLENCHE PAR TEMPÉRATURE BAS) | 2019-04-08 10:43 | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR D | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Contact sécurité: Etude de faisabilité d'ajout un système de sectionnement au niveau de sortie 72KV des transfo-redresseurs des electro-filtres U34. | 2019-04-08 14:53 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 4 | 7
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Contact sécurité: Renforcement d'éclairage au niveau zone broyage 3 et 4 | 2019-04-08 14:55 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Révision des vannes entré des SAS | 2019-04-08 16:16 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir inspecter le sectionneur BT. | 2019-04-09 09:41 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir inspecter le champ 4A TR3 ( sectionneur BT ). | 2019-04-09 09:42 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
0194f92c-2c22-4598-ad30-0014efca0619 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | DEBISTAT ANGLE CD3 EN DEFAUT(allumée) | 2019-04-09 15:23 | Indicateur de Débit Fioul Angle 3 Plan CD | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôlé la chaîne du decrasseur | 2019-04-09 16:09 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
34d65b7c-d93e-4c39-86f8-861bb8ec9b6c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter la sas du champ 6A TR3 ( sas coté jedida ). | 2019-04-09 16:10 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir contrôler sas de champ 6A | 2019-04-09 16:11 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | appoint d'huile pompe 20 EAU déminéralisé | 2019-04-09 16:12 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le système d'évacuation des mâchefers (Défaut de communication). | 2019-04-09 16:12 | SYSTEM ETA | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir contrôler ETP 10 TR3 ( fuite d'huile ). | 2019-04-10 12:32 | SYSTEME ETP | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | fuite d'huile au niveau du réducteur broyeur -D- | 2019-04-10 12:33 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir contrôler les pompes du système SO3 ( ne refoule pas ). | 2019-04-10 12:33 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
a8013a3a-fcd6-4959-b1c2-e1dc9f3dbdd2 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | fuite d'aire de commande au niveau du vanne coté incondensat | 2019-04-10 13:54 | EJECTEUR DE SERVICE 1 | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
bf854583-f133-4441-a371-ffabedc840fa | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PREVOIR NETTOYAGE TUBE DE PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-04-11 16:19 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir nettoyage tube de pitaux ventilateur soufflage A | 2019-04-11 16:19 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | PREVOIR REGLAGE L HEURE DES ORDINATEURS SALE DE COMMANDE U3/4 | 2019-04-11 16:19 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Encrassement de la crépine d'aspiration du pompe 10 système SO3 | 2019-04-12 08:30 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir contrôler éclairage de toit électrofiltre U3 | 2019-04-12 09:31 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
a8013a3a-fcd6-4959-b1c2-e1dc9f3dbdd2 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | fuite d'aire de commande | 2019-04-15 11:59 | EJECTEUR DE SERVICE 1 | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remplacement des calléboutie par des grilles autour décrasseur | 2019-04-15 13:21 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Confection d'un support | 2019-04-15 13:24 | ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Révision des soupapes des ramoneurs ( Travaux d'atelier) | 2019-04-15 14:22 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fabrication et mise en place d'un monorail de manutention tambour | 2019-04-15 15:37 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | nettoyage filtres moteur broyeur c | 2019-04-15 16:40 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vanne de purge pompe booster n 10 non étanche | 2019-04-16 09:47 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Remise en état la conduite d'air de barbotage SAS de champ1 | 2019-04-16 15:38 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remplacement des caillebotis des caniveaux coté décrasseur | 2019-04-17 16:12 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir déboucher la goulotte du racleur bas vers décrasseur système évacuation économiseur tr3 | 2019-04-18 12:51 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage réfrigérant noria N° 20 | 2019-04-19 09:44 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
ed86d9c1-50dc-4698-9d9b-57d9e271d609 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | défaut capteur de température purge turbine entrée ballon LCM. | 2019-04-19 17:22 | T DRN ENTR BAL FLASH | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Achat outillages et matériels de securité | 2019-04-19 20:45 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
5f1921a1-4d48-4046-950a-7351c06d6a30 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Remise en état d'éclairage et prise de courants des unités 3 et 4. | 2019-04-19 20:56 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
2d6d35d8-3a90-4fe5-bdc4-4ca4027f4179 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | 2019-04-21 12:52 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Remise en état d'un garde corps au niveau réchauffeur d'air | 2019-04-22 08:11 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Remise en état des calléboutie autour des broyeurs | 2019-04-22 08:23 | Systeme de broyage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir changer le cadre H2 n°1526 vide | 2019-04-22 11:07 | unité 03 | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir le changement du niveaustat ( sas cote el Jadida ). | 2019-04-22 11:21 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage B | 2019-04-22 11:22 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | Prévoir le soufflage transmetteur DP air primaire /foyer | 2019-04-22 11:24 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Remise en état des portes coupe feu | 2019-04-22 15:37 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | valve d’aération du ramoneur RLJ reste ouverte | 2019-04-23 14:20 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK14 | 2019-04-23 14:20 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | appoint d'huile au niveau de la pompe ghc 20. | 2019-04-23 14:22 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur déclenché par minimum tension . | 2019-04-23 15:01 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | éclairage indisponible. | 2019-04-23 15:01 | SYSTEME ETP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo déclenché par sectionneur basse tension. | 2019-04-23 15:02 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 10 et 20 | 2019-04-23 15:03 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir le nettoyage filtre moteur | 2019-04-23 15:03 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
9748c07d-bbe1-4efb-8bc1-08821689d3c7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK15 | 2019-04-24 15:30 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK15 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Tension de la chaine de décrasseur | 2019-04-24 15:50 | SYSTEM ETA | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Elimination de fuite de vapeur par PE du ramoneur IK15 | 2019-04-24 15:55 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | serrage du palier interne tambour filtrant. | 2019-04-25 09:35 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
dda3635a-bdf5-4248-a0f8-5d0b4791307e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau conduite de convoyage | 2019-04-26 08:45 | PRESSOSTAT DU SAS 30ETG10BB001 CHAMPS 4B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dda3635a-bdf5-4248-a0f8-5d0b4791307e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau conduite de convoyage | 2019-04-26 08:45 | PRESSOSTAT DU SAS 30ETG10BB001 CHAMPS 4B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
b4368ac1-b1f5-4acb-99a5-3f0c8fb49edb | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Entretien moteur de graissage 15HP 30LAC30 | 2019-04-26 13:06 | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 30 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le moue de chaîne du decrasseur | 2019-04-29 10:17 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection des sas pour le champ 1A. | 2019-04-29 10:20 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c9a20651-050b-4098-8768-81ad4f8a239c | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir le contrôle mesure de température | 2019-04-29 17:37 | Mesure de Température Encoche 013 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
2a00d756-6de8-42f1-b7d8-f7774c6b0110 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir le contrôle de la mesure température gaine Sortie broyeur A | 2019-04-29 17:42 | Mesure de Température Conduite Charbon 3 Broyeur A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1c0f1393-e74d-421b-b5c3-1effa68eaf45 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir le contrôle de la mesure température gaine Sortie broyeur B | 2019-04-29 17:44 | Mesure de Température Conduite Charbon 4 Broyeur B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1348c638-7629-40df-a4dc-b3236af24698 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir le contrôle de la mesure température gaine Sortie broyeur C | 2019-04-29 17:45 | Mesure de Température Conduite Charbon 2 Broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Blocage dégrilleur (séquence de basculement en bas ) | 2019-04-30 11:18 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir percement au niveau de la goulotte . | 2019-05-02 09:09 | SYSTEM ETA | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
92b3cbba-2aa8-4b16-8f0f-145d44ac34ea | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | champ 6B déclenchée par minimum tension . | 2019-05-02 15:06 | Electrofiltre B champs 6 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
bc25eccb-8f50-4a0d-b415-40dfd50ee698 | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | Bruit anormal au niveau ventilateur | 2019-05-02 15:06 | Redresseur: BTL01 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
c21f615b-4d5a-4e6b-9cbe-dfbda513ecd5 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | LES BRÛLEURS AB1/ CD1 /CD2 NE LANCENT PAS | 2019-05-03 15:51 | Allumeurs U3 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
243a4628-1abe-43d3-9cbb-1726a43391e6 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Fixation des caillebotis par des attaches à l’entourage les réservoirs BP | 2019-05-03 16:52 | Soutirage N° 4 | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
6523d355-68cc-4412-a941-70a96526d50b | add387d3-5e50-4e21-98ee-7e1fe22fe07b | DISJONCTEUR ALIMENTATION BFA PAR BFB EN DÉFAUT | 2019-05-04 14:00 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir le soufflage des filtres moteur | 2019-05-04 14:01 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | bruit anormal au niveau de moteur de pompe fuel 10 U3 | 2019-05-04 14:01 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | très mauvaise odeur dans l'ascenseur de la chaudière N°3 | 2019-05-04 14:01 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
05885df1-89c4-4c84-b219-3c7a939d276e | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Inspection de l'alimentateur et broyeur B | 2019-05-05 11:55 | COAL FEEDER B CONTROL CABINET | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | élimination des fuites charbon au niveau des goulottes | 2019-05-06 09:08 | broyeur B | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau du conduite de convoyage du 1B ( fuite de cendres situés en aval du vanne de convoyage ). | 2019-05-06 11:14 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | contrôle et graissage les galets de lance ramonage chaudiere | 2019-05-07 14:57 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
701da71b-3577-471f-9670-64260a07c0e3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur 6B déclenché par sectionneur basse tension . | 2019-05-07 17:11 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE B | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir mettre en état la porte d'entrée entre les broyeur et le décrasseur tr3 (une paumelle endommagé) | 2019-05-08 09:01 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage CP au dessus du broyeur B U3 risque incendie avec température | 2019-05-08 10:58 | broyeur B | 14ENV | 2 | 2 | 4 | 8
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | présence d'un objet à l'intérieur de l'alimentateur B tr3 | 2019-05-08 11:02 | COAL FEEDER B | 34MC | 4 | 3 | 1 | 8
adbbeb0f-1a7c-4e6d-b547-81755a76db2d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite cp par bride entrée chaudière angle A4 aval vanne 30HFC10AA024 | 2019-05-08 11:09 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Remplacement d'accouplement du compresseur d'air N°12 | 2019-05-08 13:19 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | CHAUFFEMENT D'UNE ACCOUPPELEMENT ETP | 2019-05-09 09:35 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Découpage et fabrication d'une bride flasque pompe eau déminéralisé | 2019-05-09 09:44 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
5570b820-95d8-4c71-9cc6-69332302e130 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | remplacement vérin de commande de la trappe refus du broyeur C | 2019-05-09 11:30 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR C | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | prévoir contrôle pypass BP 30MAN10AA011 | 2019-05-09 17:12 | BY-PASS BP | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
ce6a4c41-b567-4423-a805-364ba2ab1590 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | fermeture soupape modératrice turbine N°2 30MAB12AA011 | 2019-05-09 17:12 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
20378b2c-e9ca-44cd-abad-8a969adc365f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir remise en état fuite CP trappe sortie broyeur B. | 2019-05-10 11:23 | PULVERIZER B4 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
60cda323-b046-4c7d-aa7c-115d67b7e333 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | prévoir contrôler champ 5A U3 (inspection) | 2019-05-10 11:29 | Electrofiltre A champs 5 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1da24482-fe09-464c-9c1e-6d31f18d6706 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Aggravation fuite d'huile de commande par raccord vanne 30MAB11aa011 | 2019-05-13 12:59 | P SAFETY SYSTEM | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
103e87b8-0434-48fe-9da1-e86871d1c321 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle thermocouple palier moteur broyeur c 30HFC30CT009 | 2019-05-13 13:00 | T PLR APPUI 1 MO PULV C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
47e6aa84-8f8d-4e62-9392-d2a794d4e365 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | fuite de vapeur par sonde de niveau ballon. | 2019-05-13 13:03 | REMOTE WTR LEVEL INDICATOR | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir la mise à jour horloge DCS | 2019-05-13 13:05 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
717b99d9-a3f1-48c4-8cdb-049f837d9174 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | défaut de position soupape modératrice N°11 | 2019-05-13 13:07 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir le soufflage du moteur | 2019-05-13 14:02 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir le soufflage du moteur | 2019-05-13 14:02 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
b605c9c2-b1e8-49a4-b113-471b860d5ef6 | 2037f04d-1e5f-449e-be23-da1059b673d7 | refus d ouverture vanne TOR DESURCHAUFFE BY PASS BP. | 2019-05-14 11:04 | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir réglage pression d'huile | 2019-05-14 11:05 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
0e41aadf-09f1-47db-add8-1643c33ef9b7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir remise en état soupape ramoneur IK27 non étanche. | 2019-05-15 11:15 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°27 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prevoir une inspection des sas pour le champ 5A. | 2019-05-15 11:16 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | prévoir remise en état la vanne purge continue(embrillage désacouplé). | 2019-05-15 11:22 | Purge ballon chaudière 1% | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage échangeur noria N°20 | 2019-05-16 12:47 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir contrôle système évacuation économiseur(blocage). | 2019-05-16 13:25 | ECONOMISEUR U3 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | PRÉVOIR CONTRÔLE TRANSMETTEUR DE POSITION REGISTRE AIR FROID (POMPAGE) | 2019-05-17 11:16 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
108455ab-d4b0-48ee-be64-bb5aa7ca50fe | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prevoir la remise en état du soupape ramonage réchauffeur d'air du Vs (crachement fréquent) | 2019-05-18 13:48 | Soupape | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | Contrôle de la réponse des Vannes de Température et Débit BYP HP | 2019-05-18 15:08 | BY-PASS HP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite C-P goulotte broyeur | 2019-05-18 15:08 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
4381ac58-18e4-4590-8a15-fc4077337776 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | Remplacement d'huile et graisse de la pompe noria non secourue N°20 U3 | 2019-05-18 15:41 | Pompe Noria non secourue | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | Remplacement huile et graisse | 2019-05-18 15:53 | Pompe Noria secourue | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
b89924ad-3b10-4a50-bc58-ef3bd67c0d36 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | Percement des tubes collecteur entrée SBT | 2019-05-19 03:03 | Echangeur SBT | 34MD | 2 | 5 | 1 | 8
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Defaut d'ouverture du Clapet après l'arret de la pompe AF U3 | 2019-05-19 14:07 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
d39598d4-ddfe-4389-ab08-f6688e99c7b8 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | LA COURSE DU REGISTRE A CONTROLER ( Après control mecanique ) | 2019-05-19 19:56 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
1f7b4ec6-e8d0-4dfb-9fa6-446531b053a0 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau par tresse vanne de vidange pompe alimentaire 20 | 2019-05-20 11:11 | VANNE DE PURGE | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
6446c531-22e3-4cd9-9c95-672383c8efe9 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Prévoir contrôler la pompe de chloration 20/tr3 (fuite par garniture ). | 2019-05-20 11:13 | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34MM | 1 | 1 | 3 | 5
a8b61d4d-6c8d-42e9-9afa-c842ed6a9a07 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | FUITE DE VAPEUR PAR BRIDE CONDUITE DE VENTILATION HP6 | 2019-05-20 11:15 | HP 6E HEATER LEVEL | 34MM | 2 | 4 | 3 | 9
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | fuite d'huile au palier cote moteur du pompe d'eau de noria secourue | 2019-05-20 11:16 | Pompe Noria secourue | 34MM | 2 | 3 | 2 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Fixation des calléboutie au niveau chaudière | 2019-05-20 16:17 | unité 03 | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
b605c9c2-b1e8-49a4-b113-471b860d5ef6 | 2037f04d-1e5f-449e-be23-da1059b673d7 | Vérification de l'étanchéité du servo-moteur( bloc hydraulique) | 2019-05-20 17:02 | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Remise en état des gardes corps chaudière | 2019-05-21 11:31 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Elimination fuite vapeur au niveau de la conduite de purge vers ballon | 2019-05-21 14:33 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
c50247b9-1333-41de-8e64-7775855a85e0 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement magne trôle réchauffeur HP7 | 2019-05-21 14:51 | RECHAUFFEUR HP 7 | 34MM | 2 | 4 | 3 | 9
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Contrôle et graissage des pompes et surpresseurs du circuit SO3 | 2019-05-21 16:31 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
1348c638-7629-40df-a4dc-b3236af24698 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle thermocouple | 2019-05-21 17:14 | Mesure de Température Conduite Charbon 2 Broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir le fonctionnement du dégrilleur . | 2019-05-21 17:18 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir inspecter le dégrilleur tr3 ( déclencher ). | 2019-05-21 17:18 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir réglage détecteur de proximité niveau haut . | 2019-05-21 17:18 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Démontage des échafaudages au niveau de la chaudière | 2019-05-22 09:50 | unité 03 | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | inspection et vidange des sas champ 5&6A U3. | 2019-05-22 15:41 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | dur mécanique convoyeur haut des cendres trémies économiseur. | 2019-05-22 15:42 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
e5361939-04e9-4d8e-af14-615b307575c4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite charbon pulvériser au niveau de la conduite transport coté chaudière angle 4 plan A | 2019-05-22 15:43 | PULV A CORNER 4 COAL SHUT-OFF GATE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir contrôle système évacuation économiseur. | 2019-05-22 15:49 | ECONOMISEUR U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
bc9ea51f-ee46-45dd-9105-7884bd6ea71c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite cendre conduite de convoyage champ 1 B | 2019-05-23 10:40 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | nettoyage filtre | 2019-05-23 11:13 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Inspection visuelle du tambour filtrant. | 2019-05-23 12:52 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Contrôle préventif des ramoneurs | 2019-05-24 12:27 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Découpage des tiges palan refus broyeur | 2019-05-25 13:32 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite C-P conduite sortie broyeur | 2019-05-26 11:42 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | rotation inverse pompe noria secourue n°20 | 2019-05-27 11:19 | Pompe Noria secourue | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaut de fonctionnement du purgeur automatique du réservoir | 2019-05-27 11:28 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | prévoir contrôle opacimetre | 2019-05-27 11:34 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | soufflage des tubes de pitaux ventilateurs soufflage A ET B | 2019-05-27 11:37 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | 2019-05-28 10:59 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | bruit anormale au niveau de la pompe fioul numéro 20 (nettoyage des filtres). | 2019-05-28 11:01 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | faible débit au refoulement de la pompe. | 2019-05-28 11:02 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut du système évacuation économiseur déclenche | 2019-05-28 11:03 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
9ab1749a-3dbf-4e39-9305-cf90047a9b08 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir remise en état fuite CP sortie broyeur A. | 2019-05-28 11:04 | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | 2019-05-28 11:07 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
adbbeb0f-1a7c-4e6d-b547-81755a76db2d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par joint gaine entrée chaudière angle A4 | 2019-05-28 11:08 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau du conduite de convoyage. | 2019-05-28 11:10 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | appoint d'huile coupleur lac 30 | 2019-05-28 11:11 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
7e003984-1ec4-4d46-a391-1e05431242e2 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | Contrôle et nettoyage des bruleurs fioul | 2019-05-29 14:01 | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
214ff837-616b-49ec-b952-8d3c6bcee43b | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | contrôle et nettoyage des bruleurs fioul | 2019-05-29 14:04 | BUSETTE DE FIOUL BRULEUR CORNER 2 ÉLEVATION AB | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Remplacement d'huile du moteur | 2019-05-29 14:47 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Remplacement d'huile du moteur | 2019-05-29 14:51 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Vidange , nettoyage et remplacement d'huile. | 2019-05-29 15:33 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
3a524fd6-fd81-450d-9224-5886ebe0291d | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | Vidange , nettoyage et remplacement d'huile. | 2019-05-29 15:47 | CENTRALE HYDRAULIQUE HP. | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
832590c3-dac8-43f6-9b7a-3e904d64a695 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | Percement au niveau branche collecteur sortie SHT | 2019-05-29 23:01 | Echangeur SHT | 34MD | 2 | 5 | 1 | 8
ceb57b26-3375-418f-88ca-5c152ad72036 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | la vanne motorisé de soutirage n°6 ne se commande pas ni local ni distance | 2019-05-30 11:08 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISÉE AU CIRCUIT DE SOUTIRAG | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | bruit anormal au niveau du moteur. | 2019-05-30 11:08 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c50247b9-1333-41de-8e64-7775855a85e0 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | Changement des vannes d'isolement colmatés du magnitrole du réchauffeur HP7 | 2019-05-30 12:38 | RECHAUFFEUR HP 7 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | réglage détecteur de proximité niveau bas et haut dègrilleur . | 2019-05-31 10:53 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | MOTO-VENTILLATEUR DE TIRAGE A NE S'ARRETE PAS PAR COMMANDE D'ARRET A DISTANCE | 2019-05-31 10:53 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 1 | 3 | 5 | 9
3f24ed35-7771-4be8-a6f6-257283f3823d | 0e675249-fa20-48b9-b1d7-7d9a85ca8e81 | Défaut masse rotor | 2019-05-31 13:28 | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Remise en état le moteur et le réducteur du dérailleur ( déclenché par limiteur du couple) . | 2019-06-03 12:47 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir réglage moteur du Dégrilleur. | 2019-06-03 12:48 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
0cc93ca3-083d-423e-a484-e429c360d1b0 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | bruit anormal au pompe de soulèvement (entre alternateur et BP) | 2019-06-03 12:49 | POMPE DE SOULÈVEMENT (PALIER N°4) | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir l'installation du tôle d'étanchéité du décrasseur. | 2019-06-03 13:18 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 20 | 2019-06-03 13:21 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite importante CP sortie broyeur A TR3 | 2019-06-03 13:22 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
18462f39-f0a5-492d-a3be-bd2e8542cce6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite d'huile réducteur du moteur-ramoneur IR30 | 2019-06-03 13:23 | RAMONEUR N°30 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
b38dd917-aae1-4a79-bf8e-5bd598e573ed | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite au niveau de la bride de la vanne du convoyage ( champ 1A/2A ) | 2019-06-03 13:34 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le débouchage de la conduite des purge de la centrifugeuse | 2019-06-04 11:07 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la station By-passe BP | 2019-06-04 11:08 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite du charbon pulvérisé sortie broyeur A | 2019-06-07 10:44 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | convoyeur haut système économiseur a l’arrêt | 2019-06-07 10:47 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
cf11b433-fa1d-4e58-bb08-879c5174e1bc | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite d'huile et air par joint d'arbre entre moteur électrique et réducteur du réchauffeur d'air tr3 | 2019-06-07 10:50 | MOTEUR PRINCIPAL RECHAUFFEUR D'AIR LJUNGSTROM | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
9f6b28ba-575d-458f-b0c0-4373e4a21c79 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur IK46 système ECO non étanche (lance chaude ) | 2019-06-07 10:50 | RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE IKEL 46 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir l'appoint d'huile au niveau palier coté entrainement moteur broyeur C | 2019-06-07 10:53 | MOTEUR BROYEUR C | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspecter champ 2a U3 | 2019-06-07 12:16 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir contrôler dégrilleur U3 ( a dépassé la course ) | 2019-06-07 12:17 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | éclairage indisponible au niveau de l'electrofiltre u3 | 2019-06-07 12:31 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
ab035cf9-a239-48d8-9c75-cd09534f3a3a | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | bruit anormal moto-ventilateur refroidissement transfo principal 30BAT10AN033 | 2019-06-07 12:31 | MOTEUR VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 34EL | 5 | 5 | 1 | 11
b87d083d-7e35-4d9e-b080-dbe110cacd44 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | bruit anormal moto-ventilateur refroidissement transfo principal 30BAT10AN033 | 2019-06-07 12:31 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT TP | 34EL | 5 | 5 | 1 | 11
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | éclairage indisponible au niveau de la salle des compresseur ETP . | 2019-06-07 12:32 | SYSTEME ETP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante sur sas A champ 1 | 2019-06-09 23:55 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir soufflage du moteur 10 | 2019-06-10 10:08 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
f8c30913-6eee-48b1-a23f-7b131064a502 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage filtre moteur ventilateur B | 2019-06-10 10:08 | Moteur de souflage B | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir soufflage du moteur 20 | 2019-06-10 10:09 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
c199d5b4-1731-4eaf-b023-6d7bf6e26266 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | axe d'entrainement câble Electrique du ramoneur IK23 brisé | 2019-06-10 10:09 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | arrêt fréquemment De l'ETP12 U3 ( défaut affiché sur display : arrêt d'urgence ) | 2019-06-10 10:09 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | goulotte percé | 2019-06-11 16:03 | broyeur C | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | en double a annulee | 2019-06-11 16:11 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2019-06-11 16:12 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
2011075f-3b32-4e2c-b66a-c86c72b9febe | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir contrôle de position | 2019-06-11 16:12 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR A | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
bf854583-f133-4441-a371-ffabedc840fa | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-06-11 16:13 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b5a0817c-9caf-40ec-872c-f15236d57f1f | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube pytto a annulee en double | 2019-06-11 16:13 | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur A" N°1." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Prévoir contrôle position d'inclinaison | 2019-06-11 16:15 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
da6a39aa-8daa-4bdf-a5e8-66e8725e5bcf | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | prévoir contrôle de position | 2019-06-11 16:16 | SERVOMOTEUR VANNE AU CIRCUIT DE DRAINAGE TURBINE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle position | 2019-06-11 16:16 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1c0b8b08-d5b9-499d-a633-b09bb9346485 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | prévoir contrôle de position vanne de purge BY PASS BP | 2019-06-11 16:17 | Purge collecteur by-pass BP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
0e9b4f1f-d8c6-48a0-a797-93033ba9c717 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | Fuite de vapeur par raccord au niveau de la prise du transmetteur de pression VAR | 2019-06-11 16:18 | CLD RH TURB OUT PRESS | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
41c4a101-90bd-41c7-8af8-4a277a9165c6 | dbdd7242-3784-4edb-a7ee-e99970da137c | CHANGEMENT HOURAIRE | 2019-06-11 16:18 | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c2442f12-38a9-41ac-b14f-ae95bf4be186 | dbdd7242-3784-4edb-a7ee-e99970da137c | CHANGEMENT HOURAIRE UNITE 4 | 2019-06-11 16:19 | Système de Supervision et Commande Unité 3&4 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | Élimination fuite eau de mer sortie condenseur | 2019-06-16 11:00 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
d2285e26-20ec-4f74-b912-c9d9a2301204 | f9471ed3-5a6f-4a59-83c7-06195945ba42 | prévoir contrôler température épingle RH (T EP 4 ASSEM 28 RH) | 2019-06-19 11:59 | RH VERTICAL SPACES FRONT ASSEMBLY TEMP | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
e0ce16ed-12e1-4efa-b01c-c8b7e7dd61da | 53a57116-444e-4923-8292-f6c120470978 | APPARITION FRÉQUEMMENT ALARME 40PJA21CP001_XG51 (P DEC PO SECOUR CCCW) | 2019-06-19 12:00 | PRESSOSTAT | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remplacement des tôles laminés convoyeur économiseur bas | 2019-06-20 10:27 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prevoir changement moteur convoyeur economiseur haut. | 2019-06-20 11:40 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | sécheur hors service ( température élevée ). | 2019-06-21 09:18 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | fuite d'air de commande inclinaison angle 2 | 2019-06-21 11:07 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir niveaustat sas cote safi. | 2019-06-21 11:10 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter le champ électrique 4A tr3 (minimum de tension). | 2019-06-24 08:45 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
1fa1892b-ec3f-4729-8cac-d69a0c144805 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape de ramoneur IK13 non étanche (lance chaude) | 2019-06-24 10:41 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | coincement au niveau du trappe de refus . | 2019-06-24 10:42 | broyeur C | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Manque d'éclairage au électrofiltre tr3 coté sas. | 2019-06-25 08:21 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Modification de la position des vannes de finesse | 2019-06-25 12:17 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Remise en état des caches vis et blindage du broyeur | 2019-06-25 12:20 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Remise en état des tôles cache vis et blindage broyeur | 2019-06-26 10:11 | broyeur B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir contrôle racleur alimentateur B. | 2019-06-26 14:40 | COAL FEEDER B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b0136b9a-1318-484a-8793-e36073c14895 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir contrôle chaîne a raclette décrasseur (déraillé) | 2019-06-26 15:36 | GROUPE D'ENTRAINEMENT DECRASSEUR (REDUCTEUR DE VIT | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir le nettoyage du filtre de refroidissement du pac 20. | 2019-06-27 08:40 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Soudage du tôle glissière de la chaîne convoyeur économiseur haut | 2019-06-27 10:51 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Soudage des trois bouchons du galet pendelaire du broyeur | 2019-06-27 14:20 | broyeur B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
f1ef3a13-8510-41fb-af7a-4381c46ac749 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Etalonnage et Calibration des Alimentateurs à Charbon Unités 3&4 | 2019-06-27 16:16 | COAL FEEDER B ARMOIRE | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Revisin tambour de tension pour decrasseur U3 | 2019-06-28 10:59 | SYSTEM ETA | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2de85a03-c815-4018-9ada-534f63d9a7a4 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Révision général | 2019-06-28 15:53 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Élimination fuite charbon goulotte broyeur | 2019-07-02 08:23 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Travaux décrasseur | 2019-07-02 08:27 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Remise en état blindage convoyeur éco haut | 2019-07-02 12:06 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Révision des soupapes des ramoneurs | 2019-07-02 14:27 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir la fixation caillebotis (niveau 7 et niveau 11) juste en haut des pompes d'extraction du poste d'eau 3 | 2019-07-03 08:36 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir la remise en état de la vanne régulatrice d'appoint normale, vanne non étanche. | 2019-07-03 08:38 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
d91b7294-95e6-47ec-8cfd-d65227740ff4 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | manque d’éclairage autour du ventilateur de soufflage A (coté moteur) | 2019-07-03 12:59 | REGISTRE ASPIRAT VENTILATEUR SOUFLAGE A | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Échauffement des accouplements convoyeur économiseur | 2019-07-05 14:43 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | léger fuite d'eau au niveau de la garniture mécanique coté (NDE) de la pompe alimentaire principale N:20 | 2019-07-08 08:50 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | dégrilleur indisponible . | 2019-07-08 10:03 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Problème de basculement dérailleur on haut ( Réglage du vis sans fin ) . | 2019-07-08 10:03 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | élimination fuite charbon goulotte broyeur | 2019-07-09 02:47 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | découpage et soudage des boulons et coquille des raclettes | 2019-07-09 13:51 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
efc23087-d70c-4403-bdba-17d770f769d5 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK29 | 2019-07-09 14:31 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°29 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | Prévoir le contrôle de la mesure d'opacité (fixe à 17,4) | 2019-07-09 15:51 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état blindage convoyeur économiseur | 2019-07-10 14:44 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2019-07-10 15:15 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
bf854583-f133-4441-a371-ffabedc840fa | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-07-10 15:17 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
4381ac58-18e4-4590-8a15-fc4077337776 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | prévoir appoint d'huile palier pompe noria NON secouru 20 | 2019-07-11 08:31 | Pompe Noria non secourue | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
024c4e40-fe16-4c92-b613-a8d71c71df75 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir nettoyage filtres eau de refroidissement pompes eau de mer 10 et 20 | 2019-07-11 08:34 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
ffa80a9f-22e3-447f-b2fd-4012cb828a10 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | prévoir contrôle thermocouple de T° SORTIE RÉCHAUFFEUR RLJ | 2019-07-11 14:35 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
767d77ea-bf6f-4e5b-aafc-fc19c359d280 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | prévoir contrôle thermocouple de T° SORTIE RÉCHAUFFEUR RLJ | 2019-07-11 14:39 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2de85a03-c815-4018-9ada-534f63d9a7a4 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir appoint d'huile palier moteur pompe d'extraction n 20 | 2019-07-12 08:41 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | REVISION TAMBOUR DE TENTION DE DECRASSEUR | 2019-07-14 14:10 | SYSTEM ETA | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage échangeur Noria 20 | 2019-07-15 08:50 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
fd869103-19ac-4a6a-ac3e-b2c1103b07f4 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir nettoyage filtre eau de refroidissement pompe eau de mer 10 et 20 TR 3 et 4 | 2019-07-15 08:51 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | pompe fioul N°10 ne refoule pas (indisponible) | 2019-07-15 15:17 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | fuite de fuel au niveau de la pompe 20 U30 (a inspecter ) | 2019-07-15 15:19 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | PRÉVOIR CONTRÔLE OPACIMÉTRIE. | 2019-07-15 15:57 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b22a36d8-0c74-4540-9ac2-05f14bc8806f | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | PRÉVOIR CONTRÔLE THERMOCOUPLE DE T° ENTRÉE RLJ | 2019-07-15 15:57 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir contrôler la pompe fioul 10 ( problème de refoulement ) . | 2019-07-16 11:43 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dure mécanique au chaîne d’évacuation CV du convoyeur haut | 2019-07-17 11:30 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | FUITE DE CHARBON PULVÉRISE AU CONDUITE SORTIE BROYEUR A | 2019-07-17 11:33 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | dure mécanique a la vanne de charbon entré d'alimentateur B | 2019-07-17 11:36 | COAL FEEDER B | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | pompe fioul N°10 ne refoule pas | 2019-07-17 11:38 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
7402d5d6-aefd-433c-a2e5-4807a9d4db35 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | problème de refoulement du pompe fioul 10. | 2019-07-17 11:40 | POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9ab1749a-3dbf-4e39-9305-cf90047a9b08 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par percement vanne 30HFC10AA014 sortie broyeur a | 2019-07-17 11:42 | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
40b4f604-06a5-4916-913e-0fc7acee7d0b | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Fuite de fioul au niveau du garniture de la pompe fioul 10 TR3. | 2019-07-17 11:44 | SOUPAPE DE SURETE DE LA CONDUITE PRINCIPALE D'ALIM | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
22705eae-6fb9-4f5f-8a0a-f4d99ca48570 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter le servomoteur de la vanne de convoyage champ 2A tr3 | 2019-07-17 11:45 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
778a4b3d-88d4-4fd6-8145-22aa7d91bd70 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape du ramoneur IK55 non étanche (LANCE chaude) | 2019-07-17 11:47 | SOUPAPE DE RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°55 TYP | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir contrôle système évacuation économiseur. | 2019-07-17 12:07 | ECONOMISEUR U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | indicateur de température salle excitation tranche 3 est hors service . | 2019-07-17 14:34 | ALTERNATEUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôlé la commande automatique et continue du filtre tambour | 2019-07-17 14:35 | Tombour filtarnt | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler le champ électrique 1A TR3( les paramètres électriques dégradés). | 2019-07-17 14:35 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Préparation de la chaine du convoyeur Economiseur | 2019-07-19 16:00 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Rechargement de l'arbre de la pompe fuel | 2019-07-19 16:10 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c85481f3-e6ec-4358-ad94-282553a6a1c2 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Inspection les SAS du champ 2A ( il garde la faible pression ). | 2019-07-22 10:15 | SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
04a24577-b97c-42dc-9b74-c3af4caddf9e | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Prévoir inspecter le calorifuge de réchauffeur de fioul 10 tr3 ( fuite des condensats ). | 2019-07-22 10:16 | ACIMULATEUR DE FIOUL N°001 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
703a1412-17c6-4bc4-abe9-25ff5d17292f | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir appoint d'huile station hydraulique broyeur A | 2019-07-22 11:07 | PULV A LUBE OIL HEATER | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir contrôle système évacuation économiseur. | 2019-07-22 11:08 | ECONOMISEUR U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
e048e270-5d8a-47b5-8a55-f46ce9674b46 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FUITE PAR TRESSE AU NIVEAU DU RAMONEUR IK14 | 2019-07-22 11:10 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10. | 2019-07-22 11:10 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir nettoyage filtres moteur tirage A. | 2019-07-23 11:31 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir le fonctionnement du tambour filtrant . et le nettoyage de son canal de rejet. | 2019-07-23 11:32 | Tombour filtarnt | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le dégrilleur ( ne termine pas la séquence ) | 2019-07-23 11:32 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | MONTAGE ÉCHAFAUDAGE CONTRÔLE ET ÉLIMINATION DES FUITES C-P | 2019-07-23 11:55 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage des raclettes de la nouvelle chaîne | 2019-07-23 13:33 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
3db99245-cb97-42fe-9892-bcf8ca8d5bd9 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Changement du limiteur d'effort | 2019-07-23 14:28 | MOTEUR POMPE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Echange standard des armoires d'éclairage et pris de courant U34 | 2019-07-24 14:26 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
61871669-497f-4e45-82d5-56f15efb0081 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite par presse etoupe au niveau du ramoneur IK25 | 2019-07-24 14:50 | RAMONEUR N°26 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | positon inclinaison à contrôler | 2019-07-24 15:22 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
7c399210-ce4b-4cfd-a8aa-5fe293d510e8 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | nettoyage tube pitaux ventilateur soufflage A. | 2019-07-24 15:24 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Manque d'éclairage à coté du décrasseur tr3 niv 7. | 2019-07-26 08:17 | SYSTEM ETA | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Peinture des gardes corps électro-filtre | 2019-07-26 11:44 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir nettoyer les busetes du filtre à tombour. | 2019-07-29 08:41 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter le champ 2A tr3 ( discordance des vannes entrées sas ). | 2019-07-29 13:08 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Élimination fuite charbon par goulotte | 2019-07-29 14:49 | broyeur B | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Découpage des boulons des brides d'un coude | 2019-07-29 15:12 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite cp/charbon par percement conduite décharge entre alimentateur et broyeur B | 2019-07-29 15:53 | COAL FEEDER B | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler chauffage trimé TRE4 trimé 3b et 4b | 2019-07-31 08:18 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | nettoyage des filtres d'eaux de refroidissement au niveau des pompes pac 10 et 20. | 2019-07-31 08:50 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | DUR MECANIQUE VANNE D APPOINT SECOURS CONDENSEUR .( ouverture 30%). | 2019-08-01 08:36 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
69b6bd93-8459-46c5-89f6-a950193ef9be | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôler le contrôleur de température 30hfc10ct002 | 2019-08-01 16:09 | Mesure de Température Sortie Broyeur A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter la vanne de convoyage 2A tr3 ( non étanche ). | 2019-08-01 16:20 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter les tamis et la vanne de convoyage du champ 1A TR4. | 2019-08-01 16:21 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d’éclairage au poste d'eau tr3 (niveau 11,obscurité totale) | 2019-08-02 09:06 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Révision du ramoneur IR32 tranche 03 | 2019-08-02 12:00 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | soufflage tube de pitaux ventilateur soufflage A | 2019-08-05 08:26 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
0386c446-0013-49ec-bb57-9db56daa85bb | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante sur sas B sous champ 5 electro-filtre A | 2019-08-05 09:17 | SAS B SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
703a1412-17c6-4bc4-abe9-25ff5d17292f | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir contrôler l'encrassement du réfrigérant et l'ouverture des vannes d'isolement noria, réfrigérant station d'huile de lubrification broyeur A | 2019-08-05 15:01 | PULV A LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
1f460289-c620-4449-9499-3bcfc4176867 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Pompe fioul 10 TR4 désaccouplée. | 2019-08-06 08:18 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante sur sas à sous CHAMP 2 ELECTRO-FILTRE A | 2019-08-06 15:00 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir un appoint d'huile au ppe eau de stator | 2019-08-07 08:39 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | PREVOIR CHANGEMENT ACCOUPLEMENT PPE BOOSTER PPE ALIMENTAIRE 20 | 2019-08-07 08:41 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | BRUIT ANORMAL PPE BOOSTER PPE ALIMENTAIRE 20 | 2019-08-07 08:42 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Contrôle préventif du décrasseur | 2019-08-07 15:57 | SYSTEM ETA | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dafa54a3-c592-485a-8d46-be3e0d4490f9 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante sur sas B sous CHAMP 1 ELECTRO-FILTRE B | 2019-08-14 16:01 | SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 20 | 2019-08-15 08:47 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tubes pitaux ventilateur soufflage B | 2019-08-15 16:02 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tubes pitaux ventilateur soufflage A | 2019-08-15 16:04 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | ARRÊT PAR DÉFAUT température élevé de élément 1 de Compresseur ETP 10. | 2019-08-19 08:28 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | sécheur en arrêt | 2019-08-19 08:30 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1f460289-c620-4449-9499-3bcfc4176867 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Prévoir nettoyer les filtres pompe fioul 20 TR3. | 2019-08-19 08:31 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B TR3 | 2019-08-19 08:36 | Electrofiltre B champs 1 | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir l'appoint d'huile ppe alimentaire N°10 | 2019-08-19 08:39 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ca373432-a652-43ab-960b-c39e4a9e009b | 9dd539c7-a626-4423-8dd6-2b6c1d8d5a22 | perte mesure | 2019-08-19 10:31 | TABLEAU BT ELECTROFILTRE U3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Inspection du broyeur D et élimination des anomalies | 2019-08-19 15:27 | broyeur D | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | arrêt fréquemment des ETP 10 et 11 (par défaut ) | 2019-08-21 11:23 | SYSTEME ETP | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir soufflage filtre moteur | 2019-08-21 11:24 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ 1A (a inspecter ) U3 | 2019-08-22 00:31 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e9943b51-6834-480d-9f9a-ba2eef88b3a0 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite par tresse ramoneur IK9 | 2019-08-22 08:46 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir inspecter ETP10 TR3 ( bruit anormale ). | 2019-08-22 08:50 | SYSTEME ETP | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état par soudure du support de chemin de câble à la demande de service électrique | 2019-08-23 13:52 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir contrôler champ 1A U3 | 2019-08-26 08:28 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
47b17922-e25f-4cac-b214-c8081faac74c | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | fuite de phosphate pompe injection phosphate TR03 | 2019-08-26 08:31 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Alarme répétitif d’arrêt d’urgence ETP 10 ( Température élevée de 1 élément ) . | 2019-08-26 08:34 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Appoint d'huile ETP 10 | 2019-08-26 15:36 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le décrasseur tr3 ( mou de chaîne ). | 2019-08-27 08:41 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ bloqué dans la pression max | 2019-08-28 08:34 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
64508f93-51ea-4686-8eba-a357201da6c4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite importent de vapeur par presse-étoupe (ramoneur IK9). | 2019-08-28 08:41 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ 1A a inspecter (garde le niveau / garde basse pression ) | 2019-08-28 08:42 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remis en état racleur décrasseur | 2019-08-28 12:20 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 2 | 1 | 5
1f460289-c620-4449-9499-3bcfc4176867 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Fuite de fioul au niveau du garniture de la pompe 10/TR3. | 2019-08-29 08:33 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
7402d5d6-aefd-433c-a2e5-4807a9d4db35 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | fuite de fioul au niveau de la pompe 10 U3 | 2019-08-29 08:34 | POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau du conduite de convoyage concernant les champs 1A&2A. | 2019-08-29 08:51 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
0b2a0299-6b89-4940-b398-cf986cabec2e | 421dfe22-a1a6-48fb-8cdf-1ea89f8d3f93 | Fuite d'eau incendie au niveau du circuit métallique liaison 3 et 4. | 2019-08-29 08:52 | VANNE DÉLUGE DU RÉCHAUFFEUR D'AIR | HSE | 2 | 1 | 5 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage et soudage des boulons et coquille raclette décrasseur | 2019-08-29 15:02 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir l'appoint d'huile du ETP 10. | 2019-08-30 08:33 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir l'appoint d'huile au niveau du compresseur 10. | 2019-08-30 08:37 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspecter champ 1B U3 | 2019-09-02 08:40 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler le champ électrique 1B TR3 ( minimum de tension ). | 2019-09-02 09:39 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Eclairage insuffisant électrofiltre TR3 | 2019-09-02 09:40 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau du conduite de convoyage pour le champ 1B ( fuite situé au coud du silo). | 2019-09-02 13:36 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | busette de tambour filtrant déplacé cause le rejet d'eau sur le moteur | 2019-09-03 08:46 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage échangeur noria N° 20 | 2019-09-03 08:47 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | débouchage des busettes tambour filtrant . | 2019-09-03 08:49 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
439753d3-68fa-4fd6-88ca-e4c967724b0f | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | prévoir nettoyage filtres huile d’étanchéité alternateur | 2019-09-03 08:50 | FILTRE DUPLEX | 34MM | 3 | 4 | 1 | 8
34d65b7c-d93e-4c39-86f8-861bb8ec9b6c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Flexible d'air de commande du vanne de convoyage du champ 2B déchiré . | 2019-09-03 10:51 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2019-09-03 11:06 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-09-03 11:07 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | défaut de communication PLC MELTER | 2019-09-03 11:19 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler le niveauetat le champ 3A tr3. | 2019-09-03 11:21 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | défaut ( F070 ) au niveau du variateur de la pompe 20. | 2019-09-05 10:31 | Systéme SO3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage échangeur noria n : 20 | 2019-09-07 09:40 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | POMPE SYSTÈME SO3 N°20 DÉCLENCHE. | 2019-09-07 16:42 | Systéme SO3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage échangeur noria N° 10 | 2019-09-09 08:44 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d’éclairage salle de câblage niveau -4 | 2019-09-10 08:29 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | fuite d'eau par garniture mécanique coté DE (moteur) au niveau de la pompe noria secourue n : 20 | 2019-09-12 08:58 | Pompe Noria secourue | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le champ 1B déclenché par minimum tension . | 2019-09-12 10:43 | Electrofiltre B champs 1 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube Pitot | 2019-09-16 10:13 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube Pitot | 2019-09-16 10:13 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | crépine du pompe 10 a nettoyer. | 2019-09-17 08:53 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir inspecter le décrasseur TR3 ( Mou de chaîne ). | 2019-09-17 08:54 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | bruit anormal au broyeur C | 2019-09-17 08:55 | broyeur C | 34MC | 2 | 3 | 3 | 8
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir le fonctionnement du purgeur automatique du réservoir de stockage d'air . | 2019-09-17 08:55 | SYSTEME ETP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | 2019-09-17 08:56 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
7d1e2005-ebc0-4f87-b49e-e9a32ca0db88 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | BRUIT ANORMALE AU NIVEAU DE LA POMPE BOOSTER N : 30 | 2019-09-17 09:51 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | blocage du dégrilleur en basculement durant la séquence. | 2019-09-18 08:38 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6 kv broyeur C | 2019-09-18 08:39 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6 kv broyeur B | 2019-09-18 08:39 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6 kv broyeur A | 2019-09-18 08:39 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | BRUIT ANORMALE AU NIVEAU POMPE BOOSTER N 10 . | 2019-09-20 08:48 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
7d1e2005-ebc0-4f87-b49e-e9a32ca0db88 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Bruit anormal au niveau pompe booster | 2019-09-20 08:51 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau de la conduite de convoyage CHAMP 1B . | 2019-09-23 13:09 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir appoint d'huile CAISSE a huile pompe alim N10 | 2019-09-23 13:10 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 10 | 2019-09-25 08:34 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir régler le vis sans du dégrailleur . | 2019-09-25 08:34 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le champ 1B déclenché par sectionneur BT . | 2019-09-25 08:34 | Electrofiltre B champs 1 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler le champ 1b tr3 ( minimum de tension ) et le champ 2b ( les paramètres sont dégradés ) | 2019-09-25 08:35 | ELECTROFILTRE B | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler le champ électrique 1A tr3 ( minimum de tension ). | 2019-09-25 08:35 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
7d1e2005-ebc0-4f87-b49e-e9a32ca0db88 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fixation de la bague d'usure de la roue pompe booster N°30 U3 par soudure. | 2019-09-25 11:29 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le dégrilleur TR3 ( ne termine pas la sequence ). | 2019-09-26 08:43 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
adbbeb0f-1a7c-4e6d-b547-81755a76db2d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir remise en état fuite CP angle 4 broyeur A. | 2019-09-26 08:55 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
dda3635a-bdf5-4248-a0f8-5d0b4791307e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter la vanne de convoyage 4B TR3. | 2019-09-26 08:55 | PRESSOSTAT DU SAS 30ETG10BB001 CHAMPS 4B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler la vanne entré sas 2A tr3 ( blocage mécanique ). | 2019-09-26 08:55 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir contrôler sécheur ETP 12 tr4 ( déclenchement purgeur électrique ). | 2019-09-26 08:58 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Prévoir appoint d'huile pompe d'extraction N20 | 2019-09-26 08:59 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7de45483-41d9-476e-a972-823491c835b8 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de conduite de convoyage 2A 3A. | 2019-09-26 08:59 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR NETTOYAGE TUBE PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2019-09-27 11:24 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR NETTOYAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-09-27 11:26 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler le champ 6b tr3 ( garde le niveau ). | 2019-09-27 12:54 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube Pitot B | 2019-09-27 12:55 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler le champ 6A TR3 ( garde le niveau ). | 2019-09-27 12:56 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1f3f7feb-3509-481b-ae71-d1085c19a31f | 108e6d57-ebad-4c04-b51d-b6586cc48f46 | Prévoir contrôler la vanne d'isolement ETH41 ( Bloqué à l'ouverture ) | 2019-09-27 12:57 | FILTRES D'AIR DE COMMANDE DES VANNES DE VIDANGE DES SAS | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | prévoir le contrôle du by pass HP (le By pass HP s'ouvre) | 2019-09-27 12:59 | BY-PASS HP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | prévoir le contrôle du by pass HP (le By pass HP s'ouvre) | 2019-09-30 08:27 | BY-PASS HP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
39903f74-e4a2-4e3e-9f63-c0a88226aff0 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Fuite par garniture mécanique au niveau de la pompe chloration 10 TR3 | 2019-09-30 08:29 | MOTEUR POMPE PRODUCTION HYPOCHLORITE 10 | autres | 1 | 1 | 3 | 5
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir contrôler la trappe broyeur C TR3 ( bloquée à l'ouverture ). | 2019-10-02 08:38 | Systeme de broyage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler la vanne de convoyage 4B TR3 ( non étanche ). | 2019-10-02 08:38 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1fa1892b-ec3f-4729-8cac-d69a0c144805 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir remise en état Soupape Ramoneur IK13 non étanche. | 2019-10-02 08:39 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | bouchage des busettes du tambour filtrant. | 2019-10-02 08:41 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
916e3ede-3274-469e-b79b-a4bf3cbbde9b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Ramoneur IK13 non étanche. | 2019-10-02 08:41 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir le fonctionnement du vanne de convoyage pour le 4B. | 2019-10-02 08:41 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite DE cendre au niveau du conduite de convoyage du champ 3B. | 2019-10-02 08:43 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir retiré Echafaudages au niveau 5 chaudière 3. | 2019-10-02 08:43 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
47d8c538-d1d2-4802-b6be-107166749bf6 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir appoint de huile station hydraulique broyeur C. | 2019-10-02 08:44 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir contrôler surpresseur de système SO3 (defaut defaut de surintensité ) | 2019-10-02 16:00 | Systéme SO3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
e5af5060-d064-426e-80c7-7c136c14e895 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | fuite d'air de commande clapet assisté du soutirage n°6 | 2019-10-07 15:26 | Soutirage Amont N° 6 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
2119f15d-fc1f-4178-bd04-d68bdcf82628 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FUITE PAR TRESSE AU NIVEAU DU RAMONEUR IK 16. | 2019-10-07 15:56 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°16 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ 5B a inspecter ( garde niveau ) | 2019-10-07 15:58 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le decrasseur TR3 ( mou de chaîne ). | 2019-10-07 15:58 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | prévoir la remise du calorifuge au niveau du réchauffeur fioul 10. | 2019-10-07 15:59 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
161018df-0cb7-4f36-a2c0-960a8f3fe792 | b38c7261-37ee-452c-af32-54b570ca4c16 | les lampes grillées du coffret électrique à changer | 2019-10-07 17:33 | VANNE D'ISOLEMENT | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
365bc0f5-02fc-4ba1-b9bc-3aad6fad7938 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Manque d'éclairage au station de pompage eau de mer coté TR3 TR4. | 2019-10-07 17:33 | SYS EAU DE CIRCUL | 34EL | 1 | 2 | 4 | 7
d73edef6-b672-4fb0-9388-4374717ab080 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | défaut System fgc | 2019-10-08 11:18 | Transmetteur de Débit Massique de l'air vers Bruleur | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | manque du levier de la vanne d'isolement . (pompe de lavage 20). | 2019-10-08 11:30 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
1f7b4ec6-e8d0-4dfb-9fa6-446531b053a0 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | FUITE DE VAPEUR AU CONDUITE DE CONDITIONNEMENT POMPE ALIMENTAIRE N°20 | 2019-10-08 11:30 | VANNE DE PURGE | 34MM | 2 | 2 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | confection des cales pour tambour décrasseur | 2019-10-08 14:23 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
79c09fdc-b007-483c-8e46-74d4495ddd4b | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir l'appoint d'huile au station d'huile graissage broyeur C | 2019-10-10 09:08 | Niveaustat de Contrôle de niveau Bas d'huile Station Hydraulique du Broyeur C | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
d343605c-e162-469f-b375-5182abd1f392 | 21814a2d-73cc-487e-88ae-a2f232ec08ad | Manque éclairage au niveau 8 et 9 chaudière 3. | 2019-10-10 10:44 | Auxiliaires Chaudière | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Changement des joints entrée SAS défectueux | 2019-10-10 14:45 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Changement des joints entrée SAS défectueux | 2019-10-10 14:53 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage des tubes Pitot ventilateur A et B TRANCHE 3 | 2019-10-13 11:27 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir contrôle mesure température injecteur | 2019-10-13 11:28 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le dégrilleur TR3 ( déclenché ). | 2019-10-14 08:46 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
17ebabc3-3b14-44c5-8ed4-395a1279c45d | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | filtre de ventilateur réfrigérant station by pass HP est encrassé (a nettoyer) | 2019-10-14 08:48 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | la vanne de vidange pompe alimentaire N°10 non étanche | 2019-10-14 08:50 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
6bd7fc60-a75e-412a-98bf-050a36b0ae19 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur 2B déclenché par minimum tension. | 2019-10-14 09:02 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP2 FILE B | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c774e197-0c69-48fd-93b2-f7b7e3a7ed5c | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir soufflage filtre moteur | 2019-10-14 09:02 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE B | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir soufflage filtre moteur | 2019-10-14 09:02 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
d916c973-91c2-4eeb-931d-b37f4da87f2d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir soufflage filtre moteur | 2019-10-14 09:02 | PULV C MOTOR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir soufflage moteur | 2019-10-14 09:03 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir soufflage moteur | 2019-10-14 09:03 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir soufflage filtre moteur | 2019-10-14 09:03 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau du conduite de convoyage des cendres volantes 2B 3B 4B. | 2019-10-14 10:50 | SYSTEM ETG | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir l'appoint d'huile au niveau du moteur . | 2019-10-16 08:56 | Tombour filtarnt | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir changer les Tamis déchiré . | 2019-10-16 08:56 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Travaux de remplacement des boites du dérivation d'éclairage et prise de courant chaudière U34 | 2019-10-16 14:22 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
537e0be0-7b4c-4e31-b3a6-c867932a3509 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Blocage mécanique de la trap entrée sas refus broyeur C tr3 . | 2019-10-16 14:56 | Vannes de la Sas Refus broyeur C | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir arrêt répétitif du compresseur 10 U3 . | 2019-10-18 12:42 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
37890c5c-091b-40a7-81c4-c0be629e9289 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | légère fuite CP à l'entourage du galet broyeur D | 2019-10-18 12:44 | PULV D UNDER/OVER BOWL PRESS | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
ee5e60cf-2723-45cf-90c8-25975d99b317 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | légère fuite vapeur au niveau de la sonde de niveau ballon chaudière | 2019-10-18 12:44 | Sonde de Niveau Ballon Chaudière | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
e29c4974-3643-45b5-8721-b7ac624879f2 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir contrôle disjoncteur pompe huile de graissage broyeur B | 2019-10-18 14:40 | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR B | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Remise en état blindage et cache vis broyeur | 2019-10-19 12:17 | broyeur B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
6bf67816-0336-4c7a-a193-3b4729c8b3f5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | bruit anormale au niveau de la galet du broyeur C | 2019-10-21 10:32 | PULV C UNDER/OVER BOWL PRESS | 34MC | 2 | 3 | 3 | 8
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaut de communication ETP10 TR3 . | 2019-10-21 10:32 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuit du condensat au niveau de la bride réchauffeur fioul N°10 . | 2019-10-21 10:33 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage filtre noria n°20 | 2019-10-22 08:54 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
0e9b4f1f-d8c6-48a0-a797-93033ba9c717 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | Fuite de vapeur par presse étoupe vanne isolement transmetteur de pression VAR échappement corps HP Turbine | 2019-10-22 08:56 | CLD RH TURB OUT PRESS | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
00fde541-0f28-43ba-8338-2399cb7302df | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur 3A déclenché par minimum tension. | 2019-10-22 14:59 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
8eeb43f8-4175-47fc-95e1-7caf59153921 | f502af0f-2fad-474a-bc39-d882f169d0c7 | dure mécanique au trappe charbon entrée alimentateur B | 2019-10-23 15:33 | COAL BUNKER B OUTLET | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | sécheur déclenché ( température élevée). | 2019-10-23 15:34 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcff5f5e-cac2-4621-9ac7-7ee9cd54fd67 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur IK29 SBT haut non étanche | 2019-10-23 15:35 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°29 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir contrôler champ 4A | 2019-10-23 15:36 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
18271f68-cf0b-48c8-80ba-21c37c4ec5fd | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite par tresse ramoneur ik24 | 2019-10-23 15:38 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK24 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite au niveau de conduite convoyage de champ 2b 3b 4b (vanne téte de chat ) | 2019-10-23 15:42 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
6e6290f5-5fd8-47e0-ab00-d4ea29d5b2f1 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | PARAMETRAGE ET CABLAGE DEUX SORTIES ANOLOGIGUE POUR VISUALISER LE COURANT PRIMAIRE DU TS SUR DCS | 2019-10-24 11:12 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
1ce10357-f758-4513-b307-45ab326082e1 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | la vanne de purge VS turbine non étanche | 2019-10-25 08:53 | Purge de conduite conditionnement VS | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
e5aea76d-0f43-4003-9713-68c83f8fb1a0 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | Prévoir le contrôle du pressostat filtre aspiration ppe extraction 20 | 2019-10-25 09:40 | PRESSOSTAT DIFFERENTIELLE | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
1f0f4e05-02a4-481a-bdee-db34f1e0e152 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | PRÉVOIR ÉTALONNAGE MANOMÈTRE DE PRESSION ASPIRATION POMPE EXTRACTION N°20 | 2019-10-25 09:41 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir contrôler sas de BroyeurB U3 | 2019-10-25 09:57 | unité 03 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8d886cf5-ed25-4f9c-82df-16665b865790 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Changement des filtres de graissage | 2019-10-25 12:36 | FILTRE HUILE DE GRAISSAGE TURBINE | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir soufflage moteur | 2019-10-28 07:18 | Pompe Eau de Mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
f1ef3a13-8510-41fb-af7a-4381c46ac749 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir le contrôle de la vitesse alimentateur (pompage) | 2019-10-28 09:11 | COAL FEEDER B ARMOIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dba3b946-bdcb-49d8-ae1a-8666df17786a | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | Prévoir contrôle fins de cours d’ouverte | 2019-10-28 09:32 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c9a20651-050b-4098-8768-81ad4f8a239c | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | PRÉVOIR LE CONTRÔLE TEMPÉRATURE DE FENTE ALT =131°c | 2019-10-28 10:34 | Mesure de Température Encoche 013 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir le contrôle positon inclinaison | 2019-10-28 10:41 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Prévoir soufflage filtre moteur | 2019-10-30 07:31 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
8d886cf5-ed25-4f9c-82df-16665b865790 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prevoir le nettoyage du filtre huile de graissage B. | 2019-10-30 07:45 | FILTRE HUILE DE GRAISSAGE TURBINE | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Vanne appoint normal condenseur non étanche | 2019-10-30 07:47 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | prévoir remise en état vérin pneumatique clapet aval soutirage 6. | 2019-10-30 07:48 | Soutirage Aval N° 6 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | La vanne régulatrice d'appoint normale condenseur non étanche | 2019-10-30 07:49 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
61cf818e-6722-423f-aa2b-7abe615c7948 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Manque d'éclairage au niveau de parc à gaz. | 2019-10-30 12:59 | VANNE D'ARRET BYPASS | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir appoint de huile pompe à vide N 11 huile étanchéité alternateur. | 2019-10-31 07:50 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir appoint d'huile réservoir du broyeur C | 2019-10-31 09:59 | broyeur C | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir inspecter ETP10 TR3 ( en défaut ). | 2019-10-31 10:01 | SYSTEME ETP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fuite d'eau au niveau du palier tambour émergée du décrasseur. | 2019-10-31 10:02 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
4381ac58-18e4-4590-8a15-fc4077337776 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | prévoir appoint d'huile coté accouplement | 2019-10-31 10:05 | Pompe Noria non secourue | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | Prévoir l'appoint d'huile coté accouplement | 2019-10-31 10:06 | Pompe Noria secourue | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
d82ce2e9-3599-43c5-a8b0-094eae129b1b | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir appoint d'huile pompe à vide 11 | 2019-10-31 10:06 | SEPARATEUR D'HUILE ENTREE POMPES A VIDE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état raclette décrasseur | 2019-11-01 11:27 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite grain de charbon gaine sortie alimentateur C vers broyeur C | 2019-11-08 07:31 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | prévoir contrôler pompe fioul 10 (Bruit anormal) | 2019-11-08 07:32 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir contrôler le filtre de pompe fioul N 10 TR3 ( encrassé ). | 2019-11-08 07:34 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c83d884c-736b-486f-90f0-375535fadd97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspecter champ 3A | 2019-11-08 07:35 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2eb34d95-b09e-40bc-925e-4f6fe735d899 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage des tubes de Pitot des deux ventilateur de soufflage | 2019-11-08 07:36 | Ventilateur de souflage A | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
6ac7dee9-3cc4-4459-b238-982bbf32e20e | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | prévoir remise en état fuite de vapeur vanne manuel isolement transmetteur de niveau RHP7. | 2019-11-12 09:48 | Transmetteur de niveau RHP7. | 34MM | 2 | 4 | 3 | 9
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | échangeur noria 10 encrassé(prévoir un nettoyage). | 2019-11-12 09:51 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage du réfrigérant noria 10 | 2019-11-12 09:57 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler les tamis filtre a tombour ( déchirer ). | 2019-11-12 09:57 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | filtre refregerant NORIA N°10a nettoyer | 2019-11-12 09:58 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | sécheur ETP12 a contrôler température élevé. | 2019-11-12 13:39 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e3826d2f-18a2-4e08-a044-cc803126c2ab | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | bruit anormale au palier libre du ventilateur d'air primaire B | 2019-11-12 13:49 | Mesure de Vibration Horizontale Coté Libre du Ventilateur d'Air Primaire B | 34MC | 4 | 3 | 1 | 8
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir contrôler pompe10 (débit trés faible ) | 2019-11-12 13:51 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | CHAMPS 1A et 2A A inspecter (bouchage répétitif ) | 2019-11-12 13:52 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENT.SOUFFLAGE A | 2019-11-13 08:52 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENT.SOUFFLAGE B | 2019-11-13 08:55 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler le champ électrique 1A Tr3 ( minimum de tension ). | 2019-11-13 13:31 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | ENTRETIEN A L'ATELIER DES TUBES DE PITOT ( de réserve - Récupérés - ) | 2019-11-13 16:13 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | débouchage des busettes au niveau du tambour filtrant | 2019-11-14 07:32 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | degrilleur indisponible en mode automatique . | 2019-11-14 07:32 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | bouchage des bussettes. | 2019-11-14 07:33 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 ( Mou de chaîne ). | 2019-11-14 08:33 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | bouchage répétitif du circuit d'évacuation des cendres volants ( 1A2A ). prévoir changement du coude près du silo . | 2019-11-14 08:34 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | Prévoir l'appoint d'huile | 2019-11-14 08:35 | Pompe Noria secourue | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
830b7e42-bdfa-4d30-b057-cfdf1318a74c | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Achat consommables électriques | 2019-11-14 12:56 | éclairage et prise de courant 00/30/40JP | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Pression d'eaux de nettoyage insuffisante pour évacuée les déchet au niveau du tambour filtrant . merci de vérifier l' électrovanne de refoulement . | 2019-11-18 23:26 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir remise en état manque éclairage au niveau de la caisse à huile de commande et de graissage turbine U3, et au niveau 7. | 2019-11-18 23:26 | Système huile turbine | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Pression d'eaux de nettoyage insuffisante pour évacuée les déchet au niveau du tambour filtrant . | 2019-11-19 07:51 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir l'appoint d'huile au niveau du pompe 10. | 2019-11-19 07:53 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir l'appoint d'huile au niveau du moteur de PAC 20. | 2019-11-19 07:54 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir contrôle vanne d’appoint normale condenseur (pompage de position) | 2019-11-19 08:23 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f21872d1-3944-49d2-b957-82c978802eb7 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | PERTE MESURE THERMOCOUPLE TEMPERATURE ENROULEMENT (U) PPE D EXTRACTION 10 | 2019-11-19 08:24 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | remplacement tôle cache vis | 2019-11-20 10:32 | broyeur C | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
4d5adbdc-c9f5-4678-85fe-70065d8a62be | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir contrôle mesure de température | 2019-11-21 08:24 | Mesure de Température Sortie Broyeur A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
8b270923-708e-4522-b932-a5366400d6b9 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | Écart des mesures température sonde de démarrage HP et MP | 2019-11-21 08:30 | T HPT STARTING TRIPLE ELE | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
0422dc93-dc1a-49c5-9b3f-f528ea0e7754 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite cp au registre broyeur C entrée chaudière | 2019-11-21 13:31 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
8656d897-4185-40d1-a94d-55bbfcdbc45d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | vanne de convoyage non étanche. | 2019-11-21 13:31 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 5 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite importante CP sortie broyeur A | 2019-11-21 13:33 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyage des filtres d'aspiration pompe fioul 20. | 2019-11-21 13:39 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0386c446-0013-49ec-bb57-9db56daa85bb | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir débouchage de la conduite de transport des cendres volant champ 56A . | 2019-11-21 13:40 | SAS B SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | présence charbon au derrière tapis roulant d'alimentateur B gène la rotation -risque d'arrêt du tapis - | 2019-11-21 13:41 | COAL FEEDER B | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection général pour les champs 5A&6A . | 2019-11-21 13:44 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
bd6fff3c-b3b7-4991-ad0f-8f24c3005a7b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite d'aire chaud par niveaustat de la sas a refus broyeur A. | 2019-11-21 13:46 | COAL BUNKER A | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir l'appoint d'huile pour la pompe 20. | 2019-11-22 09:53 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | manque de la jauge de contrôle du niveau d'huile. | 2019-11-22 09:54 | Tombour filtarnt | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage et soudage des boulons et coquille raclette décrasseur | 2019-11-22 11:15 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | élimination fuite cendre conduite de transport des cendres coté silo | 2019-11-22 11:17 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Moteur grillé à remplacer | 2019-11-24 12:01 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
3f22830d-a1c6-4f23-94e2-27334e10c137 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir nettoyage filtre | 2019-11-25 07:38 | FILTRE AMONT PPE EXTR 2 | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Présence de vibration au niveau conduite de refoulement ppes eau demi | 2019-11-25 07:39 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon granulé au conduite d'alimentation broyeur c | 2019-11-25 07:49 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Percement conduite de purge alimentation vapeur auxiliaire amont du PCV . | 2019-11-25 07:51 | Systéme SO3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Soufflage des tubes piteaux aspiration ventilateurs soufflages A et B | 2019-11-25 14:38 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | PRÉVOIR SOUFFLAGE DP AIR PRIMAIRE/FOYER 30HLA25CP005 | 2019-11-26 08:18 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La ligne du transport cv du champ 5A/6A Bouché. | 2019-11-26 15:04 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Percement conduite du ligne champ 1B entrée du silo. | 2019-11-26 15:05 | Electrofiltre B champs 1 | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | construction des matériels pour mesure les essais de performance | 2019-11-26 16:17 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 14PER | 1 | 1 | 1 | 3
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage échangeur noria 20 | 2019-11-27 07:43 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | tamis de tambour filtrant endommagé | 2019-11-27 07:43 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir l’appoint d'huile | 2019-11-27 07:43 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | busettes filtre tambour boucher | 2019-11-27 07:44 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | construction des matériels pour les mesures performance | 2019-11-27 09:05 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Busettes filtre tambour bouchés | 2019-11-28 07:45 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
0c20db52-746f-4b39-8c05-b2f0f11568ae | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | fuite par bride soupape alimentation eau déminéralisée humidificateur porte balais. | 2019-11-28 07:45 | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | fuite d'air clapet aval soutirage 6 | 2019-11-28 07:45 | Soutirage Aval N° 6 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
8f3e239f-d703-47a9-9224-6aea1a27deee | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | fuite d'huile manomètre station huile de commande bypass HP | 2019-11-28 08:23 | MANOMETRE DE PRESSION (REMPLI DE GLYCERINE) STATIO | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir contrôler LES pressostat de champ 5A et 6A | 2019-11-28 14:00 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | champs 1A 3A et 4A déclenché par minimum tension . | 2019-11-28 16:05 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | prévoir la remise en état de la vanne motorisée PURGE BALLON 1%. | 2019-11-28 16:06 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | 5A ET 6A 5 ( défaut de séquence + garde pression haute + bouchage ) déclenchement répétitif des champs | 2019-11-29 08:20 | ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
cf76ddaf-6db4-44d8-ac74-ea736b691887 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Légère fuite d'huile au niveau de la pompe de graissage broyeur A. | 2019-11-29 08:21 | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR A | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Légère fuite d'huile au niveau de la pompe de graissage palier support réchauffeur d'air. | 2019-11-29 08:27 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
0b9f6bd7-9400-4d60-a707-74f5129707ec | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Prévoir la mise en état de la vanne by pass désurchauf pompe alim 20 | 2019-11-29 08:30 | Vanne Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°20 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite niveau de conduite de convoyage deschamps 1A et 2A (prés du toit silo ) | 2019-11-29 08:31 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
48874db0-4649-4f49-ac7c-72945472f762 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Le Disjoncteur de consignation armoire commande du système de filtration eau de mer Non conforme. | 2019-11-29 10:07 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
0bcba8ab-3b66-42ad-be29-e221a1e3e36a | a0037e1d-3029-4859-88fd-748ca0a467a7 | -VIBRATION PALIER MP (30MAD30CY021) = 142 umpp | 2019-12-01 14:58 | Capteur de Vibration Relative Palier MP Arrière + | SMM | 3 | 5 | 1 | 9
2501ad24-3e1e-47f6-9e06-fcd43b46c9c6 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | prévoir la mise en état de la vanne | 2019-12-02 07:36 | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
0c20db52-746f-4b39-8c05-b2f0f11568ae | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | Soupape non étanche | 2019-12-02 07:38 | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir le contrôle alimentateur B | 2019-12-02 12:14 | COAL FEEDER B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fe3baac5-e6af-4750-9e11-4e92394c1f74 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La vanne de convoyage de liaison entre le champ 1B et 2B Non étanche . | 2019-12-02 12:20 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 ( Mou de chaîne ). | 2019-12-02 12:25 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | tolle intérieur de la goulotte arraché ce qui résulte un obstacle des mâchefers et bouchage de la goulotte . | 2019-12-02 12:29 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 2 | 2 | 5
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Manque de Graisse au niveau du câble dérailleur . | 2019-12-02 12:31 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir soufflage moteur | 2019-12-03 09:00 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | construction des matériels pour les mesures performance | 2019-12-03 09:29 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tubes pitaux ventilateur soufflage B | 2019-12-03 12:36 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir soufflage transmetteur (écart de 11 mbar) | 2019-12-03 12:37 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
bf854583-f133-4441-a371-ffabedc840fa | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de pitaux . | 2019-12-04 11:23 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
41c54305-5fe9-45e9-8518-0a4608e98462 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | BRUIT ANORMAL CACHE DU PALIER MOTEUR POMPE ALIMENAIRE N°30 (coté pompe boster) | 2019-12-05 07:50 | Moteur pompe alimentaire 30 | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir contrôler la pompe d'eau déminéralisé 20/TR3 ( fuite d'huile ). | 2019-12-05 07:51 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
4381ac58-18e4-4590-8a15-fc4077337776 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | prévoir appoint d'huile pompe noria Non secouru 20 | 2019-12-05 07:52 | Pompe Noria non secourue | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
52fbf901-f946-4313-ab64-8fa70f7c8470 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fuite d'huile par thermocouple palier n°3 du pompe alimentaire n°10 | 2019-12-05 08:23 | T COUS3 VOITH PA10 | 34CT | 2 | 3 | 2 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir inspection du convoyeur économiseur haut ( déclenchement répétitif ). | 2019-12-05 11:19 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 1 | 1 | 4 | 6
2c08aa0e-eb9d-4128-8f1c-8c5a7b454224 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | defaut fin de cource vannes d isolement sortie broyeur B . | 2019-12-05 11:20 | PULV B CORNER 1 DISCHARGR VALVE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir contrôler calorifuge de convertisseur SO3 (fuite de vapeur ) | 2019-12-05 11:21 | Systéme SO3 | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite cendres volantes au niveau de la conduite de convoyage du champ 1A et 2A ( Prés d'entrée de silo ) | 2019-12-05 11:23 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
0a165918-7166-493c-8a96-41cc46f2a884 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | FUITE DE CHARBON PAR CONDUITE SORTIE ALIMENTATEUR VERS BROYEUR A . | 2019-12-05 11:24 | COAL FEEDER A DISCHARGE | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Fuite d'huile au niveau de l'indicateur d'huile pompe lavage 10 | 2019-12-05 11:31 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | fuite d'huile goutte a goutte a l'accouplement pompe eau stator | 2019-12-05 11:32 | Pompe eau stator | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir réparer le purgeur automatique du réservoir ETP | 2019-12-06 09:20 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage et soudage des boulons et coquille des raclettes | 2019-12-06 11:59 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remplacement moteur économiseur HAUT | 2019-12-06 13:41 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Dé soudage et soudage accouplement convoyeur économiseur haut | 2019-12-07 15:42 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
69b6bd93-8459-46c5-89f6-a950193ef9be | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | PERTE MESURE DE TEMPERATURE SORTIE BROYEUR A(30HFC10CT002). | 2019-12-08 11:19 | Mesure de Température Sortie Broyeur A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
4d5adbdc-c9f5-4678-85fe-70065d8a62be | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Ecart de mesure température sortie broyeur (8°C) | 2019-12-08 11:23 | Mesure de Température Sortie Broyeur A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | PRÉVOIR LE CONTRÔLE OPACIMETRE GAZ | 2019-12-08 11:29 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ffa80a9f-22e3-447f-b2fd-4012cb828a10 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | PRÉVOIR LE CONTRÔLE TEMPERATURE SORTIE GAZ | 2019-12-08 11:30 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ed1970ae-0449-4ebc-bada-af4cb4128a89 | a0037e1d-3029-4859-88fd-748ca0a467a7 | Vibration Palier MP (30MAD30CY021) = 170 umpp ( rappel). | 2019-12-08 11:32 | CAPTEUR DE VIBRATION RELATIVE PALIER MP ARRIERE+ | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
ed1970ae-0449-4ebc-bada-af4cb4128a89 | a0037e1d-3029-4859-88fd-748ca0a467a7 | Vibration Palier MP (30MAD30CY021) = 170 umpp ( rappel). | 2019-12-08 11:33 | CAPTEUR DE VIBRATION RELATIVE PALIER MP ARRIERE+ | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
4ef1f28b-3a6c-47e7-a534-d997c6704111 | 42bf6093-d732-45ea-992f-f7d1e5022767 | Dilatation Corps BP (30MAC10CY910) = 1.66 mm | 2019-12-08 11:33 | DIFF EXPANSION LPT | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
c660cfcb-8652-46b6-a786-256bf4124887 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | Pompage sondes de démarrage corps HP turbine | 2019-12-08 11:34 | TEMPERATURE HAUTE ECHAPPEMENT CORPS HP. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
437c6a0b-9aa9-4cfb-af09-3ede13c2b3d9 | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | Pompage niveau bache à vide huile d'étanchéité (1,2% à 45%) | 2019-12-08 11:35 | L,VACUUM TANK | 34CT | 3 | 4 | 1 | 8
f0e4d158-17c6-471b-bdd9-05832c9846e0 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | DP BROYEUR A EST TRES ELLEVE (rappel). | 2019-12-08 11:39 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur A | 34CT | 2 | 3 | 2 | 7
b22ae849-05c4-43fa-ab1d-fd4b3c53216d | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR LE CONTRÔLE VIBRATION VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ( rappel) . | 2019-12-08 11:40 | Mesure de Vibration Axiale Coté Moteur du Ventilateur d'Air Primaire B | 34CT | 2 | 3 | 2 | 7
0b12ddfd-beb6-41ff-8dd1-b456a67680ca | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | PRÉVOIR LE CONTRÔLE CONDUCTIVITE EAU CONDENSEUR (rappel). | 2019-12-09 07:41 | Instrumentations du condenseur | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
e5af5060-d064-426e-80c7-7c136c14e895 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | PRÉVOIR LE CONTRÔLE VANNES SOUTIRAGES 5/6/7 ( rappel). | 2019-12-09 07:41 | Soutirage Amont N° 6 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
b605c9c2-b1e8-49a4-b113-471b860d5ef6 | 2037f04d-1e5f-449e-be23-da1059b673d7 | DESURCHAUFFE BY PASS BP NE S'OUVRE PAS ( rappel). | 2019-12-09 07:48 | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
b605c9c2-b1e8-49a4-b113-471b860d5ef6 | 2037f04d-1e5f-449e-be23-da1059b673d7 | DESURCHAUFFE BY PASS BP NE S'OUVRE PAS (rappel). | 2019-12-09 07:48 | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
e50c7bc8-0a02-4e1a-bcf8-0f156f8f1922 | 9ade74bc-81e8-4a87-9f09-eabf7612dec0 | fuite au niveau de la bague d'étanchéité coté palier N°5 | 2019-12-09 07:49 | DIAPHR, D'ALIMENT, D'HUILE DE GRAISSAGE | 34EL | 2 | 5 | 3 | 10
756f6e7e-e334-4917-a361-e8c5a5e59fe2 | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | 30MKB43AH001 | 2019-12-09 08:23 | HUMIDIFICATEUR AIR POUR BAGUES | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | Vannes 1% et 3% ne se commande pas et l'indication au DCS de leurs positions est indisponible. | 2019-12-09 10:33 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état le blindage du goulotte décrasseur TR3. | 2019-12-09 10:38 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
97103078-122e-43f3-89e6-35922e968f85 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | PRÉVOIR LE CONTRÔLE PPES BALLON DE PURGE PROPRE | 2019-12-09 10:39 | Balon des purges propres | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
ce6a4c41-b567-4423-a805-364ba2ab1590 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | prévoir contrôle soupape modératrice. | 2019-12-12 12:08 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage Échangeur Noria N20 | 2019-12-13 07:33 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
563e855c-d924-4e1c-b9b6-4c6e4ba88ef8 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | changement flexible d'air de commande trape sortie broyeur D | 2019-12-13 09:32 | PULVERIZER D3 DISCHARGE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3160768c-ebd7-44d2-9c99-88abc616ea01 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'air de commande trape broyeur D | 2019-12-13 11:11 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau(goutte a goutte)en amont et aval circuit de refroidissement paliers pompe alimentaire 20 | 2019-12-16 07:51 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | une légère fuite d'eau au garniture palier amont pompe alimentaire n°10 | 2019-12-16 07:52 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection général au champ 3B. | 2019-12-16 08:12 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir la remise des tôles (blindage) du goulotte de décrasseur. | 2019-12-16 08:14 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
bf854583-f133-4441-a371-ffabedc840fa | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SOUFFLAGE TUBE DE PITAUX VENTILATEUR DE SOUFFLAGE B | 2019-12-16 09:28 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
563e855c-d924-4e1c-b9b6-4c6e4ba88ef8 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'air de commande trape broyeur D | 2019-12-16 09:29 | PULVERIZER D3 DISCHARGE | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
717b99d9-a3f1-48c4-8cdb-049f837d9174 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | POMPAGE POSITION VANNE MODÉRATRICE COTE MER (30MABA11AA011) | 2019-12-17 08:15 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
5ad5161d-1dac-4d42-bde2-6add0e04f12d | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | prevoir le control de la position soupape moderatrice N12 | 2019-12-17 08:21 | POS MAIN CTRL VALVE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | champs 1234 A 12 B déclenchée par minimum tension. | 2019-12-18 07:24 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
b6728aab-c506-4042-bb15-6692a35fa05b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Travaux de pose du système de verrouillage au niveau des moteurs MT | 2019-12-18 07:25 | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | changement des tamis déchirée des unité 3 et 4 . | 2019-12-18 07:40 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | pression faible au niveau des busettes de nettoyage tambour filtrant prévoir le nettoyage du filtre auto-nettoyant. | 2019-12-18 07:40 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Changement d’un code dégradé voisinage ventilateur de tirage | 2019-12-18 10:00 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | bruit anormale au niveau de la pompe fioul numéro 20. ( nettoyage des filtres). | 2019-12-18 11:07 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | compresseur numéro 10 hors service un code d'erreur afficher . | 2019-12-18 11:12 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter la vanne de convoyage le champ 4A tr3. | 2019-12-18 11:14 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
108455ab-d4b0-48ee-be64-bb5aa7ca50fe | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramonage LG coté VS non-étanche | 2019-12-18 11:15 | Soupape | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Changement des raclettes de la chaîne décrasseur | 2019-12-18 14:25 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
346463e4-a5b1-44a8-a968-91967e5645c3 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | pression haut fréquent indiqué au niveaustat. | 2019-12-18 14:55 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas 30ETG36BB001 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | affichage d'un code chiffre sur l'ecran du compresseur qui bloque l’accès pour la manipulation pour intégrer l'équipement | 2019-12-19 14:28 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Montage échafaudage et élimination fuite cendre volante au niveau SILO CV | 2019-12-19 14:38 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir le débouchage du filtres des pompes de nettoyage du tambour. | 2019-12-20 07:38 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir l'appoint d'huile . | 2019-12-20 07:38 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
db59091b-4ed9-4c03-8b22-cf4e3877aa98 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la remise en état du ramoneur foyer haut IR 45 (dure mécanique: bloquer a l’intérieur de la chaudière). | 2019-12-20 08:29 | RAMONEUR N°45 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
085c3f54-b454-4d86-990b-7fad5238816a | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | fuite d'huile au niveau de la cuve a huile broyeur D | 2019-12-20 08:32 | PD HUI GRAIS PULV D | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir serrage écrou galet broyeur A (coté safi). | 2019-12-20 08:34 | BROYEUR A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | POMPAGE IMPORTANT ANALYSEUR D OXEGENE N°1 | 2019-12-22 08:11 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir le débouchage des bussettes, la ligne de nettoyage et le filtre des pompes de lavage. | 2019-12-23 07:30 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | degrilleur indisponible . | 2019-12-23 07:30 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | pression d'eaux de nettoyage au niveau du tambour filtrant et très faible . le jet n'arrive pas a évacuer les déchet sur la canal de rejet. | 2019-12-23 07:31 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Bouchage au niveau du conduite de refoulement des pompes lavage filtre à tombour TR3. | 2019-12-23 07:32 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Percement d'un réfrigérant au niveau du poste d'échantillonnage de l'unité U3 | 2019-12-23 07:32 | unité 03 | 34MM | 1 | 1 | 2 | 4
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | soufflage tube de pitaux ventilateur soufflage B | 2019-12-23 07:53 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Mise en place et soudage des joint fixe en haut de déflecteur mobile | 2019-12-23 09:30 | broyeur B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir contrôler ETP12 TR3 ( en défaut ) | 2019-12-23 12:11 | SYSTEME ETP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
9481642d-03fe-4010-ae28-11e320e07c37 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | PREVOIR FIXATION SUPPORT RAMONNEUR IR18 ET IR19 | 2019-12-23 12:12 | RAMONEUR N°18 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle du régulateur de la vanne de conditionnement ramonage lungshtroom | 2019-12-23 12:12 | Systeme ramonage U3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
90eab36c-fbb7-4370-9331-23dd0981a60b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir le fonctionnement du purgeur automatique du réservoir (blocage du vérin ). | 2019-12-23 12:12 | RESERVOIR INTEMEDIAIRE 5M3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
977d6068-085a-494b-b7df-776b0514cddb | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir contrôle le régulateur de la vanne de conditionnement Ramonage Réchauffeur d'Air. | 2019-12-23 14:40 | SOOTBLOWER REMOTE I/O PANEL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tubes pitaux ventilateur soufflage A | 2019-12-23 14:44 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tubes pitaux ventilateur soufflage B | 2019-12-23 14:46 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | changement des tamis déchirée. | 2019-12-24 07:43 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir nettoyage de la conduite des busette filtres tambour . | 2019-12-24 07:43 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | PRÉVOIR CONTRÔLER L'ANALYSEUR O2 N°1 | 2019-12-24 08:48 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
756f6e7e-e334-4917-a361-e8c5a5e59fe2 | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | a remettre en état (fermeture) couvercle du boitier électronique de l'humidificateur d'excitatrice | 2019-12-24 08:49 | HUMIDIFICATEUR AIR POUR BAGUES | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
b38dd917-aae1-4a79-bf8e-5bd598e573ed | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air de commande électro-filtres au niveau du raccord de la conduite d'air ( prés de la vanne de convoyage du champ 2A ) . | 2019-12-24 08:50 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
7ca13044-b9de-4ca5-9eb2-12f5c36ec5fb | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Départ moteur frappeur réceptrice du champ 6A et 5B déclenché par thermique . | 2019-12-24 13:20 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE RECEPTRICE CHAMP 6 FILE | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Eclairage indisponible au niveau 0 près du décrasseur . | 2019-12-24 13:20 | DECRASSEUR | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante sur sas A champ 1 | 2019-12-25 09:30 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
7daf910d-3842-4051-aa65-c94f8eaa3219 | a0037e1d-3029-4859-88fd-748ca0a467a7 | Vibration palier MP | 2019-12-25 11:31 | Capteur de Vibration Relative Palier MP Arrière + | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection du sas . | 2019-12-27 09:44 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dure mécanique au niveau du vérin qui commande le purgeur automatique. (réservoir d'aire de service electro filtre ). | 2019-12-27 09:44 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
6ca8e199-b508-49c0-a690-bcc033bc770e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | DÉCLENCHEMENT CONVOYEUR HAUT ÉVACUATION ÉCONOMISEUR PAR DÉFAUT (OVERLOAD). | 2019-12-27 09:45 | SAS A SOUS ÉCONOMISEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
14dd1cb9-91b5-4f77-b956-815d6cecbdb1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SOUPAPE RAMONEUR IK33 NON ÉTANCHE | 2019-12-27 09:46 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK33 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir le réglage de la benne du dégrilleur. | 2019-12-27 09:48 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
b38dd917-aae1-4a79-bf8e-5bd598e573ed | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite au niveau de la bride de la vanne du convoyage champ 2A | 2019-12-27 09:48 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Élimination fuite charbon sur goulotte entrée broyeur A | 2019-12-30 09:00 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
b4ad2196-d04f-4c08-ae19-79dd12f85621 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir remise en état la configuration séquence isoler/ intégrer des ETP 10 ET 11 | 2019-12-30 13:18 | Armoire de Contrôle de Surpresseurs | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
8f3e239f-d703-47a9-9224-6aea1a27deee | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | fuite d'huile au niveau d'indicateur de pression d'huile de commande by pass HP | 2019-12-30 14:12 | MANOMETRE DE PRESSION (REMPLI DE GLYCERINE) STATIO | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PITOT | 2019-12-30 14:15 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PITOT | 2019-12-30 14:16 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir changement du magnétomètre du pression refoulement des pompes fioul 10 et 20 | 2019-12-30 14:20 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Travaux de remise en état et peinture structure électro-filtre | 2019-12-30 14:21 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
b4ad2196-d04f-4c08-ae19-79dd12f85621 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir remise en état de la configuration séquence isoler/ intégrer des ETP 10 ET 11 | 2019-12-30 14:29 | Armoire de Contrôle de Surpresseurs | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
8f248f1f-1385-4d02-b7b4-e915723cd6e4 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir fixer le servomoteur de la vanne entrée sas coté safi . | 2019-12-30 14:57 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6ca8e199-b508-49c0-a690-bcc033bc770e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | CONVOYEUR BAS ÉVACUATION ÉCONOMISEUR EST BLOQUÉ . | 2019-12-30 15:00 | SAS A SOUS ÉCONOMISEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | FUITE DU CHARBON AU NIVEAU CONDUITE DÉCHARGE ALIMENTATEUR VERS BROYEUR A | 2019-12-30 15:01 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | APPARITION DES TRACES D'HUILE A L'ENTOURAGE DE LA CUVE A HUILE BROYEUR D . | 2019-12-30 15:04 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
fda222a0-c68b-43db-acc1-6f942c744024 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | MANQUE DE SIGNALISATION DE NON DISPONIBILITÉ MOTEUR VENTILATEUR SCANNER 10 | 2019-12-30 15:19 | MOTEUR VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
df87dbaa-4de8-4eb2-b822-acd00ad5c045 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | MANQUE DE SIGNALISATION DE NON DISPONIBILITÉ MOTEUR POMPE D'HUILE DE LUBRIFICATION BROYEUR D | 2019-12-30 15:19 | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR D | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
8a7b38ac-b1d7-4b57-89c8-8180dd35d156 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir la remise en état des vannes d'isolement de la vanne déverseuse. | 2020-01-02 07:44 | Isolement de la Règlante Déverseuse | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
3ab1a18f-46dc-4b24-8d60-2c0b76be0105 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vanne de vidange pompe alimentaire 20 non étanche. | 2020-01-02 07:44 | Vidange Pompe Alimentaire N°20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b3874ad5-15f5-40a3-b422-f7dc73f47545 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | la vanne régulatrice déverseuse est non étanche. | 2020-01-02 07:45 | Réglante déverseuse | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | tamis endommagé | 2020-01-02 07:47 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vanne de vidange pompe alimentaire 10 non étanche. | 2020-01-02 07:48 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vanne de vidange avale vanne d'aspiration pompe alimentaire 10 non étanche. | 2020-01-02 07:48 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
6ac7dee9-3cc4-4459-b238-982bbf32e20e | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | fuite de vapeur par presse étoupe vanne d'isolement transmetteur de niveau du réchauffeur HP7 | 2020-01-02 07:50 | Transmetteur de niveau RHP7. | 34MM | 2 | 4 | 3 | 9
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | prévoir contrôler champ 2A (fuite au niveau frappeur emessive ) | 2020-01-02 08:43 | ELECTROFILTRE A | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
d8227aba-8173-4f4d-9410-6f6a1441be0b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de cp | 2020-01-02 08:45 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
17c795ab-c641-45f0-8329-8a2fe4154c7f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite cp sortie broyeur _B _(Percement de la conduite) | 2020-01-02 08:46 | PULVERIZER B2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
1ce10357-f758-4513-b307-45ab326082e1 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | vanne d'isolement purge VS non étanche. | 2020-01-02 08:47 | Purge de conduite conditionnement VS | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
31dadb23-1182-46d0-a707-c0ef9f0ec473 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | manque d’éclairage coté ventilateur de tirage | 2020-01-02 08:55 | Systeme de ventilateurs d'air de tirage U3 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c199d5b4-1731-4eaf-b023-6d7bf6e26266 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par PE Ramoneur SBT HAUT N23 | 2020-01-02 08:55 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1f7b4ec6-e8d0-4dfb-9fa6-446531b053a0 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vanne de vidange pompe booster de la pompe alimentaire 20 non étance. | 2020-01-02 12:53 | VANNE DE PURGE | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
f6c4d85d-eede-4c4b-b5e2-f0e3baef7fae | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | RAMONEUR IK31 INDISPONIBLE | 2020-01-03 12:33 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK31 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Travaux de découpage et soudage des raclettes décrasseur | 2020-01-03 13:39 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
41c4a101-90bd-41c7-8af8-4a277a9165c6 | dbdd7242-3784-4edb-a7ee-e99970da137c | prévoir le contrôle Client 1 U3 | 2020-01-03 14:25 | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
8f248f1f-1385-4d02-b7b4-e915723cd6e4 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler les fin de course des vannes entrée sas du champ 3b ( discordance des vannes entrée sas ) | 2020-01-03 14:26 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite C-V au niveau coude coté silo | 2020-01-06 13:24 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Élimination fuite conduite de de vidange trémie économiseur | 2020-01-06 13:26 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champs 5A et 6A a inspecter (pression trés haute au niveau des sas ) | 2020-01-07 08:44 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | POMPE SO3 N°1 NE REFOULE PAS | 2020-01-07 08:46 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | les joints latéraux a contrôler | 2020-01-08 07:40 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
4381ac58-18e4-4590-8a15-fc4077337776 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | prévoir un appoint d'huile au pompe noria non secouru 20 coté accouplement | 2020-01-08 07:41 | Pompe Noria non secourue | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | découpage et soudage des conduites pour débouchage | 2020-01-08 09:13 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
692ed656-163e-4b4c-b33e-ee1bf6540885 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | APPARITION ALARME VIBRATION POMPE ALIMENTAIRE N°10 LORS DE DÉMARRAGE BROYEUR D | 2020-01-09 07:32 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34EXP | 4 | 3 | 1 | 8
13f36e8d-00ef-424b-b416-2b84eea4e99c | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir appoint de huile. | 2020-01-09 07:44 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | fuite par presse étoupe. | 2020-01-09 07:44 | Purge normale HP 7 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint de huile. | 2020-01-09 07:45 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter les champs 5b et 6b TR3 ( vanne de convoyages et les vannes de remplissage sas). | 2020-01-09 08:02 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | moue de chaine decrasseur u3 | 2020-01-09 08:13 | unité 03 | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir le soufflage de tube de Pitot "soufflage B" | 2020-01-09 11:48 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
692ed656-163e-4b4c-b33e-ee1bf6540885 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | APPARITION ALARME VIBRATION POMPE ALIMENTAIRE N°10 LORS DE DÉMARRAGE BROYEUR D | 2020-01-09 12:15 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34CT | 4 | 3 | 1 | 8
cb199bde-89b6-4123-9261-a2d8bc237063 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | La trappe sortie broyeur B désaccouplé avec le vérin . | 2020-01-10 07:16 | Vannes de la Sas Refus broyeur B | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Arrêt 7 jours U3 2020: Travaux de peinture des transformateurs redresseurs électrofiltre U3 | 2020-01-13 07:24 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Arrêt 7 jours U3: Contrôle règlementaire des installation électrique MT/BT | 2020-01-13 07:28 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
aadf4f4a-89c4-4063-8c03-6d026fdd3138 | 76b2439d-bc02-401c-914f-e36c8cb7bf0d | Arrêt 7 jours U3: Permanence de l'ascenseur U3 | 2020-01-13 07:32 | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
e9bdadb4-9d03-4417-ac28-841b8762c35c | 81bbe0e5-a5eb-4927-ad34-a31f5d69203a | Arrêt 7 jours U3: Permanence des palans et pont roulant | 2020-01-13 07:41 | Equipement de levage palans et ponts 00/30/40SMA | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
71257cbb-e5df-49c7-82bb-bcee78cf555b | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir au changement de la résine du désioniseur du circuit refroidissement stator U3 | 2020-01-13 07:54 | VANNE D'ARRET ALIMENTATION D'EAU DEMINERALISE | CH | 3 | 5 | 1 | 9
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | présence des traces fioul a l'entourage de la pompe. | 2020-01-13 08:16 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Arrêt 7 jours U3: Permanence pour l'éclairage et prise de courant U3 | 2020-01-13 12:06 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
02eb4596-682b-4404-bd27-0bc9dfb37761 | 410b4b84-de59-4b20-8554-d768feaf39c6 | Arrêt 7 jours U3: Projet d'Upgrade des relais de protection MT par ABB | 2020-01-13 12:09 | Medium-voltage distribution boards | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Arret 7 jours U3: Entretien des tableaux MT/BT | 2020-01-13 12:11 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
0971aa68-5aca-4bc3-bafe-b1d55001abd0 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Arrêt 7 jours U3: Remplacement des disjoncteurs BRA, BJE et alimentateurs | 2020-01-13 12:14 | COAL FEEDER A CONTROL CABINET | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
7d646355-5cdf-4ff8-932a-ab22d9950153 | 6b34622e-bbc4-4f47-bd4f-1a0d34e7e617 | Arrêt 7 jours U3: Contrôle et entretien et remplacement des disjoncteurs d'arrivée tableaux de distribution AC/DC( BUM, BUL…) | 2020-01-13 12:18 | Tableau de distribution 24 Vdc U3 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
8e3c70d1-dff7-4ed3-b1e4-7920f3b69472 | 026e91e5-ff15-4cef-93b1-689174e33fe4 | Arrêt 7 jour U3: Entretien et contrôle COMPOUND& EXCITATION | 2020-01-13 12:27 | Transformateur compound | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
d4b350d6-2703-4705-b540-677bc2f22f45 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Arret 7 jours U3: Pose des Projecteurs mobile 24V | 2020-01-13 12:30 | ELAIRAGE ET PC ELECTROFILTRE | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
5f1921a1-4d48-4046-950a-7351c06d6a30 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Arrêt 7 jours U3: Contrôle outillage mobile des prestataire | 2020-01-13 12:32 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PITAUX VENT.SOUFFLAGE A | 2020-01-13 13:19 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PITAUX VENT.SOUFFLAGE B | 2020-01-13 13:22 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Travaux sur Ventilateur AP B: inspection interne , inspections des roulements, vidange et remplacement huile, graissage des paliers des pales et inclineurs, inspection accouplement et reprise de lignage et graisse accouplement , éventue | 2020-01-13 15:15 | Ventilateur d'air primair B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fe3baac5-e6af-4750-9e11-4e92394c1f74 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau du corps de la vanne de convoyage 2b tr3. | 2020-01-13 15:16 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
f41a3fb8-e128-480f-a707-463366487a34 | a0037e1d-3029-4859-88fd-748ca0a467a7 | Inspection du palier N°3 | 2020-01-14 09:21 | Les Paliers de la turbine | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Inspection Electrofiltres | 2020-01-15 08:52 | Electrofiltre | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | tamis déchirés du tambour. | 2020-01-15 13:56 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'eau au niveau du pompe 20. | 2020-01-15 13:56 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection du sas . | 2020-01-16 07:31 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-01-17 07:42 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
365bc0f5-02fc-4ba1-b9bc-3aad6fad7938 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir controler PAC 10 TR3 ( fuite d'eau au niveau du palier pompe ). | 2020-01-17 07:43 | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
86748963-0947-49a1-b2de-e195088bd561 | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | APPOINT D AZOTE | 2020-01-18 14:00 | ACCUMULATEUR DE PRESSION | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
3f24ed35-7771-4be8-a6f6-257283f3823d | 0e675249-fa20-48b9-b1d7-7d9a85ca8e81 | Défaut masse rotor du système d'excitation | 2020-01-22 17:45 | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
d8227aba-8173-4f4d-9410-6f6a1441be0b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite cp par prise d'echantillonage sortie broyeur B | 2020-01-23 12:20 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | FUITE VAPEUR PAR PRESSE ETOUPE VANNE DE PURGE 1% | 2020-01-23 12:21 | Purge ballon chaudière 1% | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
9f8561df-7fb2-4d72-a5ca-af06e81485b3 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite cp par bride vanne entrée chaudière broyeur C | 2020-01-23 12:23 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | dégrilleur bloqué en haut (cycle automatique). | 2020-01-25 12:35 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir l'ajustement du fin de course de dégrilleur. | 2020-01-27 07:22 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-01-27 07:57 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-01-27 08:00 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | problem du cablage du niveaustat. | 2020-01-27 08:50 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f21872d1-3944-49d2-b957-82c978802eb7 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | DEFAUT THERMOCOUPLE ENROULEMENT PPE EXTRACTION N°10 | 2020-01-27 08:52 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
6884f0c2-f3a5-4ae3-b753-a8e10d37acd6 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir un appoint d'huile au pompe d'extraction 20 | 2020-01-27 08:55 | CLAPET AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir vidange convoyeur CV économiseur haut | 2020-01-27 08:56 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir tarer la soupape du ramoneur LG : la pression élevée | 2020-01-27 09:17 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0e41aadf-09f1-47db-add8-1643c33ef9b7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape du ramoneur IK27 non étanche (lance chaude) | 2020-01-27 09:18 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°27 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite de cendres au niveau du coud silo ( 1A&2A). | 2020-01-27 09:19 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dérailleur indisponible ( défaut électrique ) . | 2020-01-28 07:19 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fuite d'eau par GM | 2020-01-28 11:53 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
cd86a319-8e23-4223-bd17-b3bb1a1fc861 | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir contrôle by passe conductivité circuit MKF | 2020-01-28 15:11 | Q,CDUCT GEN M-CIRC | CH | 3 | 5 | 1 | 9
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'eau déminéralisé au niveau de la conduite d'alimentation des appoints normales 3/4 ( devant les éjecteurs de maintien U3. ) | 2020-01-28 15:12 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
819d01ae-0e98-4e07-8d00-b73490687098 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | vanne de vidange pompe booster de la pompe alimentaire n°30 a changer (non opérationnel) | 2020-01-28 15:13 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
9389ae01-4d93-4df8-aeeb-1f17c0008fde | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Vanne by pass de la vanne d'aspiration pompe alimentaire n°30 a changer (tige et volant cassé) | 2020-01-28 15:14 | Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Dur mécanique convoyeur haut évacuation cendres des trémies économiseur | 2020-01-29 09:18 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Appoint d'huile du compresseur d'air ETP10 . | 2020-01-29 09:20 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34GMC | 1 | 1 | 1 | 3
832590c3-dac8-43f6-9b7a-3e904d64a695 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | Serrage des écrous support conduite VS niveau 11 m | 2020-01-29 09:39 | Echangeur SHT | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
f8c30913-6eee-48b1-a23f-7b131064a502 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE FILTRE MOTEUR SOUFFLAGE B | 2020-01-30 09:06 | Moteur de souflage B | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
e17351b0-f9ff-46da-95f1-05903f4d081f | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le champ 2B déclenché par HT trop basse . | 2020-01-30 09:07 | Electrofiltre B champs 2 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
510dc089-812c-4583-90db-9bda4094c9a9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le courant primaire du champ 4A trés élevée . | 2020-01-30 09:07 | Electrofiltre A champs 4 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | PRÉVOIR LA REMISE EN ETAT COFFRÉE DE COMMANDE RAMONEUR RÉCHAUFFEUR D'AIR RLJ (COFFRÉE ETAT DÉGRADÉE) | 2020-01-30 09:07 | Systeme ramonage U3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
1ff7113d-f4e3-4543-a961-9db71b1e07b6 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | déviation mesure pression ballon | 2020-01-30 09:49 | Transmetteur 3 de pression ballon chaudière | 34CT | 1 | 5 | 2 | 8
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | déviation transmetteur pression foyer | 2020-01-31 14:12 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite d'huile par arrêt d'huile arbre d'entrainement entre moteur électrique et réchauffeur d'air | 2020-02-01 02:14 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
c755c763-4784-42ff-9666-a438641f759b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | fuite d'air chaud au caisson d'air d'angle 1 plan cd annule par OT1047985 | 2020-02-01 10:12 | Combustion air supply system U3 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
6ec5a2b1-4f3d-4dee-9050-505199fdb767 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | SOUPAPE NON ETANCHE BP4 | 2020-02-01 13:11 | Soupape | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
6ec5a2b1-4f3d-4dee-9050-505199fdb767 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | soupape mécanique réchauffeur BP4 bloquée en ouverture | 2020-02-03 08:48 | Soupape | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | fuite des condensats au niveau du réchauffeur fioul numéro 20. | 2020-02-03 13:52 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
3a6e867c-f49c-45a7-938c-431d4524b852 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | Perçage des trous moteur par chalumeau | 2020-02-04 10:20 | REGISTRE DE REGLAGE DE PRESSION D'AIR | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
145c7ad6-447f-4a3f-8a9f-0ef1dca2bd85 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le champ 3B déclenché par HT trop basse . | 2020-02-05 07:24 | Electrofiltre B champs 3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
8e834c10-6125-474f-bcba-b6bc7221f4b8 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | démarrage moto ventilateur broyeurs étanchéité sans ordre | 2020-02-05 07:25 | MOTEUR VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEURS | 34EL | 3 | 2 | 3 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Travaux de remplacement de la chaine | 2020-02-05 11:55 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | calorifuge des injecteurs SO3 | 2020-02-05 12:28 | Systéme SO3 | 34MD | 2 | 1 | 3 | 6
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Manque fin de course trappe sortie broyeur A ( 011 et 012 ) | 2020-02-06 08:15 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
6a32f1c9-4065-43da-8f32-56d325dd0190 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | FUITE DP ASPIRATION POMPE ALIMENTAIRE N°10 | 2020-02-06 08:17 | Indicateur de pression | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
dbfcf0c2-17b9-48db-aab8-f8cae0f40774 | f502af0f-2fad-474a-bc39-d882f169d0c7 | fuite d'aire chaud au niveau de la sas a refus broyeur A . | 2020-02-06 09:47 | COAL BUNKER A | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
137a7ee8-3f00-4655-9f1a-66a61a841d7e | f502af0f-2fad-474a-bc39-d882f169d0c7 | la trappe trémie alimentateur C ne s ouvre pas ( 30HFA30AA001 ) | 2020-02-06 09:48 | COAL BUNKER C | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir contrôlé le tarage du PCV alimentation vapeur auxiliaire Système SO3 . | 2020-02-07 09:52 | Systéme SO3 | 34CT | 2 | 1 | 2 | 5
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | fuite par bride ( vanne aprés Heater ) | 2020-02-07 11:20 | Systéme SO3 | 34MC | 2 | 1 | 2 | 5
11dbedc0-327e-46f7-bcf3-c33ad1d487d9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | vanne régulatrice de pression ramonage RLJ non étanche | 2020-02-07 11:21 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | élimination de la fuite au niveau de la conduite | 2020-02-07 11:59 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Élimination fuite vapeur au niveau du clapet antiretour | 2020-02-07 12:02 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | PRÉVOIR LE CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT RÉSISTANCE CHAUFFANTE (40°C) | 2020-02-10 07:21 | Systéme SO3 | 34EL | 2 | 1 | 2 | 5
7a17aceb-3714-4f64-85c7-2425cb2af5ff | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | Contrôle contacteur K1 sur l armoire 30BTL01-02 ( fermeture et ouverture avec alarme : Low min voltage ) | 2020-02-10 07:22 | Rectifiers, battery charger | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | fuite phosphate trisodique | 2020-02-10 07:46 | Echangeur Noria | CH | 1 | 3 | 1 | 5
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | dégrilleur U3 a inspecter plusieurs déformation au niveau de l'équipement . | 2020-02-10 07:46 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
9171629b-10d1-4327-96b9-3e28eb8ed643 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuit au niveau de la bride de la vanne TOR d'air chaud entrée burner | 2020-02-10 15:00 | VANNE TOR 1/4 TOUR SORTIE RECHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 2 | 1 | 2 | 5
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | DUR MÉCANIQUE CONVOYEUR HAUT SYSTÈME ÉCONOMISEUR | 2020-02-10 15:01 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | les lances des ramoneurs suivants sont chaudes:IK06/IK16/IK23/IK17/IK10/IK18/IK36/IK14/IK52/IK53 | 2020-02-10 15:14 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'eau déminéralisé conduite appoint normale condenseur (percement ) | 2020-02-10 15:19 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
709da81f-6eef-43f3-886a-530021d148df | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | contrôle des enceintes sous pression en compagne agent APAVE | 2020-02-11 14:33 | BALLON CHAUDIERE. | 34MD | 3 | 1 | 5 | 9
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Soudage des racleurs refus broyeur | 2020-02-12 15:01 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 2 | 5
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | PRÉVOIR NETTOYAGE ÉCHANGEUR NORIA N°20 | 2020-02-13 07:48 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | PRÉVOIR CONTROL POSITION VANNE D'APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 2020-02-13 08:20 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Remise en état des tôles de calorifuge des conduite réchauffeur fioul | 2020-02-14 12:22 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
2dccef52-14f6-4ffc-aaab-ad1642136be2 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Bruit anormal clapet anti retour conduite d'appoint eau déminéralisée du Bache Tampon (30GHC10AA024 ) vibration excessif de la conduite | 2020-02-17 07:44 | VANNE D'APPOINT BÂCHE TAMPON. | 34MM | 2 | 1 | 1 | 4
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | fuite du vapeur au niveau de la bride de la vanne d'isolement du purgeur automatique système so3 ( vapeur du traçage soufre ) | 2020-02-17 09:01 | Systéme SO3 | 34MC | 2 | 1 | 2 | 5
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | dur mécanique convoyeur haut système évacuation économiseur | 2020-02-17 09:09 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage des transmetteur pression foyer. | 2020-02-17 10:28 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
6ec5a2b1-4f3d-4dee-9050-505199fdb767 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | Démontage et remontage du calorifuge soupape | 2020-02-18 13:28 | Soupape | 34MD | 1 | 4 | 4 | 9
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur 4A déclenché par minimum tension. | 2020-02-19 07:40 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage au niveau de la chaudière ( niveau 7, niveau 3 alimentateurs et niveau 0 ventilateur tirage.) | 2020-02-19 07:40 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | PRÉVOIR RÉGLAGE POSITIONNEUR VANNE D’APPOINT SECOURE CONDENSEUR 30LCP10AA002 | 2020-02-19 13:28 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir l'ajustement du fin de course. | 2020-02-20 07:36 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir un Control au niveau des pompes (10 &20) eau déminéralisée (bruit anormal au niveau des clapets ) | 2020-02-20 07:43 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 2 | 2 | 1 | 5
4a8d80d6-45d9-478a-904d-e92a628fb53e | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir appoint d'huile au niveau de réducteur d'entrainement réchauffeur d'air (lungshtrume). | 2020-02-20 11:23 | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ba98e3bc-dfc3-4297-b6e1-c6ceaf583c1a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau à l'indicateur de DP filtre d'aspiration pompe alimentaire 10 | 2020-02-20 14:01 | Indicateur de pression | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f7500953-e292-4e5e-9486-46b579ec1cda | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES TRANSMETTEUR DE PRESSION FOYER | 2020-02-20 14:02 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir un control du moteur de filtre tambour. | 2020-02-21 07:21 | Tombour filtarnt | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
ce0646a0-512a-48cb-99ea-8bd0d94d9950 | b38c7261-37ee-452c-af32-54b570ca4c16 | fuite vapeur vanne isolement vapeur saturée poste échantillonnage TR03 | 2020-02-21 08:56 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection général des sas pour 2A. | 2020-02-21 08:57 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir l'appoint d’huile au etp 10. | 2020-02-24 07:57 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | vanne sortie sécheur d' etp11 non étanche. | 2020-02-24 08:00 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir le fonctionnement du purgeur automatique du réservoir. | 2020-02-24 08:02 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Remise en état des tôles de calorifuges et bardage | 2020-02-24 11:23 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir l'appoint d'huile . | 2020-02-25 07:50 | Tombour filtarnt | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir l'ajustement du fin de course. | 2020-02-25 15:12 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque éclairage au niveau 4/5 et au niveau 3 près de alimentateurs, chaudière 3. | 2020-02-25 15:12 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | bruit anormale à contrôler au niveau de la gaine de l'air totale entrée broyeur B (percement au niveau de la gaine entrée air chaud au broyeur) | 2020-02-26 10:22 | broyeur B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
00c21557-302f-4270-b2d7-d48149ef2ba0 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | blocage du racleur au niveau bas . ajustement du détecteur de proximité . | 2020-02-26 13:22 | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur rechauffeur d air (RLJ) ne s ouvre pas. | 2020-02-28 07:35 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | bruit anormale au niveau du moteur (GHC 20). | 2020-03-02 07:45 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | vanne d'aspiration non étanche. | 2020-03-02 07:46 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | vanne d'aspiration non étanche. | 2020-03-02 07:46 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir remise en état percement au niveau de la gaine d'air total entrée broyeur B (niveau 0). | 2020-03-02 09:09 | broyeur B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
3ffa4659-2c89-4253-995c-1b2bff6a7223 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | Préparation et mise en place des support pour coffret locaux de commande brûleur | 2020-03-03 13:40 | CORNIER 4 EL ,AB FUEL OIL ISOLATION | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Préparation des nouveaux supports de FDC vannes d'aspiration des trois pompes | 2020-03-03 13:44 | ligne eau alimentaire 10 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
93b220de-7290-4363-9673-fd9713a99b41 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Calibration debimettre mesure air primaire broyeur A /B /C /D unités 3&4 | 2020-03-04 14:26 | PULV A AIR FLOW CALIBATION | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
15cea147-6977-47f0-b2cb-167fbc8d1ee4 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir remettre en état un portion du filtre aspiration Coté tube Pitot de soufflage B (grillage métallique) | 2020-03-06 15:41 | Registre au refoulement ventilateur de souflage B | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Rechargement bague booster | 2020-03-09 12:18 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
aebb2b3c-58b1-4231-ad95-9f4c76969a6b | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir contrôle fin de course registre TOR Broyeur -A- | 2020-03-09 13:38 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR A. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Clapet de la pompe GHC 20 non étanche ( Rotation inverse de la pompe ) . | 2020-03-10 07:41 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | bruit anormale au niveau du clapet au refoulement de la pompe (GHC 10). | 2020-03-10 07:44 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 2 | 2 | 1 | 5
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | PRÉVOIR SOUFFLAGE PRISE DE PRESSION FOYER 30HBK01CP006 | 2020-03-10 12:05 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir la mise a jour des mesures de débit-mètre air primaire et display broyeurs | 2020-03-11 14:18 | Systeme de broyage U3 | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
79bd5156-01bb-4c99-8a1e-f1f3034dfe79 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Cadre CO2 vide, prévoir un changement du cadre. | 2020-03-12 08:52 | VANNE D'ARRET SORTIE SECHEUR DE GAZ 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
d234b711-45e8-42d8-9080-f970ffc3dc16 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle ramoneur Ik 34 (ne se lance pas ) | 2020-03-13 07:18 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK34 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
f21bd035-2bc1-44c3-a862-a12d23c1f869 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | fuite d'eau Noria par raccord de la prise de pression échangeur Noria 10 | 2020-03-13 08:33 | MANOMETRE DIFFERENTIEL | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Manque grillage de protection | 2020-03-13 10:51 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
7d1e2005-ebc0-4f87-b49e-e9a32ca0db88 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Bruit anormal au niveau de la pompe booster | 2020-03-17 15:08 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
0c20db52-746f-4b39-8c05-b2f0f11568ae | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir remise en état la soupape de sécurité d'alimentation en eau déminéralisé. | 2020-03-19 08:05 | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Appoint d'huile . | 2020-03-19 08:06 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | blocage du dégrilleur. | 2020-03-19 08:40 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | EVACUATION ECONOMISEUR HAUT NE DEMARRE PAS | 2020-03-19 08:40 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | CHANGEMENT ACCOUPLEMENT | 2020-03-20 10:19 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2db3780f-9a9b-4402-85c1-05526130b040 | 9ade74bc-81e8-4a87-9f09-eabf7612dec0 | prévoir le contrôle vibration palier N°5 turbo-alternateur | 2020-03-23 07:58 | Capteur de Vibration Relative Palier Alternateur | SPM | 2 | 5 | 1 | 8
2dccef52-14f6-4ffc-aaab-ad1642136be2 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Bruite à normale au niveau d'accouplement de la pompe déminéralisée TR3/20. | 2020-03-23 08:01 | VANNE D'APPOINT BÂCHE TAMPON. | 34MM | 2 | 2 | 1 | 5
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtre moteur broyeur c | 2020-03-23 14:51 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtre moteur broyeur B | 2020-03-23 14:51 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | soupape non étanche | 2020-03-25 08:35 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
f7500953-e292-4e5e-9486-46b579ec1cda | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | PRÉVOIR SOUFFLAGE PRISE DE PRESSION FOYER | 2020-03-25 11:44 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | défaillance servomoteur vanne ramonage générale ( membrane ) | 2020-03-25 11:45 | Systeme ramonage U3 | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre conduite e transport coté ventilateur | 2020-03-25 11:45 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
083919a7-f65e-49af-a47a-ac8883c0a302 | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir appoint de huile station hydraulique By pass HP. | 2020-03-26 08:20 | STATION HYDROLIQUE | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Besoin d'appoint d'huile pompe eau déminéralisé 10/TR3. | 2020-03-26 08:21 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ 5B a inspecter ( sequence trés lente plus remplissage rapide de sas) | 2020-03-26 09:41 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c9710b7b-72dd-4217-b9fd-6c50537f9fb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse Ramoneur IK 18 | 2020-03-26 09:42 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir le réglage du vanne flotteur du décrasseur (débordement). | 2020-03-26 09:52 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
6bf249a6-8ba6-4b8e-9c18-b57576b0cfc6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | réfection de la tresse du ramoneur IK6 | 2020-03-26 09:53 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ea2c77ad-678d-4686-8823-8aac71685974 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Dysfonctionnement de la pompe de drainage fioul TR3.probleme au moteur electrique | 2020-03-26 09:57 | POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUDIÈRE | 34EX | 1 | 1 | 1 | 3
6bf249a6-8ba6-4b8e-9c18-b57576b0cfc6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | RÉFECTION LA tresse ramoneur IK6 | 2020-03-26 10:07 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Fuite de l'eau déminéralisé au niveau de refoulement de la pompe 20/TR4. | 2020-03-26 10:09 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite par soudure . | 2020-03-26 10:37 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
5e66e765-5003-4814-8931-f653e987b47c | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | Prévoir contrôler la température du transfo BFT 06 (80°C°) TR4. | 2020-03-27 07:30 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
a6a73b35-6759-4530-94b0-fa7e36305835 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir réglage de position registre d'air auxiliaire CD (angle 1) | 2020-03-27 14:15 | POS CLAPS EL CD | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir soufflage prise DP air primaire/foyer | 2020-03-27 14:16 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
077c2477-7190-4701-bc48-442bc60c3655 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé sortie broyeur A (entre l'angle 3 et 4) | 2020-03-30 08:58 | PULVERIZER A3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaut de communication ETP10 . | 2020-03-30 09:09 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ce6a4c41-b567-4423-a805-364ba2ab1590 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | prévoir le contrôle de position soupape modératrice | 2020-03-30 10:04 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
b65bbd16-3bde-44da-a912-0f0571c708a4 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | prévoir contrôle température fonte Alternateur tr 03 N18 | 2020-03-30 10:09 | Mesure de Température Encoche 018 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
f21872d1-3944-49d2-b957-82c978802eb7 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | PRÉVOIR LE CONTRÔLE MESURE DE TEMPÉRATURE ENROULEMENT PPE EXTRACTION A | 2020-03-30 10:12 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Blocage en bas du dérailleur . | 2020-03-30 10:15 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube pitot B | 2020-03-30 10:17 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
efe40cac-3ffa-46fe-81f7-da63652a64c9 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite de huile au niveau de thermocouple. | 2020-03-30 10:19 | Mesure de Température Palier Butée Externe de PA10 | 34CT | 2 | 3 | 2 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | COUDE PERC2 | 2020-03-30 12:29 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | PRÉVOIR SOUFFLAGE PRISE DE DP AIR PRIMAIRE/FOYER | 2020-03-31 08:41 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | vibration conduite de refoulement pompe noria secourue 20 | 2020-03-31 08:51 | Pompe Noria secourue | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir la remise en place du moteur. | 2020-03-31 08:53 | Tombour filtarnt | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
19b71c55-62c4-41d9-85de-4be0040f10a5 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | BRUIT ANORMALE ÉCOPE POMPE ALIMENTAIRE N° 20 | 2020-03-31 08:54 | Position écope de la pompe alimentaire 20 | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Remise en etat FDC vanne d'aspiration | 2020-03-31 12:06 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Reglage vanne de ramonage chaudiere | 2020-03-31 12:36 | Systeme ramonage U3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite par presse étoupe au niveau de la vanne d'isolement noria d'alimentation palier libre pompe principale. | 2020-04-02 11:37 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | dégrilleur bloqué | 2020-04-02 11:38 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | GHC 10 ET GHC 20 ( appoint d'huile ) | 2020-04-02 11:39 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
12e410dd-2cad-4b34-9e31-1cbe01f94c55 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | indicateur de temperature aspiration pompe alimentaire 10 non operationel (pompe principale ) | 2020-04-02 14:48 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2c3267fc-5326-488a-94c3-2af8fb592701 | 9d2ff8b7-258c-4c10-ab3e-3bbddef0c80e | Manque de niveau visuel de la bâche à égoutture TR3. | 2020-04-03 08:50 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
cccf6f37-1752-43a5-9efe-207f5714dfb0 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | prévoir contrôle débit nulle pompe alime 30 ( passe en manu et s'ouvre 100%) | 2020-04-03 08:56 | Débit nul pompe alimentaires 30 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
6e8a2a58-a16f-4961-8529-fddac2be620f | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | defaut cpu redandant | 2020-04-03 09:42 | Armoire de Contrôle Automate Node 31 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
fd307b3e-4ab5-4318-94d8-9b41212df3b6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite cp sortie broyeur fuite (par cisaillement de la conduite d'eau d'incendie entre broyeur) | 2020-04-03 10:12 | PULV B CORNER 1 DISCHARGE VALVE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
6c92a9ce-8bed-45ce-8e21-4c439b948fcd | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite cp sortie broyeur A (cisaillement de la conduite d'eau d'incendie) | 2020-04-03 10:12 | PULV A CORNER 3 COAL SHUT-OFF GATE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
4a292be4-f4c0-4075-bb1d-451e7a38fb0d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite cp par bride angle 3 entrée chaudière | 2020-04-03 10:13 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite charbon par percement goulotte alimentateur B | 2020-04-03 10:13 | COAL FEEDER B | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveaux de la conduite de transport des cendres volants 1A&2A. | 2020-04-03 10:13 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Fuite d'eau au niveau de refoulement de la pompe d'eau déminéralisé TR3/20. | 2020-04-03 10:15 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveaux de la conduite de transport des cendres volants 1A&2A. | 2020-04-03 10:16 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Coudes de transport des C-V dégradé | 2020-04-03 12:08 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | rechargement des tambour des alimentateur | 2020-04-03 12:43 | Systeme de broyage U3 | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
5a08c7b5-1691-411a-ba91-4afc5812a955 | daf31dee-089e-473c-a97c-edfc2d6a9982 | test et Control | 2020-04-03 12:52 | Power transmission | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage 30hbk01cp006 | 2020-04-05 18:47 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
4931c6ca-6660-49a9-bfa0-37b6cd9261f0 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Soufflage des filtres moteur du broyeur B | 2020-04-06 08:54 | Mesure de Température Enroulement 2 du Moteur Broyeur B | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | réglage détecteur de proximité position haute . | 2020-04-06 08:55 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
47d8c538-d1d2-4802-b6be-107166749bf6 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir nettoyer filtre d'huile du station d'huile broyeur C(30HFV30AT001A) | 2020-04-06 09:20 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | bruit anormale au niveau de la pompe a cause d'encrassement des filtres. | 2020-04-06 09:22 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | débouchage et inspection des sas champ (1A2A). | 2020-04-06 09:23 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ 1A et 2A a inspecter (blocage de séquence ) | 2020-04-06 09:23 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0ef3ef3e-c5c6-43a7-998a-786023b8167b | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | la pression refoulement de la pompe d'huile de graissage broyeur C a chuté | 2020-04-06 09:25 | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR C | 34GMC | 1 | 2 | 2 | 5
19b71c55-62c4-41d9-85de-4be0040f10a5 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | BRUIT ANORMAL ECOPE POMPE ALIMENTAIRE N°20 | 2020-04-06 11:13 | Position écope de la pompe alimentaire 20 | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | dressage de la benne du dégrilleur qui blocage du racleur au départ cycle . | 2020-04-06 15:21 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Préparation et confection d'une manchette de la soupape ramoneur | 2020-04-06 15:25 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | câble du degrilleur déchiré. | 2020-04-06 15:26 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
47d8c538-d1d2-4802-b6be-107166749bf6 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir changer les deux filtres d'huile station d’huile broyeur C | 2020-04-06 15:29 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
703a1412-17c6-4bc4-abe9-25ff5d17292f | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir changer les deux filtres d'huile station d’huile broyeur A | 2020-04-06 15:29 | PULV A LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | FUITE PAR PRESSE ÉTOUPE VANNE DE VIDANGE POMPE ALIMENTAIRE N°10 | 2020-04-06 15:30 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Changement d'un code dégradé sur conduite de transport de CV | 2020-04-06 15:37 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
3f24ed35-7771-4be8-a6f6-257283f3823d | 0e675249-fa20-48b9-b1d7-7d9a85ca8e81 | relevé des paramètres relais masse rotor | 2020-04-07 12:55 | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
24e3f612-1f1a-4d03-8d6c-47154a919643 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | Prévoir soufflage prise de Dp | 2020-04-07 17:50 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
8b270923-708e-4522-b932-a5366400d6b9 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | prévoir le contrôle des mesures température sonde de démarrage corps HP turbine | 2020-04-07 17:53 | T HPT STARTING TRIPLE ELE | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Fuite d'huile au niveau de l'indicateur d'huile de la pompe GHC20 | 2020-04-08 08:37 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
1e94cf9e-9c08-4c67-960a-e396186b08ce | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | Contrôle fin de course ouverture du servomoteur de la vanne de refoulement 10 | 2020-04-08 15:20 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE | 34EL | 2 | 4 | 1 | 7
b05e9510-e699-4ba7-8631-690c4d6fbf91 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | Contrôle fin de course de fermeture de servomoteur de la vanne de refoulement pompe d'extraction 10 | 2020-04-08 15:31 | SERVOMOTEUR VANNE MOT. REFOUL. PP D'EXTRACTION 1 | 34EL | 2 | 4 | 1 | 7
21c8c9dc-8760-4db5-b373-eb1ab09672d1 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | Contrôle fin de course d'ouverture du servomoteur pompe d'extraction20 | 2020-04-08 16:01 | SERVOMOTEUR VANNE MOT. REFOUL. PP D'EXTRACTION 2 | 34EL | 2 | 4 | 1 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | DURE MÉCANIQUE AU NIVEAU CHÊNE BAS ÉVACUATION ECO | 2020-04-10 08:47 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir l'appoint d'huile ppe alimentaire 30 | 2020-04-10 08:49 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
49a8b0da-f65a-470e-a8b5-ab335f044661 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | controle et remise en etat vanne debit nul | 2020-04-10 09:27 | Clapet non retour Débit nul pompe alimentaire pompe 30 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fabrication d'une cabine de désinfection | 2020-04-13 09:36 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
66f12375-5d10-4738-9989-2d6543053184 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Prévoir le contrôle afficheur vanne motorisée soutirage 5-6-4 | 2020-04-13 09:41 | Soutirage Aval N° 5 | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
243a4628-1abe-43d3-9cbb-1726a43391e6 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | le soutirage N°4 ne se commande pas ni local ni à distance | 2020-04-13 09:41 | Soutirage N° 4 | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
17518aa2-58c8-4add-a3d8-40115af6a0e1 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | soutirage 7 ne se commande pas | 2020-04-13 09:41 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISÉE AU CIRCUIT DE SOUTIRAG | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
e5af5060-d064-426e-80c7-7c136c14e895 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | soutirage 6 ne se commande pas | 2020-04-13 09:41 | Soutirage Amont N° 6 | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Mesure des paramètres électrique( tension arbre, courant de fuite de terre, courant de décharge...) au niveau de l'alternateur U3 | 2020-04-14 15:40 | ALTERNATEUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
00fde541-0f28-43ba-8338-2399cb7302df | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transformateur redresseur déclencher par minimum tension (3A4A5A6A). NB: le taux d'opacité a augmenter au niveau du cheminé. | 2020-04-15 08:45 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
e14ed637-a3e7-4c83-b1ac-d5d28a1cd423 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | contrôle et vérification | 2020-04-15 10:05 | T EAU ENTR CHAUF 7 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
475e15fc-d32c-4328-adce-5684f7875c79 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir remise en état soupape IK17 non étanche | 2020-04-15 10:19 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK17 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyé le filtre d'aspiration du pompe de fioul 20/TR3. | 2020-04-15 10:19 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
475e15fc-d32c-4328-adce-5684f7875c79 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir remise en état Soupape Ramoneur IK17 non étanche. | 2020-04-15 10:24 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK17 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le décrasseur TR4 ( Mou de chaîne ). | 2020-04-15 10:26 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | vidange des trémies champ 6A . | 2020-04-15 10:27 | ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | dysfonctionnement de la vanne à flotteur du décrasseur TR3. | 2020-04-15 10:27 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir remise en état Eco bas. | 2020-04-15 10:28 | ECONOMISEUR U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite des cendres volants au niveau de la conduite de transport 1a&2a. | 2020-04-15 10:29 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Découpage des boulons des brides des sas | 2020-04-16 11:37 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
1d22882d-4d41-4410-8d72-ec6d328979e7 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Dysfonctionnement du manomètre de pression de pompe chloration 10/TR3. | 2020-04-17 08:00 | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
6446c531-22e3-4cd9-9c95-672383c8efe9 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Dysfonctionnement du manomètre de pression de pompe chloration 20/tr3. | 2020-04-17 08:48 | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
301d35a4-81df-42e7-a6fd-6307e5e78b7c | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dysfonctionnement du manomètre de pression de l'eau de filtration filtre à tambour TR3. | 2020-04-17 08:50 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Nettoyage filtre échangeur NORIA N°10 | 2020-04-17 08:54 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dysfonctionnement du manomètre de pression de pompe lavage 10 TR3. | 2020-04-17 09:44 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dysfonctionnement du manomètre de pression de pompe lavage 20. | 2020-04-17 10:00 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyer le filtre de la pompe fioul 10/TR3. | 2020-04-17 12:26 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspection du sas (colmatage du cendre autour du niveaustat). | 2020-04-17 12:28 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ea2c77ad-678d-4686-8823-8aac71685974 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | nettoyage des filtres en amont de la pompe drainage station de réchauffage fioul . | 2020-04-20 13:10 | POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUDIÈRE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | vanne de convoyage bloquer en fermeture. | 2020-04-20 13:13 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir un Control pour la sas coté jdida (niveaustat ) | 2020-04-20 15:43 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir un control de chaine décrasseur | 2020-04-22 11:14 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | MILTER SO3 A Inspecter . | 2020-04-22 11:15 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | MILTER SO3 A INSPECTER (défaut au niveau de débitmètre ) | 2020-04-23 09:29 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyer les filtres d'aspiration de la pompe fioul 20 | 2020-04-24 10:01 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2020-04-25 14:23 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
99b31581-c03f-4177-b7ad-aa801da00950 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir soufflage filtres moteur broyeur c | 2020-04-27 09:43 | PULV C MTR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
0a3edf57-64bb-4b98-8196-2b1565bb638b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Pose du moteur pompe alimentaire de réserve dans le hall et branchement de la résistance de chauffage | 2020-04-27 15:44 | Moteur pompe alimentaire 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir l'appoint d'huile au niveau du réducteur de tambour filtrant. | 2020-04-28 12:55 | Tombour filtarnt | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
d36105df-d463-4073-8d19-7958d468e331 | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | soufflage radiateur à air | 2020-04-28 13:01 | FILTRE/REFRIGERANT POMPE DE CIRCULATION | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
ea2c77ad-678d-4686-8823-8aac71685974 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | pompe de drainage fioul station de réchauffage: -prévoir indicateur de niveau indisponible. -vérifier indicateur de pression au refoulement de la pompe . -s'assurer que la pompe démarre si le niveau atteint le seuil MAX 1. | 2020-04-29 09:20 | POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUDIÈRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | réglage du détecteur de niveau bas du degrilleur . défaut de basculement . | 2020-04-29 12:36 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | POMPAGE EXCESSIF A BASSE POSITION DE LA VANNE D'APPOINT NORMAL CONDENSEUR (CAUSANT DES VIBRATIONS EXCESSIVE AU CIRCUIT EAU DÉMINÉRALISEE POSTE EAU TR3 ) | 2020-04-30 09:00 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
65b94732-b72d-4047-9f1e-1f86939df802 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Prévoir la mise en état de l'indicateur de température entrée réchauffeur HP6 | 2020-04-30 09:17 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c22e89bc-213a-4a56-842e-88ffdb363032 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Prévoir la mise en état de l'indicateur de température entrée réchauffeur HP7 | 2020-04-30 09:19 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir contrôle injecteur système so3 | 2020-04-30 09:29 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
b1d32340-0397-4b0c-ae0d-0302327b7c20 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | la position de contacteur Broyeur B à l'arrêt, sa position à " I " doit être " O " pour consignation | 2020-04-30 12:41 | PULV B MOTOR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
5f1921a1-4d48-4046-950a-7351c06d6a30 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Câble électrique et coffret non rangés coté broyeur U3 A ranger ou éliminer en cas de non besoin | 2020-04-30 12:57 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL | 1 | 2 | 5 | 8
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler le niveaustat et la vanne de convoyage champ 5A/TR3. | 2020-04-30 13:18 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f54799a7-91a7-4a24-be62-40da7d38b95f | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | fuite d'eau noria prise de pression (par raccord). | 2020-04-30 16:53 | MILL A OIL COOLER CCW OUTLET PRESSURE | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
4ed80f84-ecda-4eee-86a7-3b80bde0a81a | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Dysfonctionnement du manomètre sortie de vanne de contrôle de température fioul TR3. | 2020-05-03 08:52 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f07644df-963d-4a3c-b660-ae9b3e207c72 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Dysfonctionnement du manomètre de pression de l'eau déminéralisé. | 2020-05-03 11:37 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | INSTALATION CONDUITE DE PROTECTION POUR LE CABLE VOLANT SYSTÈME ETG | 2020-05-04 09:00 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
5017f11b-89f3-4c33-b522-9e82c6c7b35a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir contrôle moto convoyeur de nettoyage alimentateur B ( ne tourne pas ) | 2020-05-04 10:19 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
832b88d4-a8a0-4dba-9a99-3b92e35381b0 | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | température élevée (98). | 2020-05-04 10:19 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
93c5d446-5237-4402-866d-f5a2ca4b7363 | fa8d95f5-9b58-4c7f-b56f-f549639a21fd | Une fuite d'eau de refroidissement Noria par indicateur de niveau du bâche de préparation de réactif phosphates Unité 03 | 2020-05-04 11:37 | Bache noria supérieure | CH | 1 | 1 | 1 | 3
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Mise en place d'un chemin de câble | 2020-05-04 15:03 | SYSTEME ETP | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir nettoyer les filtres de la salle electrofiltre. | 2020-05-04 15:39 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir faire l'appoint d'huile des pompes eau déminéralisé TR3/TR4 | 2020-05-05 10:07 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE: Quelques armoires électriques nécessitent le contrôle de conformité du service électrique et doivent être tagués. | 2020-05-05 10:48 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
ce4dcea5-6b57-46cc-9453-808f4aab8fb5 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | contrôle niveau d'huile des pompes d'ammoniaque | 2020-05-05 12:49 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement conduite de transport | 2020-05-05 13:02 | SYSTEM ETG | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
1506a5da-0145-49a3-9117-1cfa8f1e8811 | 81bbe0e5-a5eb-4927-ad34-a31f5d69203a | Ronde HSE : Remise en etat cache des résistances pont roulant broyage unité 3 | 2020-05-06 09:59 | MILL MAINTENANCE HOIST | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE: Coffret d'éclairage mobil 24v à évacuer coté broyeur 30HFC20 | 2020-05-06 10:20 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE: Lampe HS coté broyeur 30HFC20 | 2020-05-06 10:22 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE: Remise en etat boite dérivation d'éclairage coté décrasseur U3 | 2020-05-06 10:28 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
709da81f-6eef-43f3-886a-530021d148df | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | Houskeeping et rangement au niveau de la chaudière | 2020-05-06 14:33 | BALLON CHAUDIERE. | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE: Eclairage éteint coté zone broyage U3 | 2020-05-07 10:42 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Ronde HSE: Manque cache de protection contre à la pénétration de la poussière du moteur broyeur D U3 | 2020-05-07 11:01 | Systeme de broyage U3 | 34EL | 2 | 1 | 5 | 8
f886397d-a00b-4650-a0da-188c37f60bb4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Manque fin de cours d'ouverture trappes sortie broyeur B (11-12) | 2020-05-07 11:05 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE: Lancer une compagne de recensement des coffrets nonétiquetés et lancerl’impression desétiquettes qui manquent | 2020-05-07 11:05 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite d'air primaire au niveau gaine entrée broyeur D | 2020-05-07 11:23 | broyeur D | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
54d325b1-f005-4067-9ca1-374cb04229f2 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir l'appoint d'huile palier ventilateur air primaire A coté moteur | 2020-05-07 11:51 | Ventilateur d'air primair A | 34MG | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage et soudage des boulons et coquille des raclettes décrasseur | 2020-05-07 15:15 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
832b88d4-a8a0-4dba-9a99-3b92e35381b0 | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | prévoir un Control de relais de température transformateur BFT05 Ch1 : 133 c | 2020-05-08 10:24 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir soufflage filtre moteur broyeur c | 2020-05-08 10:25 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
1adef147-e92b-4bef-b75f-001e28316eec | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Récupération des filtre déjà changé coté niveau -4 condenseur U3 | 2020-05-09 15:40 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 1 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
d4b350d6-2703-4705-b540-677bc2f22f45 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE: Prévoir la remise en conformité Armoire électrique coté Evacuation des cendres volantes U3 | 2020-05-10 09:39 | ELAIRAGE ET PC ELECTROFILTRE | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Recensement d'état d'éclairage chaudière U3. | 2020-05-10 10:29 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Paramétrage et lancement des 6 champs fil A, suite à l'écrasement du programme des EPICII | 2020-05-10 10:33 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Manque autorisation ( à distance) alimentateur B | 2020-05-10 11:03 | COAL FEEDER B | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | fuite importante par presse-étoupes vanne de vidange conduite amont régulatrice purge normale réchauffeur HP7 | 2020-05-11 09:49 | Purge normale HP 7 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | prévoir la remise en état de opacimétre. | 2020-05-11 09:58 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
825830dc-7432-4e8e-b3e6-6a97080b7480 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre d'air aux broyeur (D) angle 4 | 2020-05-11 10:02 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
dfea5b18-5609-434d-ad64-6431d0abb80f | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | prévoir contrôle fin de course vanne refoulement pompe ballon de purge propre vers bâche intermitante | 2020-05-11 10:06 | VAN DRN NET AU B/P INT | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
3f2d7fba-52ec-4582-ab84-3b3451c0287e | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par PE ramoneur IK18 | 2020-05-11 10:53 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'eau au niveau du manomètre ( conduite d'aspiration). | 2020-05-11 10:54 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dba3b946-bdcb-49d8-ae1a-8666df17786a | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | prévoir le contrôle position de l vanne | 2020-05-11 11:05 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Remise en état gardes corps au niveau de la chaudière niveau 8 | 2020-05-11 12:59 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
365bc0f5-02fc-4ba1-b9bc-3aad6fad7938 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le filtre d'huile du station hydraulique du clapet Pac 10/TR3. | 2020-05-12 09:42 | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mode normale de démarrage système évacuation des cendre économiseur tr3 non opérationnel | 2020-05-12 12:46 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
6ce350a9-42df-4b9e-a29f-3559645b7cd8 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | fuite du gaz so3 . | 2020-05-12 14:55 | INJECTEUR SO3 3A | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | dure mécanique aux convoyeurs bas/haut du système évacuation économiseur tr3 | 2020-05-12 14:58 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Pompage vanne appoint normal au condenseur | 2020-05-12 15:18 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Ronde HSE: Coffret de commande du système d’évacuation économiseur ouvert U3 | 2020-05-13 11:02 | SYSTEM ETA | 34EL | 2 | 1 | 5 | 8
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE: Coffret électrique PC ouvert coté Chaudière : ramoneur IK33 U3 | 2020-05-13 11:05 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
48f20688-7bc8-4ecc-a495-5062ccfe537b | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Nettoyage filtre aspiration pompe fioul n°10 | 2020-05-13 15:27 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6e35d44c-d8ce-4eef-8080-9eca5cfa12d1 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | fuite d'huile palier ventilateur cote moteur | 2020-05-13 15:28 | Ligne air primaire 20 | 34MC | 1 | 3 | 2 | 6
6e35d44c-d8ce-4eef-8080-9eca5cfa12d1 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir l'appoint d'huile palier ventilateur air primaire 20 cote moteur | 2020-05-13 15:29 | Ligne air primaire 20 | 34MG | 1 | 3 | 3 | 7
123ee559-d134-4ac1-8627-556a2919cd66 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Ronde HSE: Corrosion avancée d'armoire électrique des pompes de dépotage gaz-oil des groupes électrogène des unités 3&4: a remplacer | 2020-05-14 10:19 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
012b5d72-dde8-40c9-a0d1-130db213e44b | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | Remise en état des attaches de fixation des callébouties | 2020-05-15 10:16 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°1 | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE: Câble d'alimentation d'une pompe flygt puit condenseur non protégé mécaniquement( Risque d'écrasement et court-circuit) | 2020-05-15 10:38 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Inspection de la vanne | 2020-05-15 11:36 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | la grande porte entrée poste d'eau 3 en face pompe alimentaire ne se commande pas (reste ouverte) | 2020-05-18 10:11 | unité 03 | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupapes ramoneurs IK13-17-31 non étanche | 2020-05-18 10:33 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir remise en état la porte d’accès au locale caisse a huile coté terre (manque de ressort rappel de fermeture ) | 2020-05-18 10:35 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le dégrilleur ne termine pas sa séquence tr3. | 2020-05-18 14:41 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | POMPAGE VANNE D'APPOINT NORMALE CONDENSEUR AU FAIBLES VALEURS A CONTRÔLER | 2020-05-19 09:09 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
00fde541-0f28-43ba-8338-2399cb7302df | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | l’opacité a augmenter au niveau du cheminée merci de mettre en service les champs 3A 4A. | 2020-05-19 10:24 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
475e15fc-d32c-4328-adce-5684f7875c79 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir remise en état Soupape Ramoneur IK17 non étanche. | 2020-05-19 12:13 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK17 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
91f762e2-284d-4256-825f-3337c29ab27e | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir remise en état Ramoneur IK13 (lance chaude). | 2020-05-19 12:13 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK13 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
8c567c8b-844d-405c-93d3-57fc26627acd | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | colmatage des cendres au niveau d’entrée sas coté el jadida . | 2020-05-19 12:14 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Réparation des portes coupe-feu | 2020-05-19 12:56 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Découpage des joints bride des injecteur SO3 | 2020-05-19 13:33 | Systéme SO3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
5f1921a1-4d48-4046-950a-7351c06d6a30 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Découpage des boulons d'armoire électrique | 2020-05-19 13:47 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
e8c347a4-001b-44e1-a59b-a9c5915681ab | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | changement et calibration du positionneur de la vanne | 2020-05-20 09:00 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | relevées des étiquettes manquantes (KKS) sur les coffrets ETG U3&4 | 2020-05-20 09:00 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement au niveau des goulottes de mâchefers C30 C40 C50. | 2020-05-20 15:19 | SYSTEM ETA | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
4a292be4-f4c0-4075-bb1d-451e7a38fb0d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur B | 2020-05-21 10:22 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
fb182d2c-ff0b-416d-bedb-3dae4594c144 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Élimination fuite vapeur auxiliaire | 2020-05-21 11:09 | STEAM WAND SOUTH SIDE ISOLATION | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Achat outillages de sécurité ARC FLASH | 2020-05-21 11:42 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | confection de cache filtre du moteur ave 3 paumelles (suivant modèle ) | 2020-05-21 14:51 | MOTEUR BROYEUR D | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | température élevée . | 2020-05-25 18:46 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir appoint d'huile | 2020-05-25 18:47 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
1d3738df-0e17-475d-8d21-5b3172daf094 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | perte de mesure température enroulement PAC 10 | 2020-05-26 08:00 | Mesure de Température Enroulement ( W ) du Moteur de la Pompe Eau de Mer 10 | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
024c4e40-fe16-4c92-b613-a8d71c71df75 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir nettoyage filtre eau de refroidissement | 2020-05-26 09:52 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vanne de vidange ppe principale non étanche | 2020-05-26 09:53 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | prévoir la remise en état des lampes alentours réchauffeur d'air. | 2020-05-26 11:16 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtre moteur broyeur D | 2020-05-26 11:17 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir l'ajustement du fin de course du dégrilleur. | 2020-05-26 11:18 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir remise en état l'éclairage au niveau 5 chaudière 3. | 2020-05-26 11:18 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir contrôle centrifugeuse de la cuve a huile turbine alarme : ( dérangement pression alimentation). | 2020-05-27 10:11 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir soufflage des filtres moteur broyeur D | 2020-05-28 10:02 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Manque d'éclairage au toit d'électrfiltre tr3. | 2020-05-28 10:04 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
f9994e36-306e-4196-b230-fdade33878ee | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | fuite d'huile au niveau de la vanne d'isol indicateur de pression cp001 | 2020-05-29 08:00 | Indicateur Pression Huile de Graissage Broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | réhabilitation bon d'essai ABB | 2020-05-29 09:37 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | rangement des conduites lavage acide coté grillage | 2020-05-29 14:17 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage échangeur noria n : 10 | 2020-05-29 16:05 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
3ab1a18f-46dc-4b24-8d60-2c0b76be0105 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vannes de vidange pompe alimentaire 20 non étanche ( aggravation ) | 2020-06-01 08:36 | Vidange Pompe Alimentaire N°20 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | réapparition fuite d'eau par garniture mécanique pompe noria secourue 20 | 2020-06-01 08:43 | Pompe Noria secourue | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir la fixation de la support du moteur . | 2020-06-01 08:44 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
e3c39740-ade1-40e9-bc54-11015a66bba3 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FUITE DE VAPEUR PAR PRESSE ÉTOUPE DU RAMONEUR IK18 | 2020-06-01 09:23 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | fuite des condensats ( vers la bâche intermittentes) | 2020-06-01 09:26 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
54d325b1-f005-4067-9ca1-374cb04229f2 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir appoint de huile palier coté moteur ventilateur air primaire A. | 2020-06-01 09:27 | Ventilateur d'air primair A | 34MG | 1 | 3 | 3 | 7
9f5cb701-73b6-422f-b964-a5629a3f1908 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | coude percé | 2020-06-01 12:18 | RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°52 TYPE IKEL POUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
2de85a03-c815-4018-9ada-534f63d9a7a4 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | fuite d'eau par garniture mécanique ppe d'extraction n°20 | 2020-06-02 08:32 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | fuite importante d'eau au niveau du garniture mécanique pompe d'extraction n°20 | 2020-06-02 08:33 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Réparation des tubes du système de désinfection des voitures | 2020-06-02 12:54 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir changement horloge DCS | 2020-06-02 13:48 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
9f855bed-e1d6-4c8f-b908-05798432ca00 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Discordance clapet de refoulement pompe de circulation eau de mer PAC20 | 2020-06-02 13:49 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | prévoir la mise en état de l'éclairage au niveau des alimentateurs | 2020-06-02 16:03 | Chaudière | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | PRÉVOIR CHANGER CADRE H2 (cadre N°1119 vide ) | 2020-06-04 08:32 | unité 03 | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
8c567c8b-844d-405c-93d3-57fc26627acd | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | débouchage sortie trémie champ 3A sas coté eljadida . circulation des cendres depuis la trémie vers las sas impossible . | 2020-06-04 14:02 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
e28d23de-bc2c-419a-91d1-75a20fb2eb7c | 67f28986-ca86-4e9e-a700-7bcca8a9982e | fuite d'air par bride vanne d'isolement d'air de régulation des registres d'air de combustion angle 1 tr3 | 2020-06-05 11:25 | CORNER 1 END AIR DAMPER DRIVE INSTRUMENT AIR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Ronde HSE : Fermeture des armoires électriques de l'évacuation Économiseur U3. | 2020-06-06 10:09 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 2 | 1 | 5 | 8
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE : Remise en etat d'éclairage différents niveaux Ralj chaudière U3 | 2020-06-06 10:21 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Ronde HSE : cache ventilateur moteur surpresseur Station SO3 dégradé à remplacer | 2020-06-06 10:23 | Systéme SO3 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
365bc0f5-02fc-4ba1-b9bc-3aad6fad7938 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | DÉFAUT electrique au niveau du moteur de pompe de chloration 20 | 2020-06-08 09:55 | SYS EAU DE CIRCUL | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c4df40c3-ff66-4df8-8d2f-75ec2d47ffde | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | changement cache ventilateur pour moteur ( pompe de nettoyage tambour filtrant). | 2020-06-08 09:56 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
8a5a3f2f-9924-4355-9b1c-97b5abbfa646 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | changement cache ventilateur pour moteur (suppresseur System SO3 ). | 2020-06-08 10:28 | INJECTEUR SO3 1A | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | FUITE DES CENDRES RÉCHAUFFEUR D'AIR Cote terre (a dé-calorifuger) | 2020-06-08 10:30 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Appoint d'huile de la pompe GHC 10 | 2020-06-08 10:31 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | PRÉVOIR NETTOYAGE ÉCHANGEUR NORIA N°10 | 2020-06-08 14:58 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
365bc0f5-02fc-4ba1-b9bc-3aad6fad7938 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir faire l'aapoint d'huile de station hydraulique 10/tr4 20/tr3. | 2020-06-09 10:25 | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
9f855bed-e1d6-4c8f-b908-05798432ca00 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Appoint d'huile du station hydraulique PAC20 | 2020-06-10 08:17 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 2 | 3 | 2 | 7
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | RELEVÉE DES FORÇAGES SUR LES ARMOIRES DES AUTOMATES AC450 | 2020-06-10 09:00 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Encrassement du filtre d'huile de la station hydraulique PAB 10 | 2020-06-10 11:09 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | pevoir nettoyage filtres moteur broyeur B ET D | 2020-06-10 11:17 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Chargement et déchargement les éléments échafaudage voisinage électro-filtre | 2020-06-10 15:10 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
7fe614e2-4de6-4948-b691-cdfafe100278 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Écart entre les deux transmetteurs de DP Boit a vent/Four | 2020-06-12 09:00 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
2c758e43-0dd7-446c-b5b1-d0a19b9770a1 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Fuite d'air au niveau du raccord du flexible d'air de commande trappe entrée sas refus Broyeur A | 2020-06-12 09:00 | Vannes de la Sas Refus broyeur A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE : Porte Armoire électrique 30BJA01 à fermer ouverte | 2020-06-12 10:55 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE : Porte Armoire électrique 30BJA01 à fermer ouverte | 2020-06-12 10:55 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Ronde HSE : Fils électriques suspendus Chaudière coté ramoneur IR22 | 2020-06-12 10:57 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-06-12 11:24 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le champ 1B déclenché par HT Trop basse . | 2020-06-15 09:08 | Electrofiltre B champs 1 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir nettoyage du filtre Moteur 6,6 KV du Broyeur D . | 2020-06-15 09:08 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
500d6eea-3d5a-445f-94cc-b7f601a1c1ef | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur IK14 ne se lance pas (problème électrique) | 2020-06-16 09:05 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
6e6a68a1-a960-499f-8499-ac63b41ee1ac | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | bruit anormale aérotherme N 4 refroidissement transformateur principale TR3 | 2020-06-16 09:06 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT TP | 34EL | 5 | 5 | 1 | 11
500d6eea-3d5a-445f-94cc-b7f601a1c1ef | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Moteur Ramoneur IK14 TRIP | 2020-06-16 15:33 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
703a1412-17c6-4bc4-abe9-25ff5d17292f | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Prévoir appoint d'huile Broyeur A | 2020-06-16 15:48 | PULV A LUBE OIL HEATER | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
29d291e5-f1ca-4f2a-a187-dca86c486a52 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'huile provenant de reniflard station d'huile du broyeur A | 2020-06-16 15:49 | Indicateur de Niveau d'Huile Reducteur Broyeur A | 34MG | 1 | 2 | 3 | 6
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Appoint d'huile de la pompe GHC 20 TR3 | 2020-06-16 15:49 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | REMPLACEMENT REDUCTEUR DE VITESSE | 2020-06-16 15:53 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
6005ec57-f670-4178-aaec-58f599f51799 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | fuite de phosphates par indicateur de niveau du bac de préparation U3 de phosphates U3 | 2020-06-17 08:47 | Pompe Noria non secourue | CH | 1 | 1 | 1 | 3
1af70dbe-22c6-4389-b60a-8663aba71c17 | fc001a97-7b8f-45b2-9d98-152618516e25 | Travaux de pose et mise en service d'un climatiseur 18000 BTU. | 2020-06-18 09:33 | VENTILATION LOCALE ELECTRIQUE U3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
7a17aceb-3714-4f64-85c7-2425cb2af5ff | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | Nettoyage des filtres d'air des redresseur et onduleurs U34 | 2020-06-18 13:44 | Rectifiers, battery charger | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
1af70dbe-22c6-4389-b60a-8663aba71c17 | fc001a97-7b8f-45b2-9d98-152618516e25 | Echange standard du climatiseur 18000BTU bureau contremaitre U34 | 2020-06-18 13:45 | VENTILATION LOCALE ELECTRIQUE U3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
3db99245-cb97-42fe-9892-bcf8ca8d5bd9 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Remplacement du moteur | 2020-06-18 14:42 | MOTEUR POMPE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
53129cee-2a07-437d-86e9-fc2ce0819603 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Appoint d'huile station hydraulique broyeur A | 2020-06-19 08:35 | Niveaustat de Contrôle de niveau Bas d'huile Station Hydraulique du Broyeur A | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
a0b2e0b5-eb24-4a1c-8057-39cf9ccec2a6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape du ramoneur IK31 non étanche (lance chaude) | 2020-06-19 08:36 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°31 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fabrication d'un montage pour extraction des roulements | 2020-06-19 08:39 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | visite station AQMS pour voir les anomalies | 2020-06-19 08:39 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
7d34d01e-6874-40c0-bbdc-77b8bc8ebba8 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Changement soupapes des ramoneurs IK23-IK31 | 2020-06-19 09:49 | Soupape | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
7d34d01e-6874-40c0-bbdc-77b8bc8ebba8 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | tarage des soupapes de ramonage chaudière 3 | 2020-06-22 08:38 | Soupape | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a0b2e0b5-eb24-4a1c-8057-39cf9ccec2a6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Découpage des boulons du soupape IK31 | 2020-06-22 14:47 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°31 TYPE IK | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c199d5b4-1731-4eaf-b023-6d7bf6e26266 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Découpage des boulons du soupape IK23 | 2020-06-22 14:48 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | remplacement des dalles par des callébouties | 2020-06-23 14:26 | Dégrilleur | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | éclairage indisponible au niveaux des endroits suivants : - les deux stations de réchauffage fioul U 34. -toit des electro-filtres. -bac de fusion système so3. -goulotte des décrasseur u 34. | 2020-06-23 15:02 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir réglée la pression à 7 bar en aval du PCV d'alimentation vapeur du melter . | 2020-06-24 13:23 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
8b040917-6b2f-45bf-82b8-5161531128a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | prévoir un nettoyage du filtre d'aspiration du ventilateur d'air scanner 10. | 2020-06-25 08:51 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | PRÉVOIR APPOINT D'HUILE BROYEUR A | 2020-06-26 09:39 | BROYEUR A | 34MG | 1 | 2 | 2 | 5
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Mise en place des callébouties au niveau du caniveau coté dégrilleur | 2020-06-26 14:36 | Dégrilleur | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | contrôlé des coudes des conduites de convoyages des cendres | 2020-06-26 14:42 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Contrôle des gardes corps de la chaudière | 2020-06-26 14:46 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
cccf6f37-1752-43a5-9efe-207f5714dfb0 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | prévoir contrôle débit nulle pompe alime 30 ( passe en manu et s'ouvre 100%) | 2020-06-29 10:42 | Débit nul pompe alimentaires 30 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
0310ee88-dd4b-47aa-a063-7f48f17cd9d0 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir un Control du réducteur d'humidificateur ( vibration + bruit anormal ) | 2020-06-29 10:54 | Silo de stockage des refus | 34MC | 3 | 1 | 1 | 5
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | changement vanne de convoyage champ 2B . vidange des deux sas . | 2020-06-29 10:56 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | éclatement de la conduite d'aspiration en aval du filtre (ETP 10 u4). | 2020-06-29 10:57 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fabrication d'un système d'ouverture et fermeture soupape | 2020-06-29 16:10 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyé le filtre du pompe fioul 10/tr3. . | 2020-06-30 08:49 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir faire l'appoint d'huile du pompe lavage 20/TR4. | 2020-06-30 08:59 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
50f1e3eb-e929-4320-a3b4-6597a2f0ba01 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau de la conduite de convoyage (coté vanne de décharge) | 2020-06-30 11:02 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Relevées des Forçages et remise à jour les fiches manquantes | 2020-06-30 14:50 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | collecte des données mois juin(daily report) | 2020-07-01 08:22 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | une fuite importante au niveau de la conduite d'échantillon purge ballon poste d'échantillonnage U3 | 2020-07-01 08:49 | unité 03 | CH | 2 | 1 | 3 | 6
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | remise en état des gardes corps au niveau de la chaudière | 2020-07-01 11:39 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | pompe en défaut | 2020-07-02 09:03 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
0d1864a3-1c83-454c-8c69-218f82c9b518 | a5358f59-2fa2-40ce-8fb7-eeab3f0bda48 | essai sequence et relevé anomalies | 2020-07-02 12:11 | ARMOIRE SYSTEME NETTOYAGE CONTINU CONDENSEUR 2 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tubes Pitot ventilateur soufflage A et B | 2020-07-03 13:26 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | PRÉVOIR NETTOYAGE FILTRE MOTEUR BROYEUR D | 2020-07-06 09:28 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | éclairage indisponible ( réchauffeur du fioul , toit électro-filtre ) | 2020-07-06 09:28 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir un control du degrilleur | 2020-07-06 09:29 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | PRÉVOIR NETTOYAGE FILTRE MOTEUR TIRAGE A | 2020-07-06 09:29 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
31dadb23-1182-46d0-a707-c0ef9f0ec473 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir le nettoyage des filtres moteurs des ventilateurs tirage. | 2020-07-06 09:31 | Systeme de ventilateurs d'air de tirage U3 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler le champ électrique 1A/tr3 ( paramétrés dégradé ). | 2020-07-06 09:33 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | défaut électrique de la pompe injection ammoniaque 01 TR03 | 2020-07-06 09:34 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque éclairage niveau 7 mètres salle des machines unité 03 | 2020-07-06 09:34 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir soufflage filtre moteur broyeur D | 2020-07-06 09:35 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
822f79a9-4b2c-4438-b153-be4fb489e12a | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage filtre moteur air primaire B | 2020-07-06 09:36 | MOTEUR VENTILATEUR AIR PRIMAIRE B | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | DEFAUT CONVERTISSEUR DE PUISSANCE U92 & U93 (BAISSE DE CHARGE DE 280 MW a -9.1 MW) | 2020-07-06 09:40 | ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | nettoyage grilles moteurs ppes eau de mer 10/20 | 2020-07-06 09:47 | Pompe Eau de Mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | manque d’éclairage (électrofiltre U3 & U4 ) | 2020-07-06 09:47 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôlé les raclette et la chaîne du décrasseur ( Bruit anormale ) . | 2020-07-06 10:15 | DECRASSEUR | 34MC | 4 | 4 | 1 | 9
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FUITE VAPEUR PAR TRESSE RAMONEUR RÉCHAUFFEUR D'AIR TRANCHE 3 | 2020-07-06 10:16 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir remise en état un blocage au niveau de l'évacuation ECO bas. | 2020-07-06 10:16 | ECONOMISEUR U3 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | fuite d'huile au niveau du réducteur renvoi d'angle . | 2020-07-06 10:17 | DECRASSEUR | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
d343605c-e162-469f-b375-5182abd1f392 | 21814a2d-73cc-487e-88ae-a2f232ec08ad | prévoir remise en état des garde-corps dégradés au niveau 9 chaudière 3(ANGLE 2) | 2020-07-06 10:22 | Auxiliaires Chaudière | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir remise en état un blocage au niveau de l'évacuation ECO bas. | 2020-07-06 10:25 | ECONOMISEUR U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir appoint d'huile pompe alimentaire 30 | 2020-07-06 10:26 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
e1b5dcdb-860b-4fa0-9dd4-15567f2d1d70 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir un appoint d'huile au pompe d'eau d'extraction N°20 | 2020-07-06 10:27 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | BAISSE DE CHARGE DE 280 MW a -9.1 MW | 2020-07-06 14:42 | ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prélèvements des échantillons d'huile des broyeurs 10/ 20/ 30/40 avec lancement des MSR. | 2020-07-06 15:44 | Systeme de broyage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prélèvements des échantillons d'huile des pompes alimentaires 10/ 20/ 30/ avec lancement des MSR. | 2020-07-06 15:50 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prélèvement d' échantillon d'huile avec lancement de MSR | 2020-07-06 15:56 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
819d01ae-0e98-4e07-8d00-b73490687098 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | SOUPAPE D'ASPIRATION pompe booster N°30 NON ÉTANCHE | 2020-07-07 09:42 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Mise à jour KKS faceplate broyeur D | 2020-07-07 10:28 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
2027ea4a-9bbc-4fbd-a853-840317f8d50d | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | salle d'excitation est chaude | 2020-07-07 10:55 | Disjoncteur d'excitation de l'alternateur | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
faf7c671-91f9-4084-8ebd-85fa5559d5f9 | 28cdd96d-b566-4c3e-81d8-fd44186b7558 | Remplacement du clavier de commande. | 2020-07-07 10:55 | converter (static), inverter | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE DE PITOT SOUFFLAGE A | 2020-07-07 14:49 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | distributeur des vannes entrer sas a contrôler. | 2020-07-08 15:48 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
78cabba4-978e-46f4-a498-b10b0bea848c | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Création fiches de préventif manquante | 2020-07-09 14:58 | Instrumentation pompe alimentaire 10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | fuite d'eau au niveau du pompe de lavage 20. | 2020-07-10 08:58 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir nettoyage filtres eau de refroidissement pompes eau de mer 10/20 | 2020-07-10 08:59 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
edfb182b-d9d8-4f09-ae3a-846d475a706f | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | défaut électrique moteur mélangeur bac ammoniaque | 2020-07-11 09:42 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
e2a68165-6998-4e27-9af7-9fbb8862b76b | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | défaut électrique moteur mélangeur bac phosphate | 2020-07-11 09:42 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR DE PHSPHATE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
0bf78cda-9a2a-484a-b810-67d3dc0c84e7 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | défaut électrique pompe d huile de commande turbine | 2020-07-11 10:03 | MOTEUR DE LA POMPE HP N°1 DE COMMANDE DES ORGANES | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le dégrilleur TR3 ( ne termine pas la séquence ). | 2020-07-13 08:45 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
9eedbb57-b683-4bbc-8803-adab8871ade2 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | defaut disjoncteur ppe huile de commande N°1. | 2020-07-13 08:52 | POMPE D'HUILE DE COMMANDE DES VANNES D'A | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | bruit anormal pompe d'ammoniaque TR03(Bruit au niveau du moteur de la pompe) | 2020-07-13 08:53 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
7c235a23-4c77-4c0d-bf4c-a1f002793c63 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | changement des 2 vannes d'isolement d'indicateur de niveau visuel du bac de préparation du phosphates U3 | 2020-07-14 11:27 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | mise en place des joints pleins aux brides d'indicateur de niveau visuel du bac de préparation phosphates U3 | 2020-07-14 11:33 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
161018df-0cb7-4f36-a2c0-960a8f3fe792 | b38c7261-37ee-452c-af32-54b570ca4c16 | l'éclairage du poste d'échantillonnage est en défaut | 2020-07-14 15:14 | VANNE D'ISOLEMENT | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
161018df-0cb7-4f36-a2c0-960a8f3fe792 | b38c7261-37ee-452c-af32-54b570ca4c16 | l'éclairage du poste d'échantillonnage en défaut | 2020-07-14 15:17 | VANNE D'ISOLEMENT | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Soufflage avec de l'air des radiateur de refroidissement du transformateur | 2020-07-15 14:32 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | prévoir le Control des paramétrés des champs electrofiltres courant très bas | 2020-07-15 14:34 | Electrofiltre | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état des raclettes de décrasseur | 2020-07-15 14:38 | DECRASSEUR | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
bbb01aa1-4642-4e4e-96db-9de23a679ef6 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | après vérification mécaniciens .le bruit pompe est due d'un bruit moteur | 2020-07-16 15:46 | MOTEUR POMPE DOSEUSE AMMONIAC 1 | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
4ffe401c-d697-423e-895f-4a9a98c18980 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | CONTRÔLE POSITION ET COMMANDE DE LA VANNE | 2020-07-17 08:30 | CORNER 1 EL AB ATOMAZING STEAM TRIP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de Pitot ventilateur soufflage A | 2020-07-17 13:30 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
07daeaab-6353-4ad0-862e-d7aa55e969a8 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mise en service de la pompe flygt,(présence d'eau au niveau du convoyeur c30). | 2020-07-17 14:03 | convoyeur vers camion machfer unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
b9f31f69-a77b-4ebc-8f1b-70d94873edbd | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de Pitot ventilateur soufflage B | 2020-07-17 14:19 | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
edfb182b-d9d8-4f09-ae3a-846d475a706f | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | automate circuit mélangeur d'ammoniac est en défaut | 2020-07-17 14:37 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | CH | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Réparation conduite désinfectant pour passage des véhicule | 2020-07-17 15:38 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | PERTURBATION MESURE DE VITESSE | 2020-07-19 08:23 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
451efc52-855f-49a8-bd08-27d781d7c430 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | changement niveaustat coté el jadida . | 2020-07-20 09:06 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | température élevé au sécheur ETP 12, (45°c). | 2020-07-20 09:07 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | vanne a flotteur du décrasseur a régler. | 2020-07-20 09:08 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
b14f9abb-a581-4e9f-9749-68b8ba82eefc | f9469755-d93d-417f-94da-12ba4e1b4557 | manque éclairage au niveau 4 et 5 chaudière tr 3 | 2020-07-20 09:34 | Tableaux Electriques | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | PRÉVOIR REMETTRE EN ETAT LA LAMPE SUSPENDUE PRES D'ANGLE AB3 TR3 | 2020-07-20 09:34 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | a remettre en place ,la mise a la terre de la conduite d'aspiration pompe alimentaire N°10 | 2020-07-20 09:36 | ligne eau alimentaire 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SYSTÈME SO3 INDISPONIBLE | 2020-07-20 13:45 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 4 | 6
c66d51fe-5d9a-470f-bb1b-336dcee2c838 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Prévoir Control mesure température palier guide réchauffeur d'air | 2020-07-21 13:27 | T PLR APPUI-GUID HUI GRAIS RECHAUF AIR PRIM | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
801836c7-b7b1-4b2e-a350-5ef14ef50326 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Confection nouveau lance de ramoneur semi-long rétractable IK-EL 46 | 2020-07-21 15:39 | RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°46 TYPE IKEL POUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
1b5adfc5-69b4-48fb-9cd6-418623cd073d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite d'huile + consommation d'huile au niveau réducteur moteur racleur de nettoyage alimentateur A . | 2020-07-22 08:58 | MOTEUR DE NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | nettoyage des filtres d'eaux de refroidissement pac 10 & 20 . | 2020-07-22 09:00 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Remplacement du nouveau sécheur N°12 | 2020-07-22 09:50 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Vérification des Armoires HQA (électrofiltres) | 2020-07-22 11:30 | Electrofiltre | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Élimination fuite du charbon pulvérisé au niveau sortie broyeur B | 2020-07-22 11:57 | broyeur B | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Élimination fuite du charbon pulvérisé au niveau sortie broyeur D | 2020-07-22 12:01 | broyeur D | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôlé la commande pneumatique de la vanne entrée sas coté EL jadida . | 2020-07-22 14:45 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | controle et verification etat des armouires d'automates | 2020-07-22 15:22 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Élimination fuite cendre lourde au niveau trémie économiseur | 2020-07-22 15:28 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque éclairage au niveau 9 et 8 chaudière tr 3 . | 2020-07-23 09:10 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
4a8d80d6-45d9-478a-904d-e92a628fb53e | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | PRÉVOIR APPOINT D'HUILE | 2020-07-23 09:39 | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c5ff2cb3-44b9-48b8-ba75-9a8188623017 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir l'appoint d'huile palier guide réchauffeur d'air | 2020-07-23 09:43 | STATION HYDROLIQUE AIR HEATER | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
4ebc5a2f-9d83-4aa5-bba5-980053ec2cfe | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Remplacement nouveau sécheur N°12 | 2020-07-23 11:37 | MOTEUR SECHEUR -CENDRES VOLANTES | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante sur sas A champ 1 | 2020-07-24 10:41 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
9406ce7d-3cdf-4423-9cdd-108b5ec7ec0f | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | écart commande/position | 2020-07-24 12:14 | VANNE DE RÉGULATION ARRIVÉE PRICIPALE DE | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | SOUFFLAGE DES FILTRES DES MOTEUR MT U3 | 2020-07-24 13:53 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir l'appoint d'huile | 2020-07-27 08:30 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite de cendres au niveau du conduite prés au ventilo tirage. | 2020-07-27 08:30 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir l’appoint d'huile | 2020-07-27 08:31 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir nettoyage cache moteur pompe eau de mer N°10 ET N°20 | 2020-07-28 09:26 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | éclairage salle électro filtre a contrôler. | 2020-07-28 09:26 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir soufflage filtres moteur broyeur A | 2020-07-28 09:27 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | défaut de niveaustat coté el jadida | 2020-07-28 11:30 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Contrôle et élimination des anomalies décrasseur | 2020-07-28 14:14 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage au chaudière tr3 | 2020-07-29 15:57 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube pitôt A et B | 2020-07-30 08:53 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir un control du champ 5A défaut de séquence (discordance des vannes entree-sas ) ouverture et fermeture d'une vanne entrée-sas sans ordre de la séquence . | 2020-07-31 08:57 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | les lances des Ramoneurs IK06/IK08/IK10/IK14/IK16/IK27/IK28/IK34/IK36 Chaudes | 2020-08-03 09:00 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir contrôle les valves d’aération des Ramoneur IK06/IK08/IK10/IK14/IK16/IK27/IK28/IK34/IK36 | 2020-08-03 09:00 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir contrôles soupapes D'aération des Ramoneurs IK43/IK39/IK44/IK42/IK40/IK53 | 2020-08-03 09:00 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | convoyeur évacuation éco haut désaccouplé | 2020-08-03 10:37 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | défaut de niveaustat | 2020-08-04 11:42 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0971aa68-5aca-4bc3-bafe-b1d55001abd0 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prevoir controle alimentateur A | 2020-08-04 12:33 | COAL FEEDER A CONTROL CABINET | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Relevés des forçages sur automates AC 450 | 2020-08-04 14:39 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | défaut de partie commande du dégrilleur U3 . | 2020-08-04 16:06 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Les champs 1B et 2B déclenché par minimum tension . | 2020-08-04 16:07 | ELECTROFILTRE B | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | champ 2B déclenche par BT | 2020-08-04 16:07 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante voisinage silo CV | 2020-08-05 09:37 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
0971aa68-5aca-4bc3-bafe-b1d55001abd0 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | PREVOIR CONTROLE ALIMENTATEUR A | 2020-08-05 13:06 | COAL FEEDER A CONTROL CABINET | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Dégradation et échauffement anormal au niveau du pole discontacteur et JDB 6.6KV suite à un court-circuit entre phase et terre | 2020-08-05 13:41 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 2 | 3 | 3 | 8
8e3c70d1-dff7-4ed3-b1e4-7920f3b69472 | 026e91e5-ff15-4cef-93b1-689174e33fe4 | Température élevée du transformateur, prévoir le contrôle de thermostat et les sonde du température des bobines. | 2020-08-05 14:15 | Transformateur compound | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | tarage soupapes des ramoneurs IK36/53 | 2020-08-06 09:00 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
44443590-ab92-4c28-8018-b19803cde157 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | Changement de la vanne manuel d'isolement vapeur entre brûleur AB4 | 2020-08-06 14:58 | CORNER 4 EL .AB ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube Pitot ventilateur soufflage B | 2020-08-07 11:56 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
44443590-ab92-4c28-8018-b19803cde157 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | changement de la vanne d'isolement angle AB non étanche | 2020-08-07 14:23 | CORNER 4 EL .AB ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir appoint d'huile caisse à huile turbine | 2020-08-11 09:53 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir changement câble dégrilleur | 2020-08-11 10:02 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | indicateur de température de la sale d'excitation hors tension. | 2020-08-12 11:36 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir changement câble dégrilleur. | 2020-08-13 08:47 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
7eb22b3a-41e2-4a19-84b5-7b24b788b36f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | FUITE AIR/CHARBON PAR TRESSE BROYEUR D | 2020-08-13 09:40 | PULVERIZER D2 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | soudage des déflecteur | 2020-08-13 13:16 | broyeur D | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
963fb585-a296-41da-b2ea-30c87da92da2 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | défaut transmission thermocouple de température | 2020-08-16 12:10 | THERMOCOUPLE DE T° VAPEUR RESSURCHAUFFEE COTE GAUC | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
7d1e2005-ebc0-4f87-b49e-e9a32ca0db88 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite importante presse étoupe booster pompe alimentaire N°30 | 2020-08-17 08:35 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | appoint d'huile au niveau moteur pac20. | 2020-08-17 08:36 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | aggravation de la fuite d'eau de refroidissement du garniture mécanique. | 2020-08-17 08:37 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | 3 fuite au niveau des conduite de conditionnement ramonage vers bâche intermittente ( 1 fuite pair et 2 fuite impair) | 2020-08-17 08:42 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | PREVOIR UN APPOINT D'HUILE PALIER MOTEUR COTE BROYEUR | 2020-08-18 08:32 | MOTEUR BROYEUR B | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir un control du moteur/compresseur ETP12 (bruit anormal) | 2020-08-18 08:44 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
bbb01aa1-4642-4e4e-96db-9de23a679ef6 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | Révision moteur pompe doseuse d'ammoniaque 10 | 2020-08-18 11:00 | MOTEUR POMPE DOSEUSE AMMONIAC 1 | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir faire l'appoint d'huile ETP12/TR3. | 2020-08-19 09:54 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
21c637e6-bd38-4617-975f-7437f86ff3af | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir contrôle racleur de nettoyage alimentateur C (hors service) | 2020-08-22 13:11 | MOTEUR NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR C | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Bruit moto-ventilateur transformateur principal U3 | 2020-08-22 13:13 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 5 | 5 | 1 | 11
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | serrage du palier interne tambour filtrant . | 2020-08-24 09:07 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Fuite au niveau de refoulement de la pompe de lavage N°20. | 2020-08-26 10:17 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir le réglage du vanne a flotteur. | 2020-08-26 11:35 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage A. | 2020-08-27 08:25 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-08-27 09:17 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage B. | 2020-08-27 09:25 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage tube transmetteur de pression foyer. | 2020-08-28 09:30 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Conduite et collecteur de conditionnement vapeur dégradé | 2020-09-01 09:25 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | fuite par presse étoupe vanne purge normal HP7 | 2020-09-02 08:48 | Purge normale HP 7 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ 5 et 6 B a inspecter ( défaut de niveau et remplissage rapide ) | 2020-09-03 10:17 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage du filtre eau de mer réfrigérant noria N°10 | 2020-09-04 10:36 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Rechargement des arbres des Roues décrasseur | 2020-09-04 14:31 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube pitôt Ventilateur B | 2020-09-07 09:44 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
f7500953-e292-4e5e-9486-46b579ec1cda | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Transmetteur de pression foyer a contrôler ( mesure instable ) | 2020-09-07 09:46 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'eau déminéralisée au niveau du manomètre . | 2020-09-07 09:47 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
98922aac-78bd-4713-ae6b-85b346ac91c0 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | serrage des brides en amont de la vanne de convoyage .(fuite des cendres volants). | 2020-09-08 08:32 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
65bf0e89-22c9-4f1e-b700-6bfc382ac10e | f21be206-2913-46a9-a00c-2d40768c8c13 | prévoir enlèvement échafaudage chaudière: niveau 6 angle 3/ niveau 5 angle 2/ niveau 2 angle 3. | 2020-09-08 08:34 | Equipement de combustion | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau de la conduite de convoyage 1B ( cote ventilateur de tirage ) | 2020-09-08 08:40 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | PREVOIRE NETTOYAGE FILTRE D'HUILE DE GRAISSAGE BROYEUR C | 2020-09-08 08:41 | broyeur C | 34MG | 1 | 1 | 2 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | APPOINT D'HUILE DE LA POMPE N°10. | 2020-09-08 09:03 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ce6a4c41-b567-4423-a805-364ba2ab1590 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | fermeture vanne modératrice de 100% à 93% | 2020-09-08 11:10 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | défaut de niveaustat (fréquemment ) coté SAFI champ 6A | 2020-09-08 11:23 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir soufflage filtre moteur broyeurs B et C | 2020-09-08 12:44 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
a0edfb12-14dc-41f6-80f2-98d7b4603fcc | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Soupape non étanche rechange standard | 2020-09-10 08:40 | vannes vapeur auxiliaire | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
7c8497b0-c3a9-477c-b22e-6d7ee362f5d9 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Clapet anti-retour conduite petit débit d'alimentation barillet non étanche | 2020-09-10 08:50 | Barrillet vapeur auxiliaire | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | niveaustat cote el jadida a changer. | 2020-09-10 15:08 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
51f6a102-4f06-4563-bc53-55343e20d487 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | manomètre erroné. | 2020-09-10 15:12 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2d168ce2-0c73-43dd-830e-5ba03d27151b | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | fuite d'huile au servomoteur vanne de désurchauffe by pass HP | 2020-09-10 15:14 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
bd050f63-7d3e-48f2-b0ef-bfe08ae5cd49 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Température Palier Support réchauffeur d'air tranche 3 Haut | 2020-09-11 08:36 | T PLR APPUI HUI GRAIS RECHAUF AIR PRIM | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
85ed9176-47cb-4aa4-8af7-60802505be58 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dur mécanique au niveau de la vanne. | 2020-09-11 08:41 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Découpage d'une cornière à l’intérieur de sas A sous champ 1 électro-filtre B | 2020-09-14 15:03 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
7c399210-ce4b-4cfd-a8aa-5fe293d510e8 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | 2020-09-15 08:11 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
7c399210-ce4b-4cfd-a8aa-5fe293d510e8 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PREVOIR SOUFFLAGE TUBE PITOT DES VENTILATEUR SOUFFLAGE A et B | 2020-09-15 08:12 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
88206cf5-69b5-4f8a-9ad0-6a61bc6a8771 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fin de course à remettre en place IK9 | 2020-09-15 08:46 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°17 TYPE IK POUR LES É | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir l'appoint d'huile | 2020-09-15 09:03 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | la lance du ramoneur economiseur IK-EL56 en position d'entré chaudiere | 2020-09-15 09:26 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e833d6d3-3761-4253-98c8-648f68f16beb | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | PERTE MESURE TRANSMETTEUR DE TEMPERATUR BY PASS HP.(ecart entre CT001A/CT001B). | 2020-09-15 13:51 | HP BYP OUTILTEMP | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c6728158-05b5-4bb2-acd8-00d95533ca92 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | alarme temperature haute de vapeur entree milter de soufre. | 2020-09-15 13:52 | Thermocouple de Température de la Vapeur de Traçage | 34CT | 3 | 1 | 3 | 7
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir appoint d'huile pompe d'extraction n20 | 2020-09-16 09:03 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
7e003984-1ec4-4d46-a391-1e05431242e2 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | PREVOIR LE CONTROLE DE DETECTION FLAMME DES BRULEURS AB2/AB3/AB4/CD1/CD3/CD4 | 2020-09-16 12:12 | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2020-09-16 13:51 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2020-09-16 13:52 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-09-17 08:14 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | INSPECTION GÉNÉRALE DU CHAMP 5B. | 2020-09-17 08:22 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ 5B a inspecter (vanne entree-sas ne s'ouvrent plus + garde de une pression basse ) | 2020-09-17 08:23 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4a5a0c6-76b8-4ad0-8fdd-c1ddaf793a30 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | la vanne d'évent ballon chaudière non étanche et percée (coté safi). | 2020-09-17 11:21 | évents ballon chaudière | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dur mécanique vanne de remplissage sas côté Safi | 2020-09-17 11:23 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau de la conduite de convoyage ( haut du silo ). | 2020-09-17 11:29 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
2d168ce2-0c73-43dd-830e-5ba03d27151b | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | vanne TOR isolement desurchauffe by passe HP non étanche | 2020-09-18 08:47 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fabrication des boites pour protection des codes conduite CV | 2020-09-18 15:25 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir remise en état Eco bas. | 2020-09-21 08:18 | ECONOMISEUR U3 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Rechargement rouleau tombeur décrasseur | 2020-09-21 14:19 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
f0002c7b-190c-47d5-aabb-091379119641 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir réparation du levier de la vanne d'aspiration pompe de lavage | 2020-09-21 15:08 | WASH WATER VALVE | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir soufflage moteur pompe PAC 20 | 2020-09-24 13:46 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | PRÉVOIR NETTOYAGE FILTRES MOTEUR 6.6KV BROYEUR C | 2020-09-24 13:47 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | PRÉVOIR NETTOYAGE FILTRES MOTEUR 6.6KV BROYEUR B | 2020-09-24 13:47 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | PREVOIR L'AAPOINT D'HUILE POMPE EAU DEMI N°20 | 2020-09-25 14:59 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
357fde63-842d-491b-9aff-9ace8afabecc | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite charbon par percement goulotte sortie alimentateur A vers broyeur | 2020-09-26 12:16 | COAL FEEDER A | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
9f855bed-e1d6-4c8f-b908-05798432ca00 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Piston du clapet de refoulement de PAC20 nécessite le graissage. | 2020-09-28 08:18 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
7fe614e2-4de6-4948-b691-cdfafe100278 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Prévoir soufflage DP caisson d'air foyer | 2020-09-28 10:02 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
c4882de1-9a81-4ed9-af74-343eb5221c05 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | fausse indication du niveau du bac de fusion du soufre 0%. | 2020-09-28 12:56 | Transmetteur de Niveau du Réservoir de Soufre Liquide | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir nettoyer le filtre double de refroidissement PAC10 . | 2020-09-29 08:39 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
ce6a4c41-b567-4423-a805-364ba2ab1590 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | fermeture vanne modératrice 30MAB12AA011 | 2020-09-29 08:39 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | chaine d'entrainement entre racleur et moteur du convoyeur haut débranché | 2020-09-29 09:00 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | chaine d'entrainement entre moteur et racleur haut d'évacuation économiseur tr3 ,débranchée | 2020-09-29 09:00 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'eau déminéralisée au niveau du manomètre . | 2020-09-30 09:47 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
48ff5fa1-f195-4f84-acf3-db5f0fd3c2f6 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Vanne de vidange non étanche | 2020-10-01 12:30 | Vidange Pompe Alimentaire N°30 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | INSPECTION BROYEUR | 2020-10-01 12:34 | broyeur C | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir nettoyage filtre moteur broyeur A | 2020-10-01 13:00 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | PROBLEME FIN DE COURSE RAMONEUR RECHAUFFEUR D'AIR TRANCHE 3 | 2020-10-04 14:26 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | broyeur " C " indisponible défaut disjoncteur | 2020-10-04 16:53 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | chaine de transmission entre moteur et racleur haut système d'évacuation économiseur tr3 , débranchée | 2020-10-05 07:26 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
2bde75e1-85d6-48e6-af99-133604b15f68 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la remise en état des fin de course du ramoneur du réchauffeur d'air (défaut fréquent, blocage de la séquence ) | 2020-10-05 07:32 | AIR HEATER SOOTBLOWER ISOLATON | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir l'appoint d'huile du compresseur. | 2020-10-05 07:32 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | filtre encrassé. | 2020-10-05 07:32 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mise en place de la goulotte du décrasseur ,( fuite des mâchefer ) . | 2020-10-05 07:33 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
8dd47e67-8bff-4ae6-ad6c-891dc1bc57ce | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le ramoneur IK48 en défaut électrique | 2020-10-05 07:34 | RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°48 TYPE IKEL POUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Défaut variateur SO3 | 2020-10-07 17:03 | Systéme SO3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | changement des joints vannes de remplissage . | 2020-10-08 09:11 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | inspection et vidange des sas champ 6B. | 2020-10-08 09:13 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 ( Mou de chaine ). | 2020-10-08 09:14 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir nettoyer le filtre de surpresseur du système SO3 TR3. | 2020-10-08 09:15 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler le champ d'évacuation des cendres volantes 1A tr3. | 2020-10-08 09:21 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler le champ d'évacuation des cendres volantes 5B et 6B tr3. | 2020-10-08 09:23 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | RETOUR DU RAMONEUR RECHAUFFEUR D'AIR SANS VAPEUR | 2020-10-08 09:24 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
13f36e8d-00ef-424b-b416-2b84eea4e99c | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | PREVOIR APPOINT D'HUILE POMPE EAU STATOR MKF N°31 | 2020-10-08 09:30 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage de l'échangeur noria n 20 | 2020-10-10 10:05 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | chaine d'entrainement, entre moteur et racleur haut du convoyeur économiseur tr3, débranchée | 2020-10-10 14:22 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint de huile. | 2020-10-10 14:24 | POMPE A VIDE 1 | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir soufflage les moteurs des Broyeurs A,B et D | 2020-10-11 10:24 | Systeme de broyage U3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspection des sas de champ 5B. | 2020-10-13 14:18 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | problème de fin de course bas de dégrilleur | 2020-10-14 15:00 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
cd22bd7d-5a0e-4eca-8e46-b123625c334d | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | prévoir contrôler les résistantes chauffantes ( dysfonctionnement des résistantes ) | 2020-10-14 15:00 | RESISTANCE TREMIE CHAMP 5 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
bec01f61-21be-4d89-a130-87246f6b63f2 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Bruit anormal groupe 5 ventilo transformateur principal TR3. | 2020-10-14 15:00 | MOTEUR VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 34EL | 5 | 5 | 1 | 11
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir vérifier le fonctionnement du niveaustat sas coté safi du champ 6B . | 2020-10-15 13:00 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Découpage des boulons ramoneur IK48 | 2020-10-16 14:18 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Remise en état des gardes corps au niveau de la chaudiere | 2020-10-16 14:27 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuite du condensa au niveau de la bride de la vanne d'isolement purgeur automatique de la vapeur auxiliaire (coté Électrofiltre). | 2020-10-19 09:00 | Systéme SO3 | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite par presse étoupe ramoneur IK 14 | 2020-10-19 10:56 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
a3b9ac73-9558-4ec7-9e92-6b62075ee224 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir contrôler l'intégration des résistances chauffante. | 2020-10-19 16:06 | Thermocouple Mesure de Température de la Résistance chauffante du Réchauffeur d'Air | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
80d9c5e5-6793-426b-b07f-08bfc1df6091 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Racleur Alimentateur C HORS SERVICE | 2020-10-19 16:07 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR C | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | CALORIFUGE CONDUITE RAMONEUR ik 12 | 2020-10-20 13:36 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
85e41ee8-f19a-4efd-b97e-c40290984b06 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | calorifuge conduite | 2020-10-20 13:37 | FUEL OIL SUPPLEY HEADER CONTROL VALVE STATION BYP | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | calorifuge des vannes | 2020-10-20 13:38 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir appoint d'huile pompe d'extraction n 20 | 2020-10-21 08:40 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
819d01ae-0e98-4e07-8d00-b73490687098 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | prévoir remise en état conduite purge soupape aspiration ppe booster 30. | 2020-10-21 08:41 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir appoint de huile . | 2020-10-22 08:25 | Pompe eau stator | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite C-P conduite sortie broyeur | 2020-10-22 08:37 | broyeur B | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | injection d'ammoniaque faible de la pompe N°01 | 2020-10-22 08:57 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le dégrilleur ( ne termine pas sa séquence ). | 2020-10-22 08:57 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
1f460289-c620-4449-9499-3bcfc4176867 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | prévoir le nettoyage de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10. | 2020-10-22 09:47 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
13f36e8d-00ef-424b-b416-2b84eea4e99c | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau stator | 2020-10-23 09:50 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
e025110d-e2b0-4111-a580-17ca0a0886dd | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | mise en place calorifuge vanne | 2020-10-23 12:52 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage échangeur noria N°10 | 2020-10-26 07:47 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Contrôle et soudage des raclettes de décrasseur | 2020-10-26 11:37 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | l'injection d'ammoniaque de la pompe N°01 est faible | 2020-10-27 07:48 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | la soupape de sûreté de la pompe injection ammoniaque est en défaut | 2020-10-27 07:48 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
551188d7-000f-4f3e-8f96-592e360343dc | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage filtre eau de mer réfrigérant noria n°20 | 2020-10-27 07:48 | DIF P ECH20 CCCW | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
2eb34d95-b09e-40bc-925e-4f6fe735d899 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube Pitot des ventilateur soufflage A et B | 2020-10-27 10:45 | Ventilateur de souflage A | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Remise en place cache vis de déflecteur mobile | 2020-10-27 11:39 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir contrôle positionneur registre air froid broyeur B (écart commande/position) | 2020-10-27 12:39 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
66dd0cb6-98dd-45b4-80e0-233b48c5e581 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir vérifier le fonctionnement du niveau stat du champ 6A sas coté EL JADIDA . | 2020-10-30 14:29 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir le Control du contacteur broyeur A TR3 (difficile a retirer) | 2020-11-02 09:58 | BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter les champs 5B et 6B TR3 ( bouchage ). | 2020-11-03 08:30 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
ca72b6da-3f4b-4340-a930-1494c00778e0 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP au Prise d'échantillonnage broyeur B | 2020-11-03 10:06 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 2 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir soufflage moteur ( température enroulement moteur 100°C) | 2020-11-03 11:56 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir soufflage filtre moteur | 2020-11-03 11:56 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | pompe flygt Niv -4 condenseur indisponible | 2020-11-03 11:57 | unité 03 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
1d3738df-0e17-475d-8d21-5b3172daf094 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Perte de mesure | 2020-11-03 12:15 | Mesure de Température Enroulement ( W ) du Moteur de la Pompe Eau de Mer 10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | prévoir contrôle fin de course de fermeture vanne d'appoint secour (en défaut) 30LCP10AA002 | 2020-11-03 12:24 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
3e4c7ce7-0075-4268-b898-e67f16384815 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | CHANGEMENT DE NIVEAUSTAT | 2020-11-03 14:40 | Contacteur de niveau bas bassin aspiration pompes de circulation. | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU COFFRET DE COMMANDE POMPE FLYTE NIVEAU -4 M SALLE DES MACHINES TR 3 | 2020-11-05 08:00 | unité 03 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | les champs 1A 2A 3A 4A déclenchées en minimum tension . | 2020-11-05 08:02 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
f8338724-e3dc-4ff7-b9b6-706f0277718c | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | reglage position vanne passe en defaud | 2020-11-05 09:38 | VANNE RÉGULATRICE | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
94425854-6f3a-4aec-834b-915ecbcfe1fc | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | reglage registre air chaud suite ecart commande ^position | 2020-11-05 09:39 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR A | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
5d443e88-e49c-4aaa-8b60-2d24ee1944fa | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Changement flexible air de commande pour angle 2 et 4 | 2020-11-05 13:18 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
5d443e88-e49c-4aaa-8b60-2d24ee1944fa | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Changement flexibles air de commande pour angles 2/4 | 2020-11-05 13:34 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir nettoyage les écrans OS Tanche 3 | 2020-11-05 14:21 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
8beb3e62-6720-4c2e-bb9d-11d0e28e069f | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | le voyant des fins de course de la vanne TOR est défaillant | 2020-11-05 14:22 | VANNE TOR 1/4 TOUR SORTIE RECHAUFFEUR D'AIR | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir le réglage de l'inclinaison angle 3 | 2020-11-05 14:28 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
f8338724-e3dc-4ff7-b9b6-706f0277718c | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir le contrôle de La position | 2020-11-05 14:29 | VANNE RÉGULATRICE | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | L'éclairage au niveau du poste d'échantillonnage U3 Est indisponible | 2020-11-07 09:12 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Remise en état dégrilleur | 2020-11-09 12:06 | Dégrilleur | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante | 2020-11-10 07:53 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | basculement du dégrilleur avant d'atteindre le niveau bas,(obstacle au cour de la descente ). | 2020-11-10 08:00 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir la remise en état du dégrilleur ( il est suspendue par un seul câble ) | 2020-11-10 08:00 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante sur sas A champ 1 | 2020-11-10 09:41 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | controle et reglage FDC aspiration ppe LAC20 | 2020-11-10 14:51 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | dressage de la benne du dégrilleur | 2020-11-11 11:59 | Dégrilleur | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
d39598d4-ddfe-4389-ab08-f6688e99c7b8 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Prévoir contrôle registre air froid | 2020-11-11 14:49 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | éclairage indisponible: -station réchauffeur fioul. -salle des etp. - milter so3. | 2020-11-12 10:34 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Température enroulement Moteur pompe eau de mère N°20 haut | 2020-11-16 07:14 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir la remise en état éclairage toiture sale des machine tranche 3 | 2020-11-16 07:14 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dégrilleur indisponible ( Blocage mécanique au cours de la descente ). | 2020-11-16 07:48 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir un appoint d'huile au niveau des pompes a vide n°11 et 12 | 2020-11-16 07:48 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir un appoint d'huile au niveau des pompes a vide n°11 et 12 | 2020-11-16 07:48 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler les joints latéraux et les tamis du filtre à tambour ( endommagés). | 2020-11-16 07:51 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Inspection et élimination les anomalies de broyeur D | 2020-11-17 07:06 | broyeur D | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prière de changer les tamis déchiré du filtre tambour . | 2020-11-17 07:42 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Prévoir Appoint d'huile moteur pompe d'extraction N°20 TR3 | 2020-11-17 08:37 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MG | 1 | 1 | 1 | 3
b7a6369f-cec4-470f-9b6f-a151cb9fbd98 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler les joints des vannes entrées sas 1A/TR3. | 2020-11-20 07:19 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite au niveau du manomètre. | 2020-11-24 11:53 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a812e888-37a4-4abb-bdac-d7dd69277229 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir remise en état ECO bas (dure mécanique). | 2020-11-26 08:38 | ECON HEADER | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | compagne d'etancheité des coffrets | 2020-11-26 14:14 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
161018df-0cb7-4f36-a2c0-960a8f3fe792 | b38c7261-37ee-452c-af32-54b570ca4c16 | réfrigérant NORIA d'échantillon eau alimentaire | 2020-11-27 08:35 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
64ffb9ca-5d68-4601-adfa-623a76e3ec16 | 81859b82-aa80-4fbc-b57e-af95c49bdc8d | prevoir control arrivee de secour jeu de barre 30BFC apparition min tension | 2020-11-28 12:03 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | pression insuffisante au niveau des busettes prévoir le nettoyage du filtre auto nettoyant au refoulement des deux pompes | 2020-11-30 07:29 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | des tamis déchirés (une en état grave). | 2020-11-30 07:29 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | ¨Prévoir contrôler le filtre autonettoyant des pompes lavage TR3. | 2020-11-30 07:29 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
8c567c8b-844d-405c-93d3-57fc26627acd | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | inspection des sas champ 3 A (retard pendant la séquence ). | 2020-11-30 08:32 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | changement des joints vannes entrées sas. | 2020-11-30 08:32 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection des sas. | 2020-11-30 08:33 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de conduite de convoyage 1A ET 2A /TR3. | 2020-11-30 08:34 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3B ( Mou de chaine ). | 2020-11-30 08:34 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir la remise en état de la porte grille accès transformateur principale tranche 3 | 2020-11-30 08:35 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ 6B a inspecter ( niveau haut fréquemment ) | 2020-12-01 08:55 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Rodage les soupapes de ramonage et préparation dans l'atelier mécanique | 2020-12-01 08:58 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter le champ d'évacuation des cendres volantes 5B/TR3. | 2020-12-01 08:58 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir remise en état ECO bas(disjoncteur se déclenche après la MES) | 2020-12-02 09:31 | ECONOMISEUR U3 | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | fuite des condensats réchauffeur fioul N10. | 2020-12-04 14:48 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | fuite de vapeur au niveau de purgeur automatique au niveau 0 prés des ventilateurs air primaire. | 2020-12-04 14:49 | Systéme SO3 | 34MD | 2 | 1 | 3 | 6
e24b3393-dbac-4842-98cd-0cf52afec525 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | inspection et vidange des sas . | 2020-12-04 14:49 | SAS SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remplacement moteur économiseur BAS | 2020-12-05 08:50 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 2 | 1 | 3 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler les tamis du filtre à tambour ( déchiré ). | 2020-12-07 07:56 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | le système évacuation économiseur ne démarre pas par bouton poussoir et d'éclanche avec sélecteur | 2020-12-07 12:42 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôle le bon fonctionnement de la vanne d'alimentation d'air carburant du système de production de trioxyde de soufre TR3. | 2020-12-07 12:57 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | CONTRLE ET REMISE EN ETAT PURGEUR AUTOMATIQUE CITERNE ETG | 2020-12-08 12:14 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | PREVOIR NETTOYAGE FILTRE EAU DE MER REFRIGERANT NORIA N°10 | 2020-12-09 07:38 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | nettoyage du filtre autonettoyant au refoulement des pompes de lavage . (pression insuffisante ). | 2020-12-09 07:38 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
56d97455-a697-44d0-b3cb-ff8bad274c3f | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir soufflage radiateur réfrigérant station huile de commande bypasse HP | 2020-12-09 07:39 | FILTRE A AIR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2020-12-09 13:08 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
cd3945d9-e59f-419e-be1a-ffb6a6167bff | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | changement module de detection de flamme plan DD | 2020-12-10 07:22 | Détecteurs de flamme U3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Remise de la conduite de drainage des eaux de la pompe flyt niveau -4m | 2020-12-14 12:44 | unité 03 | 34MD | 2 | 1 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | éclairage indisponible aux endroits suivants: -toit des électrofiltres u34. -convoyeur C 40. -toit silo des cendres volants (ETH). -station production so3 U3 . -goulotte du décrasseur U3 . | 2020-12-14 12:59 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Blocage mécanique en position haut avec basculement de dégrilleur. | 2020-12-15 08:07 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Soudage d'un système d'ouverture des ramoneurs | 2020-12-15 13:55 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Disfonctionnement de Purgeur automatique du Réservoir des ETP TR3 | 2020-12-15 14:34 | SYSTEME ETP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | rechargement tambour bande alimentateur | 2020-12-17 11:14 | COAL FEEDER A | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Les vannes de l'installation du préparation des réactif phosphates nécessitent de la graisse | 2020-12-17 13:31 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | les vannes de l'installation de preparation du réactif phosphates nécessitent de la graisse | 2020-12-17 13:34 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
10d3bcc7-7a7a-45ac-bb44-01d3cf020d4e | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Vanne sas refus broyeur B ne se commande pas | 2020-12-17 14:21 | VANNE DE DECHARGE SAS A SORTIE BROYEUR B | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
11729e08-23d2-45eb-8830-131e7140718e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôle vanne entrée sac 6B | 2020-12-17 14:23 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe à vide 11. | 2020-12-18 07:54 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4894219-db6a-4f80-9451-d57b74479dc6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | fuite par raccord du séparateur a cyclone de la pompe eau de mer PAC 10 | 2020-12-18 07:55 | SÉPARATEUR | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
e5dd6ded-5c62-4e71-a81e-15c68e71944a | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Absence d'éclairage au niveau parc à gaz coté CO2. | 2020-12-18 07:55 | VANNE D'ARRET PURGE COTE CO2 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c199d5b4-1731-4eaf-b023-6d7bf6e26266 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | lance ramoneur IK23 percé TR3 | 2020-12-21 13:43 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir l'inspection des deux sas du champ 5B. | 2020-12-21 14:06 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d91b7294-95e6-47ec-8cfd-d65227740ff4 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir contrôle registre soufflage A (Coincement du registre lors de montée en charge ) | 2020-12-21 14:10 | REGISTRE ASPIRAT VENTILATEUR SOUFLAGE A | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir réglage de la vanne à flotteur du DECRASSEUR ( Blocage Mécanique en position ouverte ). | 2020-12-21 14:15 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
adbbeb0f-1a7c-4e6d-b547-81755a76db2d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par bride registre broyeur A entrée chaudière angle 4 | 2020-12-21 14:17 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | inspection des sas a prévoir | 2020-12-21 14:17 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
64927d6a-f0ff-42fe-a137-fb5a78219e91 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir appoint d'huile vent tirage -B-palier coté libre | 2020-12-21 14:18 | Ventilateur de tirage B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
31dadb23-1182-46d0-a707-c0ef9f0ec473 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir appoint d'huile palier vent tirage -A - coté moteur | 2020-12-21 14:18 | Systeme de ventilateurs d'air de tirage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | percement conduite eau déminéralise alimentation TR3 cote RECHAUFFEUR BP2 | 2020-12-21 14:19 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuite de la vapeur auxiliaire au niveau du raccord purgeur automatique (près des ventilateurs d'air primaire). | 2020-12-21 14:19 | Systéme SO3 | 34MD | 2 | 1 | 3 | 6
2de85a03-c815-4018-9ada-534f63d9a7a4 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | PREVOIR APPOINT D'HUILE POMPE D'EXTRACTION N°20 | 2020-12-21 14:20 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Percement gaine d'air primaire totale juste à l'entrée Broyeur D | 2020-12-22 13:25 | broyeur D | 34MD | 2 | 2 | 3 | 7
85ed9176-47cb-4aa4-8af7-60802505be58 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite au niveau du flexible de la vanne entrée-sas coté jdida (champ 6B) | 2020-12-22 13:25 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Elimination d'une tôle de calorifugeage et gréage au niveau ventilateur primaire | 2020-12-22 14:07 | Ventilateur d'air primair B | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | bruit anormale pendulaire 3 (coté terre) broyeur A | 2020-12-23 09:12 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Elimination d'une tôle de calorifuge au niveau ventilateur air primaire B | 2020-12-23 23:10 | Ventilateur d'air primair B | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite cendre volante | 2020-12-24 08:49 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | découpage des boulons du bride au niveau réchauffeur fioul | 2020-12-24 13:23 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | La vanne d'isolement de la vapeur du réchauffeur fioul n°1 non étanche. | 2020-12-25 13:07 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | un control de niveaustat a prévoir ( le champ est fixé dans le niveau haut ) | 2020-12-25 13:43 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir appoint d'huile station Broyeur D | 2020-12-28 07:35 | broyeur D | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyer le filtre de pompe fioul 10/TR3. | 2020-12-28 08:34 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d4a88a0a-54cf-4058-8836-9ad8f699a6c1 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | MESURE DEBIT AIR PRIMAIRE DES BROYEURS A/C/D | 2020-12-28 13:27 | Mill air system, carrier air system U3 | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | debranchement et rebranchement moteur broyeur B | 2020-12-31 08:30 | COAL FEEDER B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
4e2e2288-9c3b-4088-adbd-8206b38635e5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | PERTE MESURE TEMPERATURE SONDE DE DEMARRAGE CHAUDIERE(001et002). | 2020-12-31 14:15 | FURANCE OUTLET GAS TEMP | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ 2B en défaut, problème au niveau de la commande . | 2021-01-05 12:40 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
827a2a51-8ef9-4e85-bf6e-f42e846ff71d | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT POSITIONNEUR VANNE GRAND DEBIT ALIMENTATION CHAUDIERE | 2021-01-05 14:01 | FW 100% CONTR 1 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fabrication des supports de fixation de la conduite d'eau déminéralisé | 2021-01-07 12:04 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir soufflage les filtres des Moteurs Broyeur A/C et D | 2021-01-08 11:10 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
d4a88a0a-54cf-4058-8836-9ad8f699a6c1 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Préparation des détendeurs pour les registres AP froid et chaud | 2021-01-08 13:53 | Mill air system, carrier air system U3 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
d4a88a0a-54cf-4058-8836-9ad8f699a6c1 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Préparation des détendeurs pour les registres AP froid et chaud | 2021-01-08 13:56 | Mill air system, carrier air system U3 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
e555518d-22ce-440a-b73b-7c8cf9d341ef | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | Dé-calorifugeage et calorifugeage la vanne de refoulement de la pompe d'extraction n°2 | 2021-01-13 14:03 | VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
9389ae01-4d93-4df8-aeeb-1f17c0008fde | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Dé-calorifugeage et calorifugeage de la Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 2021-01-13 14:09 | Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
299ff2ce-0817-4412-93f9-ade26f649550 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Dé-calorifugeage et calorifugeage de la Vanne Soutirage Amont N° 5 | 2021-01-13 14:12 | Soutirage Amont N° 5 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
243a4628-1abe-43d3-9cbb-1726a43391e6 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Dé-calorifugeage et calorifugeage de la Vanne Soutirage N° 4 | 2021-01-13 14:18 | Soutirage N° 4 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
9ddf268a-0e76-43a2-982e-3482b5c6d816 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Dé-calorifugeage et calorifugeage de la Vanne Soutirage N° 3 | 2021-01-13 14:20 | Soutirage N° 3 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage transmetteur pression foyer N°6 | 2021-01-15 03:19 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
d7d3f20d-6bd9-48bd-8ca8-4f51f134e4f4 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir l'appoint d'huile au palier libre moteur air primaire A | 2021-01-17 07:33 | MOTEUR VENTILATEUR AIR PRIMAIRE A | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
7eb22b3a-41e2-4a19-84b5-7b24b788b36f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'air chaud par percement à localiser gaine air total air primaire broyeur D | 2021-01-17 07:33 | PULVERIZER D2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
7eb22b3a-41e2-4a19-84b5-7b24b788b36f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'air chaud par percement à localiser gaine air total air primaire broyeur D | 2021-01-17 07:33 | PULVERIZER D2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Revision des rous emirgies de decrasseur | 2021-01-18 09:32 | SYSTEM ETA | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | percement conduite eau déminéralisée amant vanne d'appoint normal condenseur TR 3 | 2021-01-18 22:07 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuite de la vapeur auxiliaire au niveau de la pompe soufre 10 TR3 (bac de fusion) . | 2021-01-19 07:42 | Systéme SO3 | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul 20 . | 2021-01-19 14:02 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c66d51fe-5d9a-470f-bb1b-336dcee2c838 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | température palier guide réchauffeur d'air Haut | 2021-01-20 11:19 | T PLR APPUI-GUID HUI GRAIS RECHAUF AIR PRIM | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | PREVOIRE APPOINT D'HUILE POMPE D'EXTRACTION N°20 | 2021-01-21 07:15 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | fuite d'eaux de refroidissement au niveau de la pompe de circulation 10. | 2021-01-21 07:16 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir appoint d'huile palier libre ventilateur soufflage _B_ | 2021-01-21 07:31 | Ventilateur de souflage B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
0957bcf1-7a8c-4ca4-988d-71e5a3d5bc80 | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | Elimination fuite vapeur conduite inertage au niveau d'un coude | 2021-01-21 11:53 | STEAM INERTING HEADER PT/PSL | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite cendre volante | 2021-01-23 15:31 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
e2a68165-6998-4e27-9af7-9fbb8862b76b | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | AGITATEUR EN DEFAUT | 2021-01-24 13:46 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR DE PHSPHATE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
edfb182b-d9d8-4f09-ae3a-846d475a706f | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | agitateur ammoniaque en défaut | 2021-01-24 13:46 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
edfb182b-d9d8-4f09-ae3a-846d475a706f | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | l'agitateur en défaut | 2021-01-24 13:46 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement en aval de la vanne de décharge . | 2021-01-24 14:45 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
d74b12fd-f412-4f97-a249-86cadaa5f3bd | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | registre d'aire totale broyeur B ne se commande pas . | 2021-01-25 07:16 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | pompage au niveau de la vanne appoint normale condenseur | 2021-01-25 07:16 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le décrasseur Tr3 (Mou de chaine). | 2021-01-25 07:38 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dac79a1e-554a-4896-be40-04b3a53a565b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir contrôler le sécheur (taux d'humidité élevé) | 2021-01-25 07:39 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dac79a1e-554a-4896-be40-04b3a53a565b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir contrôler le sécheur (taux d'humidité élevé) | 2021-01-25 07:39 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | un control de niveaustat a prévoir (défaut de niveau dans la sas coté el Jadida ) champ 6A | 2021-01-25 13:00 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2c52789f-1203-4004-b00a-0955b1cd04a8 | 39856d3f-08e8-4824-a687-c9c58343a1c0 | fuite d'eau par raccord au niveau de la prise de pression différentielle ppe de circulation chaudière N20. | 2021-01-26 08:04 | BWCP B DIFFERENTIAL PRESS | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Défaut carte mesure Broyeur A | 2021-01-27 14:24 | BROYEUR A | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
09a46164-dcd6-426c-abb5-7c41e9fc27db | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler le niveaustat du champ 3A/TR3. | 2021-01-27 14:38 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | changement du sélecteur de coffret champ 6B a prévoir (sélecteur défaillant ) | 2021-01-28 08:15 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
4e2e2288-9c3b-4088-adbd-8206b38635e5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | PERTE TENTION SONDES DE DEMARRAGE CHAUDIERE | 2021-01-28 08:16 | FURANCE OUTLET GAS TEMP | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir faire l'appoint d'huile du compresseur. | 2021-01-28 08:47 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
09a46164-dcd6-426c-abb5-7c41e9fc27db | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler les joints entrées sas 3A/TR3. | 2021-01-28 08:47 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Préparation des codes 90° pour conduite cendre volante | 2021-01-28 13:49 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
2a81aea7-235c-416a-a6df-9543e12fb75d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Flexible d'air de commande vannes sortie Broyeur D Fissuré | 2021-01-28 14:01 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le filtre à tambour TR3( déclenché). | 2021-01-31 07:17 | Tombour filtarnt | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
dac79a1e-554a-4896-be40-04b3a53a565b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Température très élevée au niveau du sécheur ETP 11. | 2021-01-31 08:25 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir changement des reniflard PAC10 U3 et PAC20 U4 , des fuites répétitives a cause du circuit dégradés. | 2021-01-31 09:00 | Pompe Eau de Mer 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | injection d'ammoniaque insuffisante ( groupe de commande débit est en défaut) | 2021-01-31 09:01 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
47b17922-e25f-4cac-b214-c8081faac74c | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | fuite de phosphate au aspiration - refoulement pompe | 2021-01-31 09:01 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir appoint d'huile pompe alimentaire 10 | 2021-01-31 09:01 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
365bc0f5-02fc-4ba1-b9bc-3aad6fad7938 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dysfonctionnement de la vanne de refoulement de pompe lavage 20/TR3. | 2021-01-31 09:04 | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
44a25603-118f-4667-bac2-14140836073d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur B. | 2021-01-31 14:54 | PULV B CORNER 1 COAL SHUT-OFF GATE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur A angle 1. | 2021-01-31 14:54 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
7baf2059-1b54-48fe-8331-05a1f9ca8aed | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | fuite de vapeur dans la conduite de purge paroi près de la bâche intermittente chaudière. | 2021-01-31 14:54 | Purge Motorisè Façade avant cha | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
2b490674-ab42-43c3-89d8-fb57b8d78232 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir contrôle T° butée interne | 2021-02-01 11:01 | Mesure de Température Palier Butée Externe de PA30 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
2b490674-ab42-43c3-89d8-fb57b8d78232 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir contrôle T° butée interne élevée | 2021-02-01 11:01 | Mesure de Température Palier Butée Externe de PA30 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
b5a0817c-9caf-40ec-872c-f15236d57f1f | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SOUFFLAGE TUBE DE PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2021-02-01 13:55 | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur A" N°1." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | fuite d'eau au niveau du conduite séparateur cyclone. | 2021-02-04 07:35 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
cb9a2336-bbd8-4003-ad69-0c27bd39dab3 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | CPU slave nœud 32 en defaut | 2021-02-04 08:35 | Armoire de Contrôle Automate Node 32. | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
92b7a234-1a56-42bc-b218-1d10ffc0b740 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | manque témoin mécanique o/f vanne motorise refoulement ppe aimantaire 20 | 2021-02-04 14:28 | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 20 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
ff55735a-524c-419e-8308-44252e6277d9 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | RESISTANCES DE LA CUVE DHUILE BROYEUR D DEBRANCHEES(t°C D HUILE TRES BASSE) | 2021-02-04 14:28 | PULV D MTR HEATER | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir contrôle résistances station de graissage broyeur D (alarme T° MIN1) | 2021-02-04 14:29 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
cf088ab4-17d9-466f-bc15-65894ef27c94 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | NETTOYAGE FILTRES MOTEURS VENTILATEURS AIR PRIMAIRE AET B | 2021-02-05 12:58 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | manque témoin mécanique o/f vanne motorise refoulement ppe aimantaire 10 | 2021-02-07 07:44 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b38dd917-aae1-4a79-bf8e-5bd598e573ed | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | vanne étanche. | 2021-02-07 07:45 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | moue de chaine au niveau du décrasseur coté terre. | 2021-02-07 07:45 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
c10acd7a-d2df-4966-9ece-d0a65164a410 | 39856d3f-08e8-4824-a687-c9c58343a1c0 | fuite au niveau de DP pompe circulation chaudière | 2021-02-07 07:45 | BWCP B DIFFERENTIAL PRESS | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | Fuite au niveau de l'évent BP4 | 2021-02-07 07:45 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD | 1 | 4 | 2 | 7
223cadfb-1a56-4385-9765-773be899aab5 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | percement au conduite d'eau déminéralisée en de haut du réchauffeur bp2 | 2021-02-07 07:46 | DEBB APP EAU AU COND | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
6ce350a9-42df-4b9e-a29f-3559645b7cd8 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir remise en état fuite gaz so3 au niveau des injecteurs | 2021-02-07 07:47 | INJECTEUR SO3 3A | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
2f71187d-771c-4216-8c25-8ddd0f74b181 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | racleur de nettoyage alimentateur c ne fonctionne pas | 2021-02-07 14:01 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | gaine d'air primaire totale entré broyeur D est percée | 2021-02-08 07:54 | broyeur D | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
3d1fb2cf-63e6-437d-8fe9-fe942a02e13f | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES FILTRE PURGEUR AMANT DESTRIBUTEUR COMMANDE TRAPPE REFUS BROYEURS | 2021-02-08 14:04 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
6dc0e411-b1e7-4b1f-a76b-ae7a7e0dd558 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir remise en état tube fluorescente brûlée au dessus de la cuve à huile broyeur B. | 2021-02-09 07:59 | PULV B LUBE OIL HEATER | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
21c637e6-bd38-4617-975f-7437f86ff3af | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir remise en état moteur de racleur alimentateur C | 2021-02-09 07:59 | MOTEUR NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR C | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
9a3ab81e-0801-4ec4-99ab-fcf7b60e802c | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | thermocouple a changer (corroder). | 2021-02-09 10:06 | INJECTEUR SO3 4A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
6ce350a9-42df-4b9e-a29f-3559645b7cd8 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | thermocouple a changer (corroder). | 2021-02-09 10:06 | INJECTEUR SO3 3A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d39598d4-ddfe-4389-ab08-f6688e99c7b8 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir contrôle filtre d'air registre air froid broyeur C. | 2021-02-09 10:06 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir contrôle un blocage de registre d'air froid. | 2021-02-11 07:36 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | CONTROLE ET REMISE EN ETAT MESUIRE DE T° injecteurs | 2021-02-12 10:24 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 4 | 6
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | fuite d'air chaud . | 2021-02-14 07:34 | Systéme SO3 | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
63c9ce4f-ae7d-4421-aa29-9f7034101306 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | essaie groupe diesel | 2021-02-14 13:57 | ELECTROVANNE | 34EX | 3 | 5 | 1 | 9
832b88d4-a8a0-4dba-9a99-3b92e35381b0 | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | température élevée (70). | 2021-02-15 08:30 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La conduite de convoyage des champs 5B et 6B bouchée. | 2021-02-15 09:00 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir l'inspection des sas des champs 5B et 6B. | 2021-02-15 10:33 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir vérifier la commande de la vanne de refoulement de la pompe de lavage 20. | 2021-02-15 13:19 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
1005e631-c33d-4aa0-840e-e7228a9727c7 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | installation purgeur pour point bas registre air froid broyeur D | 2021-02-15 14:30 | Servomoteurs de régulation air primaire chaud et froid U3 | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | pression basse au refoulement de la pompe fioul 20. | 2021-02-16 07:34 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
123ee559-d134-4ac1-8627-556a2919cd66 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | éclairages indisponible au niveau de la salle des groupes électrogène 3/4 | 2021-02-16 09:19 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Inspection et élimination des anomalies alimentateur et broyeur C | 2021-02-16 10:15 | broyeur C | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Cintrage et remplacement d'un coude circuit de transport des C-V | 2021-02-17 11:42 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
e314b566-cdb7-429a-9c7a-26f46a5fccbf | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la remise en état du ramoneur IR 31 blocage position "entrée" | 2021-02-18 05:48 | RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | COLLECTE DES DISPLAY DCS ( CAPTURE ECRAN ) | 2021-02-18 13:42 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Bouchage fréquent des champs 5B et 6B . | 2021-02-19 09:00 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | nettoyage filtre aspiration broyeurs | 2021-02-19 17:18 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
2ef9eba2-1eb2-45b7-9a1b-465a3aaad6b7 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | fuite d'huile au niveau bloc vanne désurchauffe bypass HP . | 2021-02-21 07:24 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite de vapeur en aval du purgeur automatique réchauffeur fioul 10 . | 2021-02-21 09:23 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuite d'air chaud au niveau de réchauffeur d'air de système SO3. | 2021-02-21 09:23 | Systéme SO3 | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir graver les chiffres des mesures volets de finesse des tous les broyeurs tr3 | 2021-02-21 09:24 | Systeme de broyage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e17351b0-f9ff-46da-95f1-05903f4d081f | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Percement de la conduite du convoyage du champ 2B/3B/4B au niveau du coude (côté silo) | 2021-02-21 09:24 | Electrofiltre B champs 2 | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La vanne de convoyage du champ 1A Non étanche . | 2021-02-22 07:48 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | vannes entrés sas se bloc en fermeture après la fin de la séquence (évacuation hors service) . | 2021-02-22 13:38 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
cad32ec9-6bea-4de2-b6e4-e8a4e9988eb0 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir vérifier le bon fonctionnement du pressostat sas côté EL JADIDA du champ 6B. | 2021-02-23 12:56 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas 30ETG20BB001 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | découpage et soudage des boulons et coquilles raclettes décrasseur | 2021-02-23 13:58 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | découpage et soudage des boulons et coquilles des raclettes décrasseur | 2021-02-23 14:04 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
ffc697ca-375a-4e94-82a1-4273e533147f | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Instalation détendeur | 2021-02-23 14:26 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR C. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | éclairage indisponible au endroit suivant . -pompe de lavage et station clapet hydraulique u34 . -baque de fusion système so3 . -toit de l'électrofiltre u 4 . -station de pompage fioul u34. | 2021-02-24 07:33 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | -fuite d'eau de refroidissement au niveau de la garniture mécanique palier butée . -filtre d'eau de refroidissement a nettoyer . | 2021-02-24 14:41 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | défaut électrique pompe d'ammoniaque N°01 | 2021-02-25 08:31 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | bruit anormale au niveau du clapet pompe GHC 20. | 2021-02-28 07:21 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 2 | 2 | 1 | 5
29c0818b-e217-46c1-a65f-94788081a6b4 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Node 33 en défaut | 2021-02-28 07:54 | Armoire de Contrôle Automate Node 33 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir appoint de huile. | 2021-02-28 08:39 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir remise en état la vanne d'appoint normal condenseur. | 2021-02-28 08:41 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | REFUS DE DEMARRAGE PPE FUEL N°10(défaut électrique) | 2021-03-01 08:28 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | déclenchement de la pompe | 2021-03-01 08:28 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
701da71b-3577-471f-9670-64260a07c0e3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler le transformateur du champ 6b ( déclanchement en minimum tension) | 2021-03-02 08:56 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE B | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | manque éclairage transformateur principal | 2021-03-02 08:56 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
92b3cbba-2aa8-4b16-8f0f-145d44ac34ea | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | le champs 6B déclenché par minimum de tension. | 2021-03-02 08:56 | Electrofiltre B champs 6 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
dac79a1e-554a-4896-be40-04b3a53a565b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir contrôler le sécheur (taux d'humidité élevé) | 2021-03-02 09:30 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | ENCRASSEMENT DU FILTRE DE LA POMPE | 2021-03-02 11:15 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état blindage convoyeur économiseur | 2021-03-02 13:45 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | conduite vidange trémie économiseur percé | 2021-03-03 13:56 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir contrôler le niveau d'huile . | 2021-03-04 07:22 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
66a80665-2a48-475c-b93c-b6e3b82067b4 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre de combustion du broyeur -B- angle -2- registre fermer | 2021-03-04 07:23 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN B | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'eau au niveau du raccord du manomètre d'aspiration . | 2021-03-04 07:24 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | clapet non étanche | 2021-03-04 08:48 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir faire l'appoint d'huile ETP11/TR3. | 2021-03-04 13:35 | SYSTEME ETP | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
848a312b-2ced-49ef-acab-ab987813ddb2 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE INTERRUPTEUR A COUPURE VISIBLE « ICV » | 2021-03-05 14:27 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
65ce4b63-11be-4df6-b58c-b11296f55222 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | débordement huile par renifler graissage cuve a huile broyeur D | 2021-03-07 07:21 | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur D | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
47d8c538-d1d2-4802-b6be-107166749bf6 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | mis en état résistance chauffante n 5 caisse a huile broyeur C | 2021-03-07 07:21 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | mis en état résistance chauffante n 5 caisse a huile broyeur d | 2021-03-07 07:21 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | mis en état résistance chauffante n 2 caisse a huile broyeur d | 2021-03-07 07:21 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
e048e270-5d8a-47b5-8a55-f46ce9674b46 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite par tresse au niveau du ramoneur ik 14 | 2021-03-08 07:20 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Travaux de échange standard des coffret de commande d'éclairage niveau 6 chaudière | 2021-03-08 09:52 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | instalation mesure de niveau decrasseur | 2021-03-09 10:15 | DECRASSEUR | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
26ff8548-6dd2-4f23-880d-3896739d44fb | fa8d95f5-9b58-4c7f-b56f-f549639a21fd | percement au niveau du piquage de la conduite eau déminéraliser situer au niveau 7, qui alimente la bâche inférieur noria (1430GHC10AA105) | 2021-03-09 13:47 | Bache noria inférieure | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir appoint de huile ppe eau stator N32 | 2021-03-10 07:33 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
9fbdf7ac-616c-4f4e-9b99-7204527141c1 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | fuite par collier au niveau de la conduite huile de commande (niveau 12 m) | 2021-03-10 14:39 | RESERVOIR D'HUILE | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | fixation d'une tôle au dessus des paliers a coté de la vanne a flotteur . ( risque de chute et freinage de rotation du décrasseur ). | 2021-03-15 08:22 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fabrication et mise en place d'un cache de protection tambour décrasseur | 2021-03-15 10:08 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | nettoyage salle électrique poste FES. | 2021-03-15 10:29 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
223cadfb-1a56-4385-9765-773be899aab5 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite au niveau de la prise de débitmètre eau d'appoint condenseur. | 2021-03-16 07:20 | DEBB APP EAU AU COND | 34MM | 1 | 1 | 2 | 4
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | La pompe d'injection d'ammoniaque en défaut | 2021-03-16 07:43 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fissure au niveau de la conduite d'eau déminéralisée , au niveau 2 électrofiltre U1 a coté des sas . | 2021-03-16 09:32 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage et soudage des boulons et coquille raclette décrasseur | 2021-03-16 11:43 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | changement d'une tamis déchirée. | 2021-03-17 07:22 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler les tamis du filtre à tambour TR3. | 2021-03-18 07:43 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
832b88d4-a8a0-4dba-9a99-3b92e35381b0 | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | température élevée (72c). | 2021-03-21 09:31 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
7fe614e2-4de6-4948-b691-cdfafe100278 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | soufflage prise pression | 2021-03-21 13:39 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
cabaf3c4-3882-443e-be87-d5a3a3531ea4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | l'inclinaison d'angle 2 est en discordance par rapport aux autres angle | 2021-03-21 13:39 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Deux tamis de filtre tambour déchirées. | 2021-03-22 07:40 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | la pompe de lavage 10 tourne en sens inverse. | 2021-03-22 07:40 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | le niveau stat du champ 6b sas côté el jadida garde le niveau. | 2021-03-22 07:51 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f4e942b9-1331-4cec-b8b7-27de6c34acaa | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | INSPECTION DES BRULEURS FUEL ET BUSTTE CP | 2021-03-22 08:05 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION AB. | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Arrêt 7 jours U3 AVRIL 2021: Entretien des équipements électriques de l’électrofiltre U3 Et renfort électricien pour l’unité 3 | 2021-03-22 10:44 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
8e3c70d1-dff7-4ed3-b1e4-7920f3b69472 | 026e91e5-ff15-4cef-93b1-689174e33fe4 | Arrêt 7 jours U3 AVR 2021: Entretien préventif Transformateur compound et excitation | 2021-03-22 10:57 | Transformateur compound | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Arrêt 7 jours U3 AVR 2021: Entretien des tableau MT/BT et onduleurs redresseurs | 2021-03-22 11:00 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Arrêt 7 jours U3 AVR 2021: Entretien préventif des transformateur TP/TS | 2021-03-22 11:05 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | ARRET 7 JOURS U3 AVR 2021: Travaux de réparation de l'échangeur de la chambre à balais de l'alternateur | 2021-03-22 11:08 | ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | ARRET 7 JOURS U3 AVR 2021: Rénovation de l'humidificateur chambre à balais U3 | 2021-03-22 11:13 | ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
cf088ab4-17d9-466f-bc15-65894ef27c94 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Expertise venitlateur ; vidange et controle des paliers , dignoistique vibratoire et éventuel équilibrage | 2021-03-22 14:01 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyer le filtre du pompe fioul 10/TR3. | 2021-03-22 14:09 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Expertise ESP | 2021-03-22 15:01 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
309b3179-27d3-48af-9b40-0227e1752487 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | EXPERTISE VENTILATEURS D'ETANCHEITE BROYEURS A &B | 2021-03-22 15:18 | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR B | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état chaine décrasseur | 2021-03-23 08:48 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Révision decrasseur : ét élimination des anomlaies | 2021-03-23 08:58 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
357fde63-842d-491b-9aff-9ace8afabecc | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Inspection des Alimentateurs A/B/C/D: contrôle préventif, reglage des jeux ; et élimination des anomalies. | 2021-03-23 10:46 | COAL FEEDER A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cf088ab4-17d9-466f-bc15-65894ef27c94 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Remise en état gaine aspiration VT AP A et B . | 2021-03-23 11:11 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
1ece870e-7f44-498f-ac69-1029356afe01 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Inspection chaudière : ECO/SBT/RHT ( contrôle CND et élimination des anomalies ) | 2021-03-23 11:16 | Main burners U3 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
8ab55f65-e155-4c73-80ea-83fef64f29b0 | e91463fd-4896-430a-9a32-946551a5205a | défaut canal A protection reg 216 | 2021-03-23 11:20 | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Arrêt 7 jours U3: Contrôle réglementaire des installations électrique | 2021-03-23 12:22 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Arrêt 7 jours U3: Contrôle réglementaire des installations électrique | 2021-03-23 12:22 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
6e6290f5-5fd8-47e0-ab00-d4ea29d5b2f1 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Arrêt 7 jours U3: Remplacement de la carte d'alimentation défectueuse | 2021-03-23 12:29 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
e9bdadb4-9d03-4417-ac28-841b8762c35c | 81bbe0e5-a5eb-4927-ad34-a31f5d69203a | Arret 7 jours U3: Permanence palans et pont roulant | 2021-03-23 12:33 | Equipement de levage palans et ponts 00/30/40SMA | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
aadf4f4a-89c4-4063-8c03-6d026fdd3138 | 76b2439d-bc02-401c-914f-e36c8cb7bf0d | Arrêt 7 jours U3: Permanence ascenseur | 2021-03-23 12:35 | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Arrêt 7 jours U3: Permanence Eclairage et prises de courant | 2021-03-23 12:37 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Arrêt 7 jours U3: Contrôle outillage électriques | 2021-03-23 12:38 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Remplacement servomoteur pompe de lavage 10 U3 | 2021-03-23 14:54 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | conduite percé | 2021-03-24 08:21 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaine critique coté mer . | 2021-03-24 08:55 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir remise en état électrofiltre ( la plus part des champs indisponible) | 2021-03-24 09:16 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b8687021-e1b7-466b-b88d-06d1e9fb3937 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir la remise en état du filtre autonettoyant du système de lavage filtre tambour. | 2021-03-24 10:27 | PUMP STRAINER | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
b6d608d7-0dd2-48ca-8e69-7f7c458d346e | 42bf6093-d732-45ea-992f-f7d1e5022767 | prévoir nettoyage les deux demi condenseur encrassé | 2021-03-24 10:27 | VIDE CONDENSEUR | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c |  | 2021-03-24 11:39 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
178fc79e-1eb5-4d95-a6a0-f5196a8b19a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | prévoir le nettoyage des filtres d'aspiration des ventilateurs d'air scaner. | 2021-03-24 13:15 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
dac79a1e-554a-4896-be40-04b3a53a565b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Sécheur de compresseur ETP11 déclenché par température élevée. | 2021-03-24 13:15 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9a9eeab5-3a73-4054-a0e5-184676410c5b | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | prévoir nettoyage filtre général étanchéité broyeurs | 2021-03-24 13:16 | SEAL AIR/COLD PRIMARY AIR DUCT PRESS | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
8b3e21cd-bf3a-486f-a5cd-b2e58281ff9a | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | REV 7JRS U3 : ELIMINATION FUITE SUR circuit huile de commande | 2021-03-24 13:45 | RESERVOIR HUILE DE CONTRÔLE | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | rev7jr U3 : permutation et nettoyage des filtres de graissage | 2021-03-24 14:01 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
ce51bd73-04ca-4416-b929-fd71b054fc29 | 42bf6093-d732-45ea-992f-f7d1e5022767 | FIXATION DE MASSE D'EQUILIBRAGE CORP BP | 2021-03-24 14:06 | LP turbine | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | Rev 7jrs U3 : Nettoyage et lavage des tubes condenseur | 2021-03-24 14:09 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Rev 7jrs U3 : nettoyage des plaques | 2021-03-24 14:34 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | REV 7JRS : Nettoyage | 2021-03-24 14:38 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | REV 07jrs : entretien selon scope | 2021-03-24 14:44 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Rev 7jrsU3 : entretien selon scope | 2021-03-24 14:47 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
5899f6f1-7b29-4e37-88eb-5d8ccc39aa77 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Rev 7jr : entretien tambour et dégrilleur | 2021-03-24 14:49 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
0406ac28-22de-4de9-9152-d1319ebec53d | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Rev7jrs : Inspection et nettoyage | 2021-03-24 14:52 | FOSSE EAU DE MER | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
ce1ad334-ab59-4fb7-aabb-4a507d4cc65c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | Rev 7jr U3: entretien centrale hydraulique by passe BP | 2021-03-24 14:56 | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS BP | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
f0fa0cfd-4564-461e-b5ea-b68e0f84def6 | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | REV 7jr U3 : entretien centrale hydraulique by passe HP | 2021-03-24 14:59 | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS HP | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
56ec3afe-6fd6-4e81-8e9d-03852451db14 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir le nettoyage les filtres moteurs des ventilateurs de soufflages. | 2021-03-25 07:22 | Registres aspiration air primaire et secondaire U3 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
b8687021-e1b7-466b-b88d-06d1e9fb3937 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir la mis en service de la commande automatique de filtre autonettoyant de système lavage de filtre tambour. | 2021-03-25 07:47 | PUMP STRAINER | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | préparation et mise en place d'un calléboutie au niveau passerelle coté tambour | 2021-03-26 08:57 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
012b5d72-dde8-40c9-a0d1-130db213e44b | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | REV7JR : inspection et contrôle règlementaire | 2021-03-26 10:24 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°1 | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
012b5d72-dde8-40c9-a0d1-130db213e44b | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | REV 7JR : inspection et contrôle réglementaire | 2021-03-26 10:44 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°1 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
6faadda4-86e6-4c57-9489-c083be0e8fb1 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | REV 7JRS : Inspection et contrôle réglementaire | 2021-03-26 10:46 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°2 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
c6a7b2f9-9a4c-41b0-ae8f-1c2f91a86fda | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | REV 7JRS : Inspection et contrôle réglementaire | 2021-03-26 10:49 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | REV 7JRS : Inspection et contrôle réglementaire | 2021-03-26 10:50 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
8aee8d33-7aee-43c6-b0b4-2d4ecbc98e3c | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | REV 7JRS : Inspection et contrôle réglementaire | 2021-03-26 10:55 | BACHE ALIM | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
344df38b-af09-4c31-abf4-2723ac8fb73f | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | préparation d'une bride suivant model | 2021-03-26 11:27 | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
fd2d46d1-4fe8-4277-83b3-2842c7d88ec1 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | vanne de barbotage non étanche . | 2021-03-28 08:18 | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
551188d7-000f-4f3e-8f96-592e360343dc | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage filtre noria N°20 | 2021-03-28 08:25 | DIF P ECH20 CCCW | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c10acd7a-d2df-4966-9ece-d0a65164a410 | 39856d3f-08e8-4824-a687-c9c58343a1c0 | fuite de vapeur par prise de pression différentielle pompe de circulation chaudière N°12 | 2021-03-28 08:39 | BWCP B DIFFERENTIAL PRESS | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b299f9d9-f153-4666-9603-b8a9e8d66198 | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | prévoir contrôle distributeur d'air de commande de la vanne de purge normale BP4 (fermeture fréquente de la vanne) | 2021-03-28 08:39 | Purge normale BP 4 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
4381ac58-18e4-4590-8a15-fc4077337776 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | Prévoir appoint d'huile pompe noria non secouru N°20 | 2021-03-28 15:24 | Pompe Noria non secourue | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | défaut de niveau sas coté Safi (control de niveaustat a prévoir) | 2021-03-28 16:10 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | control des tamis a prévoir . | 2021-03-29 10:45 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Dysfonctionnement de compresseur ETP10 (défaut de surcharge moteur anormale). | 2021-03-30 08:34 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
105f7fd6-0264-4571-a51e-95ecad8d7b51 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé par bride du conduite broyeur B angle 3 | 2021-03-30 23:00 | BUSETTE DE CHARBON PULVÉRISÉ ÉLEVATION B CORNER 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
91ee83c0-f8f6-4f9a-99f4-2e3bfac7b6a5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite importante CP par bride entrée chaudière angle A3 | 2021-03-30 23:02 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
1af70dbe-22c6-4389-b60a-8663aba71c17 | fc001a97-7b8f-45b2-9d98-152618516e25 | Arrêt 7 jours U3: Echange standard groupe de climatisation de la salle d'excitation U3 | 2021-03-31 08:41 | VENTILATION LOCALE ELECTRIQUE U3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Les filtres moteurs Broyeurs A et D Encrassés | 2021-03-31 14:35 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite d'air chaud et remis en état broyeur | 2021-04-05 09:37 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
dac79a1e-554a-4896-be40-04b3a53a565b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Sécheur indisponible , température élevée 114°c. ( seuil normale entre 0 et 7 °c). | 2021-04-07 08:16 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Découpage d'une tole | 2021-04-07 09:09 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | CONTROLE PREVENTIF SYSTEME D'INJECTION SO3 ET ELIMINATION ANOMLAIES | 2021-04-08 09:32 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | FAUSSE INDICATION DU TRANSMETTEUR DE NIVEAU DECRASSEUR. | 2021-04-08 10:26 | DECRASSEUR | 34CT | 1 | 4 | 3 | 8
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir contrôler le transmetteur de niveau ultrasonic (un défaut de l'écho est affiché) | 2021-04-08 14:23 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | fuite d huile au niveau bride entrée centrifugeuse | 2021-04-09 13:36 | Système huile turbine | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
54d325b1-f005-4067-9ca1-374cb04229f2 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir appoint de huile palier coté moteur de ventilateur air primaire A | 2021-04-10 09:00 | Ventilateur d'air primair A | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | DEFAUT FIN DE COURSE DE FERMETURE VANNE D APPOINT SECOURS CONDENSEUR . | 2021-04-10 16:36 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7fe614e2-4de6-4948-b691-cdfafe100278 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | ECART DE MESURE DE PRESSION DP CAISSON D AIR FOYER. | 2021-04-10 16:37 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir un contrôle du moteur de la pompe 10 fioul ( déclenchement répétitif ). | 2021-04-11 12:14 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Remise en état blindage broyeur | 2021-04-12 08:25 | broyeur D | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fuite au niveau de dans la garniture de la pompe. | 2021-04-12 08:59 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fuite de fioul ( goutte à goutte) au niveau de la garniture de la pompe fioul 10. | 2021-04-12 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | champ 6B inspection a prévoir | 2021-04-13 10:13 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8c7babeb-9f40-4710-a9dc-d8f26dcd92fd | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | REMISE EN ETAT REGISTRE AIR FROID BROYEUR D | 2021-04-13 12:06 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SOUFFLAGE DES PRISE DE PRESSION DP BROYEUR | 2021-04-13 15:05 | broyeur D | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
cf088ab4-17d9-466f-bc15-65894ef27c94 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Expertise venitlateur ; vidange et controle des paliers , dignoistique vibratoire et éventuel équilibrage | 2021-04-14 08:42 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
d914cce9-868b-4027-8bfa-8fabe1326849 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | échappement d'air de commande clapet assisté du soutirage 6 (trop de bruit) | 2021-04-14 09:00 | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | PREVOIR NETTOIYER LE FILTRE DE LA POMPE . | 2021-04-14 09:11 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Dégagement des portes grillage haut suite risque de chute | 2021-04-14 10:18 | TRANSFO PRINCIPAL | 34MD | 1 | 5 | 5 | 11
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | pression de refoulement est faible. | 2021-04-14 10:30 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
cf088ab4-17d9-466f-bc15-65894ef27c94 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Expertise venitlateur ; vidange et controle des paliers , dignoistique vibratoire et éventuel équilibrage | 2021-04-15 08:46 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
a284d21a-253f-4c4c-951c-774a68531f15 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | CHANGEMENT SERVOMOTEUR DU REGISTRE AIR FROID | 2021-04-15 09:00 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | un control de vanne a flotteur a prévoir. | 2021-04-15 09:55 | unité 03 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | un control de la vanne a flotteur a prévoir . | 2021-04-15 09:55 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir le réglage de la vanne a flotteur. | 2021-04-16 09:30 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
bc9ea51f-ee46-45dd-9105-7884bd6ea71c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | conduite de transport des C-V percé | 2021-04-16 11:20 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
832b88d4-a8a0-4dba-9a99-3b92e35381b0 | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | température enlevée (76c). | 2021-04-16 11:50 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir la remise en état de l'éclairage alentour des alimentateurs. | 2021-04-17 11:50 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe . | 2021-04-18 09:53 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'huile au niveau de la pompe GHC10 | 2021-04-18 09:53 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir contrôler le sécheur d'ETP 12 (e défaut). | 2021-04-19 09:50 | SYSTEME ETP | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | moue de chaine coté mère | 2021-04-19 09:51 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le bouchage dans le canal de rejet coté terre du décrasseur. | 2021-04-19 09:51 | DECRASSEUR | 14ENV | 1 | 2 | 3 | 6
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir contrôler la vanne de purge du sécheur. | 2021-04-19 09:51 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 ( mou de chaine). | 2021-04-20 09:10 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | FUITE D'HUILE PAR GARNITURE MECANIQUE CENTRIFUGEUSE HUILE DE GRAISSAGE TURBINE TR 3 | 2021-04-20 10:03 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
4a8d80d6-45d9-478a-904d-e92a628fb53e | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir appoint de huile réducteur de ramoneur réchauffeur d'air | 2021-04-21 09:00 | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 (Mou de chaine). | 2021-04-21 09:20 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite cendre lourde au niveau trémie décrasseur | 2021-04-21 10:33 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage des boulons racleur décrasseur | 2021-04-21 10:36 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | remise à l'état du racleur de nettoyage du décrasseur TR3. | 2021-04-21 13:18 | DECRASSEUR | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | PRESENCE FUITE D'HUILE PAR RESISTANCE AU NIVEAU DE LA SATION D'HUILE DE GRAISSAGE BROYEUR D. | 2021-04-22 09:00 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | vanne pneumatique d'air de combustion désaccouplé. | 2021-04-22 09:15 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | REMISE EN ETAT BOITE DE JONCTION MOTEUR PPE EAU DE MER | 2021-04-22 09:58 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
4123c447-7e39-455d-b19f-2f6bbc6fff2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT NOUVEAU PURGEUR SOUS REGISTRE AIR FROID BROYEUR D | 2021-04-22 15:49 | RÉDUCTEUR DE VITESSE BROYEUR D | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut système évacuation économiseur tr3 bloqué | 2021-04-25 09:07 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut système évacuation économiseur tr3 déclenche | 2021-04-25 09:08 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Remise à l'état le calorifuge du réchauffeur d'air (système SO3). | 2021-04-25 12:37 | Systéme SO3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
dac79a1e-554a-4896-be40-04b3a53a565b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Blocage de la vanne manuel de purge sécheur ETP11 en position ouvert. | 2021-04-25 12:37 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | bruit anormale au niveau de la pompe fioul 10 (encrassement filtre ). | 2021-04-26 08:44 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | Modification de la tyauterie de la nouvelle pompe | 2021-04-26 10:35 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Défaut de niveau haut de melter. | 2021-04-27 12:28 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Travaux de découpage et soudage décrasseur | 2021-04-27 13:48 | DECRASSEUR | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
22826814-2096-426f-97be-1cb23bc08477 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Manque d'alimentation de la vanne de refroidissement de SO2. | 2021-04-27 14:28 | Vanne Régulatrice de Refroidissement SO2 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | serveur de communication N1 en défaut | 2021-04-28 06:43 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | conduite de transport des cendres volants bouchée. | 2021-04-28 08:41 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Soudage du tige guide ramoneur IK30 | 2021-04-28 09:14 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c83d884c-736b-486f-90f0-375535fadd97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | joints des vannes entrée sas non étanche,(chute de pression). | 2021-04-28 09:29 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | vanne de convoyage non étanche. | 2021-04-28 09:30 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c83d884c-736b-486f-90f0-375535fadd97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection général. | 2021-04-28 09:40 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
bf854583-f133-4441-a371-ffabedc840fa | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SOUFFLAGE TUBE DE PITOT | 2021-04-28 14:36 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir contrôle résistance de chauffage système SO3 TRANCHE 3 | 2021-05-01 10:14 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | la nouvelle pompe d'ammoniaque besoin branchement électrique | 2021-05-01 10:14 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
ce4dcea5-6b57-46cc-9453-808f4aab8fb5 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | la pompe d'injection d'ammoniaque N°02 tranche03 est en défaut | 2021-05-01 10:14 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
06b4d0ba-be6a-470d-be28-3d40ade96ec5 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | bruit anormal ventilateur groupe N 2 transformateur principal | 2021-05-01 10:14 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT TP | 34EL | 5 | 5 | 1 | 11
3fbe988c-2f8d-48af-a446-a10a3c8d7a03 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir control résistances de chauffage huile centrifugeuse (les résistances ne s'enclenche pas lors du Mise en service ) | 2021-05-01 10:15 | ELEMENT DU CHAUFAGE / HEATER | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | les champs 1234A ET 125B déclenché par minimum tension, | 2021-05-01 10:15 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | défaut d'éclairage - milter - station de pompage eau déminéraliser . | 2021-05-01 10:15 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage au niveau 3 et au voisinage des alimentateurs chaudière 3 | 2021-05-01 10:15 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir nettoyage l'entourage centrifugeuse,caisse a huile de graissage Turbine | 2021-05-02 10:23 | unité 03 | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Eclairage indisponible au endroits suivantes : -station de pompage eaux déminéralisée. -Station de pompage eaux brute. -toit de l'électrofiltre u 4 . -chemin de câble niv -4 . | 2021-05-02 11:25 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | PREVOIR APPOINT D'HUILE POMPE BOOSTER N°20 | 2021-05-02 15:14 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état chaine décrasseur | 2021-05-04 08:49 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau au niveau du circuit de refroidissement garniture mécanique pompe principale . | 2021-05-04 10:11 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état tole de blindage convoyeur economiseur bas | 2021-05-04 15:47 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir remise en état câble de mise à la terre au voisinage de réservoir CO2 U3. | 2021-05-05 10:21 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite au niveau du raccord du manomètre au refoulement de la pompe. | 2021-05-05 14:44 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prélèvement d'échantillon d'huile pour le Lundi 10/05/2021 | 2021-05-09 10:22 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prélèvement d'échantillon d'huile pour Lundi 10/05/2021 | 2021-05-09 10:22 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prélèvement d'échantillon d'huile pour Lundi 10/05/2021 | 2021-05-09 10:23 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prélèvement d'échantillon d'huile pour Lundi 10/05/2021 | 2021-05-09 10:23 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | Prévoir changement de la pompe doseuse d'ammoniaque | 2021-05-10 10:56 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | pompe ne refoule pas | 2021-05-10 14:58 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | pompage de la vitesse alimentateur "C3" même en manu | 2021-05-11 10:17 | COAL FEEDER C | 34CT | 3 | 3 | 2 | 8
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir l'étalonnage alimentateur B3 suite au changement de sa bande | 2021-05-11 10:18 | COAL FEEDER B | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Manque d'éclairage au niveau des Alimentateurs | 2021-05-16 05:20 | COAL FEEDER A | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuite d'air chaud au niveau de la gaine des résistances chauffante . | 2021-05-16 08:44 | Systéme SO3 | 34MD | 2 | 1 | 3 | 6
beecdc84-f95f-4f67-a397-44306c6b14b6 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Détachement du flexible de la pompe de chloration 20 "TRANCHE 4". | 2021-05-16 08:44 | COAL WEETING PUMP | autres | 1 | 1 | 3 | 5
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | fuite CV par percement conduite vers racleur haut aval vanne d'isolement. système d'évacuation économiseur tr3 | 2021-05-16 08:45 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir la mise en état du convoyeur bas système ECO | 2021-05-16 08:45 | SYSTEM ETA | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau de la vanne convoyage (champ 1B) | 2021-05-16 08:45 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B. | 2021-05-16 08:46 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | fuite par raccord au niveau de la centrifugeuse | 2021-05-16 16:17 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite C-V au niveau conduite vidange trémie économiseur | 2021-05-17 08:19 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Inspection des broyeurs - contrôle préventif, réglage des jeux ; et élimination des anomalies. | 2021-05-17 08:30 | Systeme de broyage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
136d16f3-7f5e-41b0-95e0-77f8796c621d | f502af0f-2fad-474a-bc39-d882f169d0c7 | percement au dessous trappe de trémie de charbon broyeur D | 2021-05-17 10:51 | COAL BUNKER D OUTLET | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
cf088ab4-17d9-466f-bc15-65894ef27c94 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | EXPERTIS DES VENTILATEURS D'AIR PRIMAIRE A & B | 2021-05-18 09:00 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
4ef0f81a-b36d-4499-ba2b-e4cebb4d6e74 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Vibration dépasse l alarme au niveau des paliers ventilateur air primaire A | 2021-05-18 09:03 | Mesure de Vibration Axiale Coté Libre du Ventilateur d'Air Primaire A | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
54d325b1-f005-4067-9ca1-374cb04229f2 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | fuite d'huile au niveau palier du ventilateur d'air primaire A. | 2021-05-18 09:29 | Ventilateur d'air primair A | 34MC | 1 | 3 | 2 | 6
54d325b1-f005-4067-9ca1-374cb04229f2 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir contrôle vibration excessive ventilateur air primaire A | 2021-05-18 09:31 | Ventilateur d'air primair A | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Expertise réchauffeur d'air , nettoyage et lavage des paniers , | 2021-05-18 09:41 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Expertise Réchauffeur d'air ; remise en etat des etancheités | 2021-05-18 09:43 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
d4a88a0a-54cf-4058-8836-9ad8f699a6c1 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | REVISION DES REGISTRES D'AIR ET FUMEE ET ELIMINATION ANOMALIES | 2021-05-18 09:44 | Mill air system, carrier air system U3 | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
7affd010-1e19-4c08-a66a-af1178c62fe1 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir lavage réchauffeur d'air LJ encrassé | 2021-05-18 09:45 | Air heater | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
2eb34d95-b09e-40bc-925e-4f6fe735d899 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | coincement registre aspiration ventilateur air primaire A | 2021-05-18 09:54 | Ventilateur de souflage A | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
54d325b1-f005-4067-9ca1-374cb04229f2 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | présence des tôles au niveau des aspirations ventilateurs air primaires A et B | 2021-05-18 10:52 | Ventilateur d'air primair A | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Expertise ESP : contrôle et vidange des trémies, inspection des EE et ER , contrôle des équidistance et dégagement des fils émissifs cassés et de corps étranger. | 2021-05-18 23:00 | ELECTROFILTRE A | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
a0536245-6df6-41ca-8217-816f522f46d4 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | EXPERTISE DES VENTILATEURS DE SOUFFLAGE A&B | 2021-05-19 08:54 | Instrumentation ventilateur air primaire et air secondaire U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6c259c24-20aa-45a8-8740-7eb7c0690275 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite importante cendre volant chaudière entrée angle D4 chaudière | 2021-05-19 09:27 | Vanne isolement CP Broyeur D / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
2d168ce2-0c73-43dd-830e-5ba03d27151b | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Décalorifugéage et calorifugéage de la vanne | 2021-05-19 13:38 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
60ed1fa0-915b-43ea-b87e-4042216eace5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | calorifugéage des portes des rechauffeurs BP | 2021-05-19 13:41 | Réchauffage BP & Bache alimentaire | 34MD | 1 | 4 | 4 | 9
cf088ab4-17d9-466f-bc15-65894ef27c94 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Remplacement des grillages du silencieus des ventilateurs d'air pimaire AetB | 2021-05-19 13:44 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
9a3ab81e-0801-4ec4-99ab-fcf7b60e802c | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir contrôlé l'injecteurs SO3 N° 4 ( bouchage ) . | 2021-05-19 13:48 | INJECTEUR SO3 4A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Upgrade panel view ESP | 2021-05-19 13:54 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par joint d'étanchéité gaine entre broyeur A ET angle1 entre chaudière tr3 | 2021-05-20 04:48 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
9cb60f74-10ec-4fd4-bfc8-9365af8d5580 | 39856d3f-08e8-4824-a687-c9c58343a1c0 | Ajout vanne d'isolement pour instrumentation pompe n20 | 2021-05-20 08:18 | vanne isolation instrumentations pompe de circulation chaudiére | 34MD | 2 | 3 | 1 | 6
9eedbb57-b683-4bbc-8803-adab8871ade2 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Soudage de la conduite de commande des vannes turbunes | 2021-05-20 08:32 | POMPE D'HUILE DE COMMANDE DES VANNES D'A | 34MD | 1 | 5 | 1 | 7
ba15d40d-ff9f-4e10-a843-9d7507f91bcb | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | Prévoir la remise en état de la vanne fioul du CD4. | 2021-05-20 09:00 | CORNIER 4 FUEL OIL HIGH POINT VENT | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
8a5a3f2f-9924-4355-9b1c-97b5abbfa646 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Remise en état calorifuge | 2021-05-21 08:16 | INJECTEUR SO3 1A | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Remise en état du calorifuge | 2021-05-21 08:21 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
31dadb23-1182-46d0-a707-c0ef9f0ec473 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Expertise des vt tirage A et B | 2021-05-21 08:46 | Systeme de ventilateurs d'air de tirage U3 | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul 10 . | 2021-05-21 10:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2d168ce2-0c73-43dd-830e-5ba03d27151b | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Controle soudure bay-pass HP | 2021-05-21 13:21 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
b74ccce0-208d-40c9-8531-25d4a486ee1d | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Remise en état du calorifuge | 2021-05-22 08:23 | INJECTEUR SO3 2A | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état calorifuge au dessus décrasseur | 2021-05-22 12:57 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
6ce350a9-42df-4b9e-a29f-3559645b7cd8 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Remise en état du calorifuge | 2021-05-23 08:24 | INJECTEUR SO3 3A | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Extraction du ramoneur IK56 de l'interieur de la chaudiere | 2021-05-23 10:55 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
f0a159e6-6b86-41e4-abbf-8b62da12f96b | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | Remplacement conduite purge percé | 2021-05-24 08:03 | Isolement Entrèe Vanne Purge 3% | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
9a3ab81e-0801-4ec4-99ab-fcf7b60e802c | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Remise en état du calorifuge | 2021-05-24 08:26 | INJECTEUR SO3 4A | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
8b11dbee-f9da-4a8e-ad2c-82f0c7ea9637 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | insertion d'une manchette sur aspiration ppe extraction 30lcb20 | 2021-05-24 09:31 | Equipements communs ligne d'extraction | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
89f83ec4-896b-45af-9d11-7f112b5aa6b4 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | fuite vapeur à localiser porte visite ballon de purge continue | 2021-05-24 13:53 | CONTINOUS BLOWDOWN TANK RELIEF | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | percement au refoulement de la pompe au dessous du clapet hydraulique (fuite d'eau ). | 2021-05-24 13:54 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Inspection et vidange de la sas coté Safi. | 2021-05-24 13:54 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | INCLAINISON BLOQUEE AU MAXIMUM | 2021-05-24 19:00 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
6824b010-3265-4c5b-8635-4dae231f2694 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir contrôle mesure de température coussinet pompe alimentaire N°10 | 2021-05-25 08:23 | Mesure de Température Coussinet Coté Moteur de PA10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
734033d5-df46-4c01-8474-ccb79e32dc46 | 42bf6093-d732-45ea-992f-f7d1e5022767 | léger fuite d'eau par raccord au niveau du transmetteur de pression entrée corp BP ( prise du cross over ) | 2021-05-25 08:25 | P LPT EXHAUST | 34CT | 2 | 5 | 2 | 9
d10a2c49-2040-4440-a4ce-f27fd7aaed6e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir contrôle distributeur pompe N°10 huile de commande bypasse BP (T° élevée / pression constante) | 2021-05-26 08:24 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
ce4dcea5-6b57-46cc-9453-808f4aab8fb5 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | l'injection de la pompe est faible | 2021-05-26 08:26 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
83ea01b4-e248-4333-97ac-a0168d00a314 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | fuite d'eau au niveau de la vanne d'isolement du transmetteur de niveau BP4 (30LCC40CL002A) | 2021-05-26 08:26 | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
1ce10357-f758-4513-b307-45ab326082e1 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | prévoir l'ouverture de l'isolement de la purge VS (cassée fermer) | 2021-05-26 08:37 | Purge de conduite conditionnement VS | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
b05e9510-e699-4ba7-8631-690c4d6fbf91 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir la remise en état de servomoteur vanne de refoulement ppe d'extraction N10. | 2021-05-26 14:14 | SERVOMOTEUR VANNE MOT. REFOUL. PP D'EXTRACTION 1 | 34EL | 2 | 4 | 1 | 7
b18284b7-2c49-47ea-9b86-9925d9f41281 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | prévoir remise en état sélecteur de commande moteur soutirage N6. | 2021-05-26 14:15 | Soutirage l N° 6 | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage et soudage des boulons et coquilles des raclettes décrasseur | 2021-05-27 10:05 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
2faceaf6-2b40-437a-80f3-e8fb8b34482f | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | fuite par presse étoupe vanne d'isolement amant transmetteur de niveau réchauffeur BP4 | 2021-05-27 12:26 | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
8aee8d33-7aee-43c6-b0b4-2d4ecbc98e3c | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | Remise en état calorifuge trous d'homme bache alimentaire | 2021-05-28 08:29 | BACHE ALIM | 34MD | 1 | 4 | 4 | 9
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | manque serrure plaque a borne moteur broyeur B | 2021-05-30 11:06 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite des cendres volantes en amont de la vanne de convoyage . | 2021-05-30 11:54 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Bruit anormal au niveau système économiseur Bas | 2021-05-30 11:55 | unité 03 | 34MC | 2 | 5 | 1 | 8
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Les crépines des pompes de soufre 10 et 20 encrassées (bas débit de soufre). | 2021-05-30 14:40 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a6462032-3113-4a00-8a7b-3d8a6da1af55 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | légère fuite d'huile dans la partie supérieur de réfrigérant huile de graissage turbine N:1 | 2021-05-31 08:37 | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
a1e63c95-7634-4149-b202-dd81ac14abba | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | fuite d'eau au niveau de la vanne inférieur d'isolement niveau visuel HP7 | 2021-05-31 08:38 | Isolement instrumentattion réchauffeur HP 7 | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | fuite d'eau au niveau de la vanne régulation niveau normale HP6 | 2021-05-31 08:38 | Purge normale HP 7 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir changement cadre H2 N°1527 vide | 2021-05-31 08:38 | unité 03 | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir Contrôle variateur de vitesse pompe SO3 N°1 | 2021-06-01 08:23 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
aa217c40-ff12-4d6f-b9cc-415c0ac96e20 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Problème fin de cours de rétraction IK56 | 2021-06-01 08:23 | MOTEUR RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°56 TYPE IK | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
bc7b51fd-32b0-4aa7-914a-4280c4260ed9 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | RENOVATION SYSTÈME DE COMMANDE DES ALLUMEURS ET BRULLEURS ANGLE AB1 | 2021-06-02 10:12 | CORNER 1 EL AB ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
42073bd4-a8fc-4ae1-a130-048a627b88b3 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | RENOVATION SYSTÈME DE COMMANDE DES ALLUMEURS ET BRULLEURS ANGLE AB3 | 2021-06-02 10:14 | CORNER 3 EL.AB ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
443f3612-95ac-4dc1-a9bf-4c2b19a24ca0 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Perte mesure température Charbon Alimentateur C | 2021-06-03 08:20 | Mesure de Température Charbon Alimentateur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite des cendres volantes au niveau du cœur de la vanne de convoyage du champ 1A. | 2021-06-04 08:37 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
f886397d-a00b-4650-a0da-188c37f60bb4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prevoir remise en etat FDC decharge broyeur | 2021-06-04 15:28 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Travaux de décrasseur | 2021-06-05 14:59 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | présence moue de chaîne important avec accrochage des raclettes sur le blindage . | 2021-06-05 21:29 | DECRASSEUR | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
c6a8a8bf-2a1b-4ae2-97ba-b89f8edc9c83 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | prévoir control système air étanchéité des gaines sortie alternateur ( manque de redondance entre les deux filtres ) | 2021-06-06 09:50 | DETENDEUR D'AIR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
47b17922-e25f-4cac-b214-c8081faac74c | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | défaut électrique de moteur pompe d'injection phosphate TR04 | 2021-06-06 15:35 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Déraillement de la chaîne du décrasseur. | 2021-06-07 08:51 | DECRASSEUR | 34MC | 3 | 5 | 1 | 9
4aa6369b-48f7-4e7d-a6bd-a2c789a8d40b | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | prévoir la remise en place du bouchon de détection de fuite du réfrigérant excitation | 2021-06-07 14:39 | T,LEAK BRUSHG NDE | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyer le filtre de pompe fioul 10/TR3. | 2021-06-08 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Joint dilatation entre réchauffeur d'air et électrofiltre fissuré | 2021-06-08 10:48 | unité 03 | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir contrôle Burner système SO3 Tranche 3 | 2021-06-09 00:48 | unité 03 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Préparation d'un racleur décrasseur | 2021-06-09 08:41 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
0bc786d1-9136-4c48-8e76-a07f91b64221 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | La tige de guidage câble d'alimentation électrique Ramoneur IK29 cisailler. | 2021-06-09 09:43 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK29 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
301b3b88-1f2f-4157-9d1f-d9953072f8de | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Fuite d'air chaud au niveau du joint du détecteur de niveau sas refus Broyeur C . | 2021-06-09 09:46 | Détecteur de Niveau Haut SAS Refus Broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
a8ded9c7-938f-4fce-8cd4-f6a534c31304 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur par PE ramoneur IK 07 | 2021-06-10 08:45 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°7 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
0c20db52-746f-4b39-8c05-b2f0f11568ae | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | la soupape eau déminéralisée circuit eau refroidissement stator a contrôler ( s'ouvre de temps a autre ) | 2021-06-10 08:55 | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
fd2d46d1-4fe8-4277-83b3-2842c7d88ec1 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | inspection de la sas ( problème de maintient de la pression.) | 2021-06-10 10:28 | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Une tamis du filtre tambour déchiré . | 2021-06-10 12:17 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Appoint d'huile de compresseur ETP12. | 2021-06-11 09:00 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6bf249a6-8ba6-4b8e-9c18-b57576b0cfc6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir remettre en état l'aimant qui attaque les fin-de-courses du ramoneur IK6 TR3 | 2021-06-11 12:59 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Remise en état des toles de bardage électrofiltre | 2021-06-11 13:35 | ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 3 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir contrôler le niveau d'huile. | 2021-06-13 08:19 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
d07a055a-21af-495a-8791-1093e26fb494 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | pompes a vide boite a eau condenseur indisponibles | 2021-06-13 08:47 | PP 50 DESCHARGE | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fuite de vapeur à coté de la bâche à égoutture de la station de pompage fuel . | 2021-06-13 09:54 | unité 03 | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau de mer au niveau de la collier de dépannage en aval du clapet hydraulique du PAC 20 . | 2021-06-13 09:54 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement au niveau du goulotte de décrasseur tr3. | 2021-06-13 09:55 | SYSTEM ETA | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
18578e56-ad10-4dd4-9d22-572047b2d8a9 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | fausse indication du débitmètre du soufre. | 2021-06-13 14:35 | Transmetteur de Débit Massique du Soufre Entrée Bruleur | 34CT | 3 | 1 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Travaux de découpage et soudage chaine d"crasseur | 2021-06-14 09:15 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir remise en état racleur du convoyeur alimentateur B. | 2021-06-15 08:35 | COAL FEEDER B | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fuite au niveau de la garniture mécanique de la pompe fioul 10. | 2021-06-15 08:49 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | Prévoir la mise en état indicateur de pression de refoulement pompe noria secourue n°20 (1430PJA20CP501) | 2021-06-15 09:34 | Pompe Noria secourue | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
22826814-2096-426f-97be-1cb23bc08477 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | vérifier l'alimentation électrique de la vanne régulatrice ventilateur de refroidissement . | 2021-06-15 09:35 | Vanne Régulatrice de Refroidissement SO2 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2d961f00-5381-42be-9886-86d77d98f18b | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | Prévoir la mise en état indicateur de pression de refoulement pompe noria secourue n°10 | 2021-06-15 10:39 | Pompe Noria secourue | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
99e05c1b-f5e5-498c-9bcb-554abfafd163 | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | Manque de bouchant détecteur de fuite réfrigérant excitatrice | 2021-06-15 13:49 | T,LEAK BRUSHG DE | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | fuite d'eau par garniture mécanique au niveau pompe Noria secourue 20. | 2021-06-16 08:53 | Pompe Noria secourue | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | Prévoir la mise en état de la vanne d'évent de la pompe noria secourue n°20 | 2021-06-16 08:53 | Pompe Noria secourue | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyer le filtre de la pompe fioul 20/TR3. | 2021-06-16 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Elimination fuite vapeur au niveau clapet rechauffeur fioul | 2021-06-17 08:07 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
64927d6a-f0ff-42fe-a137-fb5a78219e91 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Remise en état tole de bardage gaine ventilateur de tirage B | 2021-06-17 08:40 | Ventilateur de tirage B | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Remise à l'état de dégrilleur tranche 3. | 2021-06-17 09:30 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
4f8f0f87-cd7f-48d0-b073-2eaa9fccfe90 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | prévoir mettre en place le flexible d'air de commande de la vanne. | 2021-06-18 13:04 | VANNE DE DECHARGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | percement au conduite d'alimentation charbon au broyeur c | 2021-06-20 08:45 | broyeur C | 34MD | 2 | 2 | 3 | 7
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | contrôle ,suivi et élimination des anomalies de decrasseur U3 | 2021-06-21 09:07 | SYSTEM ETA | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | fuite de vapeur au niveau du purgeur automatique du réchauffeur . | 2021-06-21 09:17 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyer le filtre de la pompe fioul 10/TR3. | 2021-06-22 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
11729e08-23d2-45eb-8830-131e7140718e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | vanne de convoyage champ 1A ( un control d'étanchéité a prévoir) | 2021-06-22 12:33 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Remise en état tôle Dégrilleur | 2021-06-22 15:20 | Dégrilleur | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Préparation des manchettes CV | 2021-06-22 15:31 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
49b91be1-4327-4c20-b20a-e4eb0b082c5e | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | bouchage au niveau de la sas a refus broyeur B. | 2021-06-24 08:57 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f93b5315-1a26-4dc2-90e0-462d1a31fab5 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir contrôle alimentateur "C3" pompage | 2021-06-25 08:30 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE LA BANDE D'ALIMENTATION AL | 34MC | 3 | 2 | 1 | 6
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | défaut de signalisation pompe. | 2021-06-26 13:08 | Pompe eau stator | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
15665397-d2be-4bd2-8d23-710abe1d4602 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | DEFAUT REGISTRE ASPIRATION VENTILATEUR AIR PRIMAIRE B(passe en mode manuelle) | 2021-06-27 08:23 | Registre d'aspiration du ventilateur d'air primaire B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2021-06-27 08:23 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
78849fd0-9bee-40fe-b648-8121a242c1e7 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | fuite de vapeur par raccord. | 2021-06-27 08:24 | CORNER 3 EL AB ATOMAZING STEAM PRESSURE | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Manque d'éclairage au niveau du station de pompage de l'eau déminéralisé. | 2021-06-27 08:31 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
5a8a097f-d0bb-4d93-a4ff-4526aa36e13f | 9d2ff8b7-258c-4c10-ab3e-3bbddef0c80e | Manque d'éclairage au station de réchauffage fioul TR3. | 2021-06-27 08:31 | INDICATEUR DE NIVEAU VISUEL | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir la remise en service des extracteur toit salle de machine | 2021-06-27 08:32 | unité 03 | 34EL | 2 | 2 | 3 | 7
1f460289-c620-4449-9499-3bcfc4176867 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | éclairage indisponible au réchauffeur fioul U3 | 2021-06-27 10:50 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
d8ca13f7-df73-4c3c-be4f-7ec20256cc50 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | Contrôle et nettoyage des bruleurs fioul | 2021-06-27 10:51 | Système d'alimentation en fioul | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspection des sas champ 5A | 2021-06-27 10:51 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspection des sas de champ 1A | 2021-06-27 10:52 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspection des sas de champ 2A | 2021-06-27 10:52 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e79b2f64-d5dd-448e-bd1b-e6783e51e648 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP au niveau de la conduite de décharge du broyeur B, vers l'angle 3 | 2021-06-27 10:52 | PULV B CORNER 3 DISCHARGR VALVE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite des cendres au niveau du porte Viste, champ 3A/TR3 sas coté Jadida. | 2021-06-27 10:52 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler la vanne de convoyage 1A/TR3. | 2021-06-28 09:41 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | prévoir changer le silicagel du transformateur principal tr3 | 2021-06-28 11:40 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler les champs électriques 1A ET 2A tranche 3 ( les paramètres électriques sont dégradés). | 2021-06-28 11:40 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Travaux de découpage et soudage des raclettes décrasseur | 2021-06-28 13:27 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Souflage des filtres des moteur MT U3 | 2021-06-30 16:11 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | netoyage et souflage des radiateurs du transformateur TP3 | 2021-06-30 16:13 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Aggravation fuite d'eau par clapet de refoulement eau de mer. | 2021-07-04 09:24 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
b672c0bb-47df-4e00-9df6-f6cda42e1321 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | dégradation du raccord du flexible de commande du servomoteur du clapet. | 2021-07-04 11:29 | SERVOMOTEUR VANNE CLAPET AU REFOULEMENT DE LA POMP | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
717b99d9-a3f1-48c4-8cdb-049f837d9174 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | fuite d'huile goutte a goutte au soupape modératrice turbine | 2021-07-04 11:29 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
87d4f612-6513-4b4e-a644-8ef22a62fbe8 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | prévoir fixation conduite huile de commande soupape turbine (niveau 11). | 2021-07-04 11:30 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM | 2 | 5 | 2 | 9
f8338724-e3dc-4ff7-b9b6-706f0277718c | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | la vanne de débit nul d'eau d'extraction non étanche | 2021-07-04 11:30 | VANNE RÉGULATRICE | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
47b17922-e25f-4cac-b214-c8081faac74c | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | la pompe d'injection phosphate N°01 ne débit pas | 2021-07-04 11:31 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
06e829c3-3d69-4b4d-a648-9dfd65d18ec1 | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir appoint de huile. | 2021-07-04 11:32 | RESERVOIR HUILE DE CONTRÔLE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint de huile. | 2021-07-04 11:32 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint de huile. | 2021-07-04 11:32 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | MANQUE VOLANT DE LA VANNE MANUEL D ISOLEMANT APPOINT NORIA BACHE INF (1430GHC10AA006) | 2021-07-04 11:32 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | MANQUE VOLANT DE LA VANNE MANUEL D ISOLEMANT APPOINT NORIA BACHE INF (1430GHC10AA009) | 2021-07-04 11:33 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d eau par conduite d appoint noria bâche inferieure (niv 7) | 2021-07-04 11:33 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
778bd9ca-1d2f-4151-9e51-471823960309 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | ECART DE MESURE ENTRE TRANSMETTEURS DEMESURE T°C GAZ ENTREE RECHAUFFEUR D AIR RLJ. | 2021-07-04 14:02 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage au dessus et au voisinage de moteur broyeur C. | 2021-07-04 14:33 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Vibration au niveau de la pompe de lavage 20 du filtre tambour . | 2021-07-05 11:05 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
7d34d01e-6874-40c0-bbdc-77b8bc8ebba8 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Préparation d'un bac de retention des huiles ramoneur rechauffeur d'air | 2021-07-06 08:35 | Soupape | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | faible pression au refoulement de la pompe de lavage 10 du filtre tambour. | 2021-07-06 09:45 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe. | 2021-07-06 09:45 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir Appoint CO2, BACHE CO2 | 2021-07-07 14:11 | unité 03 | HSD | 1 | 1 | 2 | 4
ce4dcea5-6b57-46cc-9453-808f4aab8fb5 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | la pompe ne débit plus | 2021-07-08 08:49 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
90711ec4-8859-4d33-b48b-a29ca655e28a | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | la pompe ne débit plus | 2021-07-08 08:49 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir nettoyer les filtres double de refroidissement du PAC 10 et PAC 20 . | 2021-07-08 08:49 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c4df40c3-ff66-4df8-8d2f-75ec2d47ffde | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | déclanchement du moteur de la pompe de lavage 10 | 2021-07-08 09:57 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
46786cc3-1040-4841-9537-537d6255e873 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | affichage alarme "armoire contact" de l'alimentateur D TR3 | 2021-07-08 09:57 | COAL FEEDER D ARMOIRE | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
212fc0f4-9046-4b00-bff9-394b131dd123 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP au registre D'isolement CP angle D1 entrée chaudière | 2021-07-08 10:11 | Vanne isolement CP Broyeur D / foyer angle 1 | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
dafa54a3-c592-485a-8d46-be3e0d4490f9 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite du champ 1B au niveau du coude en haut du silo . | 2021-07-08 10:11 | SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | fausse indication du manomètre de refoulement de la pompe. | 2021-07-09 08:26 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | fausse indication du manomètre de refoulement de la pompe. | 2021-07-09 08:27 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
46786cc3-1040-4841-9537-537d6255e873 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | affichage d'une alarme "chargeur contact" de l'alimentateur D | 2021-07-09 08:28 | COAL FEEDER D ARMOIRE | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
adbbeb0f-1a7c-4e6d-b547-81755a76db2d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite charbon pulvérisée au niveau de la trappe de sortie broyeur A . | 2021-07-09 09:11 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fabrication table de blindage pendulaire | 2021-07-09 11:00 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Racleur Alimentateur C hors service | 2021-07-11 10:07 | broyeur C | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | cisaillement métal de la goulot coté mer . | 2021-07-11 12:07 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir Nettoyage des filtres moteur broyeurs C et D | 2021-07-11 14:46 | broyeur D | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe . | 2021-07-12 08:28 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Prévoir appoint d'huile pompe d'extraction N°20 | 2021-07-13 08:41 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | pompe à vide condenseur 30MAJ50AP001 non opérationnelle | 2021-07-13 08:41 | unité 03 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | pompe à vide condenseur 30MAJ60AP001 non opérationnelle | 2021-07-13 08:41 | unité 03 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
d07a055a-21af-495a-8791-1093e26fb494 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | Pompe à vide 50 non opérationnelle. | 2021-07-13 08:41 | PP 50 DESCHARGE | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
48f982e8-e644-43e8-9bb4-1b5b149e96c6 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | Pompe à vide 60 non opérationnelle. | 2021-07-13 08:41 | PP 60 DESCHARGE | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir un control des pressostat foyer. | 2021-07-13 15:35 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
507465b0-65b7-4fc3-a434-a12c470ee3eb | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Prévoir contrôle des résistances de réchauffage d'air du système régénération sécheur H2 | 2021-07-13 15:59 | RECHAUFFEUR D'AIR 1SECHAGE SILICAGEL | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir appoint d'huile compresseur d'air cendre volent N°12 | 2021-07-14 09:27 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1a2fdfdb-7e72-4173-850f-b9c6ceeb338f | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | Remise en état chassie des pompes | 2021-07-14 14:53 | MOTEUR POMPE A VIDE CONDENSEUR | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
283dac72-367f-4f42-ad82-7de1049edc13 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir un contrôle du thermocouple | 2021-07-15 08:51 | T COUS10 VOITH PA10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage des tubes pitaux des ventilateurs soufflage A et B | 2021-07-15 08:51 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
269516ab-e489-4011-87f2-284629febe83 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir control du thermocouple 30HLB15CT001/002 palier moteur ventilateur Air primaire 20. | 2021-07-15 09:11 | Mesure de Température Palier 1 Moteur du Ventilateur Air Primaire B | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
fe3baac5-e6af-4750-9e11-4e92394c1f74 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite par bride de la vanne de décharge des sas du champ 2B. | 2021-07-15 15:30 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Soudage d'un bouchon d'huile du pendulaire | 2021-07-16 08:31 | Systeme de broyage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le filtre à tambour (percement au niveau du collecteur de l'eau de nettoyage du filtre à tambour) | 2021-07-18 08:53 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
819d01ae-0e98-4e07-8d00-b73490687098 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | soupape d'aspiration pompe alimentaire 30 non étanche. | 2021-07-18 08:53 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage transmetteur de pression foyer N°6 | 2021-07-19 08:28 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | elimination fuite C-V conduite de transport champ 1A | 2021-07-20 08:53 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque éclairage poste échantillonnage TR03 | 2021-07-22 08:22 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | défaut minimum tension BT champ 1A UNIT3 | 2021-07-22 08:22 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage A | 2021-07-25 08:34 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir la mise en place de la barre de nettoyage du dégrilleur U3 | 2021-07-26 09:33 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | a remettre en état le calorifuge en aval du clapet assiste de soutirage 6 | 2021-07-26 09:34 | Soutirage Aval N° 6 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
819d01ae-0e98-4e07-8d00-b73490687098 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | a remettre en place conduite de purge soupape d'admission pompe booster N°30 | 2021-07-26 09:34 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
ef34f6f9-294d-4b7a-84d4-576cfcf0e845 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | prévoir conrole mesure de temperature entree HP (en defaut) | 2021-07-26 12:35 | HP TURB INLET TEMP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | problème du basculement de la raclette du dégrilleur tr3. | 2021-07-27 08:55 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Controle des conduites de transport des C-V | 2021-07-27 08:59 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
faf0ed81-aa6b-478a-ab5f-67a4512f3115 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | SLAVE NODE 30 EN DEFAUT | 2021-07-27 10:07 | Armoire de Contrôle Automate Node 30 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
1a2fdfdb-7e72-4173-850f-b9c6ceeb338f | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | Préparation d'une bride suivant model pour la pompe | 2021-07-28 09:12 | MOTEUR POMPE A VIDE CONDENSEUR | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dréssage dégrilleur | 2021-07-28 14:38 | Dégrilleur | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
4c04c2d3-1712-4e72-ae6c-ba9ec78f91f1 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | controle et remise en etat temperature enroulement ventillateur | 2021-07-29 12:39 | Mesure de Température Enroulement 6 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
160faa2b-a231-437f-8f57-ff36aea050a9 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | PREVOIR REGLAGE FDC 95% CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER | 2021-07-29 14:57 | Fin de Course Position 95% du Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | A remettre en état le fusible d'inclinaison angle 1 plan CD | 2021-07-31 06:39 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fuite de gaz CO2 par raccord a l'indicateur de niveau de la bâche de CO2 | 2021-08-01 08:19 | unité 03 | HSD | 1 | 1 | 1 | 3
50f1e3eb-e929-4320-a3b4-6597a2f0ba01 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspetion des sas champ 1A ( haute pression ) | 2021-08-01 08:20 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir contrôler la pompe de l'eau déminéralisé TR3 (l'appoint d'huile/fuite d'eau au niveau de l'accouplement). | 2021-08-01 08:20 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MM | 2 | 1 | 4 | 7
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir mettre l'appoint d'huile de la pompe. | 2021-08-01 09:09 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage au plan CD de chaudière (cote terre et mère) | 2021-08-01 10:15 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | défaut d'éclairage à coté du décrasseur . | 2021-08-01 10:16 | DECRASSEUR | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir faire l'appoint d'huile . | 2021-08-02 08:51 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
47b17922-e25f-4cac-b214-c8081faac74c | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | fuite de phosphate refoulement pompe et dure mécanique régleur course d'injection | 2021-08-02 08:51 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Remise en état porte salle commande | 2021-08-02 14:28 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
66af4fdb-85d7-4891-97f9-e92640591a57 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | la vanne de convoyage est non-étanche (champ4A) | 2021-08-02 14:37 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Remplacement manchette de cendre volante champ B | 2021-08-03 14:35 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fabrication code 90° de conduite cendre volante | 2021-08-04 14:15 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
56d97455-a697-44d0-b3cb-ff8bad274c3f | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir soufflage du filtre air radiateur réfrigérant huile station huile de commande bypasse HP | 2021-08-06 07:37 | FILTRE A AIR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Soudage des raclettes de la chaine décrasseur | 2021-08-09 15:10 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
f7e7be65-8ad4-461b-a742-e67227741591 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir nettoyer les tubes de Pitot des ventilateurs soufflage 10/20 tr3 | 2021-08-11 09:49 | Ligne air primaire 10 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Changement d'un code 90° sur conduite cendre volante | 2021-08-11 14:46 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
93d475ce-7373-4a33-b712-a694e2da6daa | c6ae778f-94e3-41d1-9a06-7ac8eae2b9d9 | Elimination fuite sur conduite eau brute | 2021-08-12 15:58 | BUTTERFLY VALVE INLET TANK GAD10BB001 | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fabrication les joints plein entré SAS | 2021-08-12 16:03 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Filtre amant sécheur d'air pressurisation gaines 22KV encrassé | 2021-08-15 09:06 | ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | manque d'éclairage dans le toit de l'électrofiltre. | 2021-08-17 08:22 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
64ffb9ca-5d68-4601-adfa-623a76e3ec16 | 81859b82-aa80-4fbc-b57e-af95c49bdc8d | Température anormal au niveau du transformateur tableau 30BFC | 2021-08-17 14:49 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Travaux peinture de la route, Trottoirs et réfection du carrelage de la salle des machines | 2021-08-18 08:18 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
5a51c068-dc07-41a6-b06f-a892ba2a945c | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Contrôle armoire de commande et mise en service système sécheur h2 | 2021-08-18 13:53 | SECHEUR DE GAZ 1 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite sur conduite cendre volante | 2021-08-20 08:52 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube pitaux des moteurs soufflage A et B | 2021-08-22 12:12 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
3fadc4dd-87f1-4c1e-a21c-61e80a4fd463 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir control instrumentation système pompe a vide condenseur | 2021-08-23 08:52 | POMPES DE DESCHARGE | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Remplacement des filtres à air des moteurs 6.6KV A et B | 2021-08-23 10:21 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
4500fe6c-6022-4912-852a-edbb1f59ebc4 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DE L'INSTRUMENTATIONS DES POMPES A VIDE BOITE A EAU | 2021-08-24 09:00 | NIV DESCHARGE | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Nettoyages des Lascaux électrique | 2021-08-24 14:46 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspection des sas du champ 3B Unité3 (défaut de pressurisation ) . | 2021-08-25 09:17 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
c83d884c-736b-486f-90f0-375535fadd97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir isnpection des sas du champ 3A Unité3 (décharge trés lente ) . | 2021-08-25 09:17 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir changement goupille inclinaison chaudière coin 2 (cisaille ) | 2021-08-25 09:17 | unité 03 | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Prévoir la remise en état porte transformateur principal | 2021-08-25 09:17 | TRANSFO PRINCIPAL | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
e048e270-5d8a-47b5-8a55-f46ce9674b46 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse de ramoneur IK14 | 2021-08-25 09:17 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
93d475ce-7373-4a33-b712-a694e2da6daa | c6ae778f-94e3-41d1-9a06-7ac8eae2b9d9 | PERCEMENT CONDUITE LIAISON EAU BRUTE ENTRE TR3/4 ET TR5/6 COTE TRANCHE 3 | 2021-08-25 09:17 | BUTTERFLY VALVE INLET TANK GAD10BB001 | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | défaut du purgeur automatique du sécheur . | 2021-08-25 09:18 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
c27ce560-e15b-41fd-8448-15f98351c8ec | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | prévoir contrôler la vanne de remplissage de la sas du refus broyeur B ( blocage de la trappe ). | 2021-08-25 09:29 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
3e468d1c-25f0-41c3-90b4-0d437beed992 | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | remplacer relais de température | 2021-08-26 15:38 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'eau déminéralisé par garniture . | 2021-08-29 08:29 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | état de tamis dégradé (prévoir un control des tamis de tambour filtrant ) | 2021-08-29 08:30 | Tombour filtarnt | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Prévoir appoint d'huile pompe d'extraction N°20 | 2021-08-29 08:30 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe d'eau déminéraliser . | 2021-08-29 08:30 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir l'appoint d'huile pompe d'extraction N°20 | 2021-08-29 08:31 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
9eedbb57-b683-4bbc-8803-adab8871ade2 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | vibration au niveau conduite de refoulement pompe d'huile de commande | 2021-08-29 08:31 | POMPE D'HUILE DE COMMANDE DES VANNES D'A | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
7df75222-1d3e-4b7a-ae7f-85d971b31637 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | déclenchement du champ électrique 1A TR3 par minimum tension. | 2021-08-29 09:13 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
6bf249a6-8ba6-4b8e-9c18-b57576b0cfc6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK06 | 2021-08-29 11:31 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
7affd010-1e19-4c08-a66a-af1178c62fe1 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | bruit anormal à l'intérieur du réchauffeur d'air coté palier guide | 2021-08-29 11:31 | Air heater | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
de488866-39e9-4f1a-bc52-4e5f0989d72e | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | fuite vapeur par vanne d atomisation CD4 | 2021-08-29 11:31 | CORNER 4 EL. BC ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | défaut du purgeur automatique . | 2021-08-29 11:31 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fuite de vapeur au paroit du chaudiere prés du ramoneur IK17 | 2021-08-29 11:31 | unité 03 | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôlé le décrasseur TR3 (Mou de chaine). | 2021-08-30 08:56 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | percement dans la goulot du décrasseur coté mer . | 2021-08-31 10:11 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
cf088ab4-17d9-466f-bc15-65894ef27c94 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage filtres moteurs ventilateurs U3 | 2021-09-01 13:15 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir soufflage moteurs broyeur U3 | 2021-09-01 13:15 | Systeme de broyage U3 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
016546fe-1fd4-4dc4-af79-d79f5e96d78b | 00af7e99-c18b-40ff-b520-dedb47b17302 | Les EPI I&C | 2021-09-02 10:52 |  | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir appoint de huile au réducteur ramoneur réchauffeur d'air | 2021-09-03 10:52 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | manque du barre de séparation mâchefers au niveau du goulotte décrasseur. | 2021-09-05 10:22 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon entrée broyeur A. | 2021-09-06 12:51 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | système SO3 en défaut | 2021-09-07 08:23 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle un bruit anormal au niveau de broyeur A. | 2021-09-07 09:54 | BROYEUR A | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir contrôle une fuite d'air coté air secondaire par gaine entrée réchauffeur d'air. | 2021-09-07 12:49 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
7448bf13-8768-4a22-9ec5-e71df3d457e2 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | percement au conduite d'eau de mer sortie condenseur coté 23 | 2021-09-08 08:28 | CWP20 MOT CW FLOW | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir appoint d'huile au ramoneur réchauffeur d'air | 2021-09-12 08:41 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fuite d'eau deminiralisée par bouchon d'echangeur vapeur saturé au locale d'echantillonage | 2021-09-12 08:45 | unité 03 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
0bd93903-1604-456b-8864-0f24f1414358 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | dure mécanique ramoneur foyer bas IR29 | 2021-09-13 15:35 | RAMONEUR N°29 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite de convoyage du champ 1A/2A à côté de la bride du coude qui est près des ventilateurs de tirage . | 2021-09-14 10:11 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement de filtre d'aspiration pompe fioul 10 . | 2021-09-14 10:11 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement de la conduite d'évacuation du champ 1/2A. | 2021-09-14 10:11 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | prévoir nettoyer le filtre de la pompe fuel 10 tr3. | 2021-09-14 10:11 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Défaut de communication system SO3 | 2021-09-14 14:43 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
717b99d9-a3f1-48c4-8cdb-049f837d9174 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | pompage de position soupape modératrice | 2021-09-15 08:39 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
39b6f5b8-4d41-477f-a118-ce5fc671055a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Température palier guide réchauffeur d'air haut | 2021-09-15 14:54 | PALIER GUIDE | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe. | 2021-09-16 08:46 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
959a8a63-3b4f-4acb-8cb0-65e6412561c1 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | fausse indication du transmetteur de niveau du décrasseur. | 2021-09-16 09:50 | SSC LOW LEVEL SW/NIV DECRASSEUR BAS | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
61c0f350-1bd6-4aee-b0fc-f2974b3f276d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air au niveau du filtre d'air instrument du champ 1A. | 2021-09-19 08:30 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas 30ETG11BB001 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a18853df-fcd7-4da4-8583-426f59c0fbea | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | Manomètre de pression aspiration pompes MKF défectueux. | 2021-09-19 15:09 | P,STR CW BEF PUMPS | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint de huile pompe à vide N12. | 2021-09-20 08:43 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
819d01ae-0e98-4e07-8d00-b73490687098 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | soupape aspiration pompe booster non étanche. | 2021-09-20 08:43 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
ff66713a-368e-4930-8be9-a22d587d93a5 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | valeur erronée indicateur de pression H2 bâche eau stator. | 2021-09-20 08:52 | Transmetteur de pression gaz H2 bâche eau stator. | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Appoint d'huile de la pompe lavage 10 du filtre tambour . | 2021-09-21 08:44 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque éclairage au niveau 4 de la chaudière tr3 | 2021-09-21 10:15 | unité 03 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de pitaux ventilateur soufflage A | 2021-09-22 08:26 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b38dd917-aae1-4a79-bf8e-5bd598e573ed | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau du corps de la vanne de convoyage de liaison du champ 2A avec le champ 3A/4A . | 2021-09-22 13:16 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | fuite d'air au vérin pneumatique clapet assisté amont soutirage N6 | 2021-09-22 14:06 | Soutirage Aval N° 6 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
b38dd917-aae1-4a79-bf8e-5bd598e573ed | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La vanne de convoyage du champ 2A non étanche . | 2021-09-23 11:01 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir contrôle système SO3 Tranche 3 | 2021-09-25 08:32 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
86dba0cb-8356-4c0d-a399-c25e7d7554c7 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par bride conduite angle C3 entrée chaudière | 2021-09-26 08:34 | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyer le filtre de la pompe fioul 20/TR3. | 2021-09-26 15:06 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
93ae41d2-002e-4b51-a236-2231ff6d4701 | 39856d3f-08e8-4824-a687-c9c58343a1c0 | apparition alarme température moteur pompe de circulation chaudière N13. | 2021-09-27 08:25 | BWCP C MOTOR TEMP | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir faire l'appoint d'huile au pompe de circulation 20/TR3. | 2021-09-27 08:49 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
c69cc181-f240-47e4-8f44-30eb425fa8f9 | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | fuite par presse étoupe purge normale HP6 | 2021-09-28 08:26 | Purge normale HP 6 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | bouchage de l'évacuation du champ 2A. | 2021-09-28 11:05 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
d914cce9-868b-4027-8bfa-8fabe1326849 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | fuite d air vérin clapet assiste amont soutirage N°6 | 2021-09-28 16:20 | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir protection de la vanne d'appoint secoure condenseur contre le jet d'eau de mer (fuite eau de mer demi-condenseur 23). | 2021-10-03 16:14 | unité 03 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
9ab1749a-3dbf-4e39-9305-cf90047a9b08 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de cp au sortie broyeur A angle 4 | 2021-10-04 12:02 | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
e3b513b4-dced-4a19-a10b-473ede89950d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvirisé au conduite angle 1 et 2 du broyeur c | 2021-10-04 12:03 | BUSETTE DE CHARBON PULVÉRISÉ ÉLEVATION C CORNER 1 | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaine au niveau du décrasseur TR3. | 2021-10-05 08:39 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | prévoir contrôle vanne appoint secours condenseur (dure mécanique)(30LCP10AA002). | 2021-10-06 08:26 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôlé le décrasseur TR3 ( percement au niveau du tambour). | 2021-10-06 10:25 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
6b7ddc02-8a09-43b8-ac2f-0bfd5585effd | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | fuite d'huile au niveau de servomoteur by-pass BP. | 2021-10-06 14:18 | SERVOMOTEUR VANNE DE CONTOURNEMENT BP | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2021-10-07 15:21 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
91bf2649-08db-4920-91e3-bd3d829c96f9 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | prévoir contrôle fin de course vanne fioul CD4 | 2021-10-07 15:21 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE TOR AMONT BRULEUR FIOUL CO | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | prévoir contrôle fin de course ouverture vanne appoint secours condenseur (30LCP10AA002). | 2021-10-07 15:21 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôlé la vanne de convoyage champ 2B TR3 ( dur mécanique ). | 2021-10-08 09:49 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage refrigerant noria N°10 | 2021-10-10 08:49 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | FUITE D HUILE PAR DISTRIBUTEUR BY PASS BP | 2021-10-10 11:34 | BY-PASS BP | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
91bf2649-08db-4920-91e3-bd3d829c96f9 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | prévoir contrôle fin de course vanne fioul CD4 (en défaut) | 2021-10-10 11:52 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE TOR AMONT BRULEUR FIOUL CO | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
f7500953-e292-4e5e-9486-46b579ec1cda | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2021-10-10 11:52 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2021-10-10 11:52 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
7df75222-1d3e-4b7a-ae7f-85d971b31637 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | déclanchement par minimum tension . | 2021-10-10 13:12 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir faire l'appoint d'huile . | 2021-10-11 09:07 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir faire l'appoint d'huile . | 2021-10-11 09:07 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | besoin de l'appoint d'huile au pompe d'eau déminéralisé 20/TR3 | 2021-10-11 09:07 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | percement conduite de ventilation réchauffeur BP 4 vers condenseur | 2021-10-11 09:24 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD | 1 | 4 | 3 | 8
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | présence toujours de la fuite d'huile au niveau de distributeur de commande de la vanne de BY-PASS BP | 2021-10-11 11:25 | BY-PASS BP | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SOUFFLAGE DES TUBES DE PITAUX VENTILATEURS SOUFFLAGE A ET B | 2021-10-12 06:01 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | NETTOYAGE FILTRES MOTEUR BROYEUR D. | 2021-10-12 06:01 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage refrigerant noria N°20 | 2021-10-12 08:39 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtre moteur broyeurs D | 2021-10-12 13:43 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
04e7c619-b5e3-42f9-98b1-657020c31489 | f502af0f-2fad-474a-bc39-d882f169d0c7 | percement au dessous de tremie charbon D | 2021-10-12 14:52 | COAL BUNKER D | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
24e3f612-1f1a-4d03-8d6c-47154a919643 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir soufflage prise de DP air primaire /foyer | 2021-10-13 08:34 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
9fbdf7ac-616c-4f4e-9b99-7204527141c1 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Température d'huile station by-pass BP élever. | 2021-10-13 08:44 | RESERVOIR D'HUILE | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'air par tresse broyeur C | 2021-10-13 11:38 | broyeur C | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
7baf2059-1b54-48fe-8331-05a1f9ca8aed | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | fuite de vapeur à localiser aval vanne manuelle purge paroi | 2021-10-13 14:02 | Purge Motorisè Façade avant cha | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fuite d'eau goutte a goutte a coté vanne de purge paroit chaudière3 (a décalorifuger) | 2021-10-13 14:02 | unité 03 | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Etalonnage et Calibration des Alimentateurs à Charbon Unités 3&4 | 2021-10-14 07:02 | COAL FEEDER C | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Le râteau de dégrilleur déséquilibré. | 2021-10-14 08:40 | Dégrilleur | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Défaut d'éclairages - convoyeur C40 - station de pompage fioul. | 2021-10-14 08:45 | unité 03 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
17ebabc3-3b14-44c5-8ed4-395a1279c45d | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir nettoyage radiateur du station by pass HP | 2021-10-14 14:36 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
596ec414-d331-42a3-a043-d6cf807ad993 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Etalonnage et Calibration des Alimentateurs à Charbon Unités 3&4 | 2021-10-14 15:44 | COAL FEEDER C ARMOIRE | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir l'appoint d'huile au palier moteur coté ventilateur | 2021-10-15 09:00 | Ventilateur d'air primair B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 (Mou de chaine). | 2021-10-15 11:34 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
74d50abf-40a9-40f8-804c-10ba2da93056 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | filtre air d'étanchéité broyeurs TR3 encrassé . DP élevé | 2021-10-16 09:08 | FILTRE À AIR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
c4949313-6c50-4638-8a27-5f961f6f1f0e | ee584a8a-b15d-41e8-9454-a489f51eb02a | Prévoir nettoyage du filtre d'eau de désurchauffe vapeur d'étanchéité. | 2021-10-17 08:45 | Etanchiété turbine | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
21b41931-851e-4c8b-b683-11ac318ab028 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau alimentaire par soupape a l'aspiration pompe alimentaire 30 | 2021-10-17 08:46 | SOUPAPE. | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
439753d3-68fa-4fd6-88ca-e4c967724b0f | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | nettoyage du filtre A (1430MKW28AT001) . | 2021-10-17 08:46 | FILTRE DUPLEX | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
ece0fa39-7c85-4130-bf70-a682ad5152d8 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir contrôle vanne pneumatique cote vapeur auxiliaire éjecteur de démarrage tranche 3 | 2021-10-17 14:26 | Vanne Pneumatique d'entrée éjecteur de démarrage | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage des tubes piteux ventilateur soufflage A et B | 2021-10-17 14:26 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
9406ce7d-3cdf-4423-9cdd-108b5ec7ec0f | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Prévoir contrôle vanne vapeur auxiliaire réchauffage fioul | 2021-10-17 14:26 | VANNE DE RÉGULATION ARRIVÉE PRICIPALE DE | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir contrôle système SO3 (default vanne refoulement pompe ) | 2021-10-17 14:27 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fuite fuel dans la garniture de la pompe fuel 20 tr3 | 2021-10-20 11:57 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
626b714f-a9e2-4e7c-9dbb-5a32e1678733 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La vanne de Convoyage Non Étanche ( Champ 5A ) | 2021-10-20 11:57 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 5 ELECTROFI | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite charbon pulvérisé (sortie broyeur B angle 1). | 2021-10-21 16:23 | broyeur B | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite charbon pulvérisé (sortie broyeur B angle 2). | 2021-10-21 16:23 | broyeur B | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
fa152822-d514-4f42-b0a8-57114b1e6839 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir appoint d'huile palier coté accouplement. | 2021-10-21 16:23 | Moteur de souflage A | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir la remise en état du coffret Electrique des pompes FLYTH DES CONVOYEURS C30et C40 | 2021-10-22 15:25 | SYSTEM ETA | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | Fuite d'eau par presse étoupe au niveau Vanne purge normale HP7 | 2021-10-24 08:31 | Purge normale HP 7 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir appoint d'huile pompe Booster N°20 | 2021-10-24 08:32 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
f2e58e79-b4a4-4a21-96a9-1aa03a4e12f8 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Mesure d'O2 N°3 en default | 2021-10-24 08:32 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Mesure d'O2 N°1 en default | 2021-10-24 08:43 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
f1ef3a13-8510-41fb-af7a-4381c46ac749 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir contrôle alimentateur B | 2021-10-24 08:44 | COAL FEEDER B ARMOIRE | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
767aefc2-9e7b-4340-bfdc-a85a9d39614f | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | a remettre en etat le colorifuge de la gaine d'air au desous d'économiseur | 2021-10-24 08:49 | GAINES DE FUMMES | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d'éclairage station de pompage fioul . | 2021-10-24 09:50 | unité 03 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint de huile ppe à vide MKQ11. | 2021-10-24 11:08 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir régler la vanne à flotteur de décrasseur U3. | 2021-10-25 10:27 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
f886397d-a00b-4650-a0da-188c37f60bb4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'air de commande par percement au flexible registres sorties broyeur B TR3 | 2021-10-26 12:08 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
79384d92-b163-40db-8a4f-bd8a77590929 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | modification tube guide pour sonde O2 | 2021-10-26 12:26 | AIR HEATER GAS OUTLET INLET TEMP OR OXYGEN ANALISI | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
a3ac5658-a85d-4db5-8889-a74368a3cdce | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | DP filtre moteur pompe d'extraction N°1 | 2021-10-26 16:15 | PRESSOSTAT DIFFERENTIEL | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
4bb9b237-9bc1-45e2-949d-777afaac1cf3 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | TEST | 2021-10-27 14:12 | Registre au refoulement ventilateur de tirage A | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
e048e270-5d8a-47b5-8a55-f46ce9674b46 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur par presse étoupe au ramoneur IK14 | 2021-10-28 09:09 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de piteux Ventilateur soufflage B | 2021-10-29 08:28 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de piteux Ventilateur soufflage A | 2021-10-29 08:30 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a7904a9c-ce0a-455c-9624-3a126d5f6388 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | la vanne d'air d'étanchéité broyeur B ne se ferme pas | 2021-10-29 08:36 | SEAL AIR FAN B INLET SHUTOFF | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir le nettoyage du filtre de l'eau de refroidissement de la pompe PAC20 | 2021-10-31 07:57 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir contrôle alimentateur B | 2021-10-31 09:17 | COAL FEEDER B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | APPARITION ALARME 30MKY10EW802 ( SYS PROT GEN B ) | 2021-11-01 08:02 | unité 03 | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur A. | 2021-11-01 14:42 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
6e6290f5-5fd8-47e0-ab00-d4ea29d5b2f1 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Défaut perte d'excitation | 2021-11-02 11:56 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
7ebe26e4-adb0-4e3a-8ba7-d96617f31b30 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir controle camera de serveillance foyer | 2021-11-04 07:30 | CAMERA N°1 DE SURVEILLANCE FOYER | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
7ebe26e4-adb0-4e3a-8ba7-d96617f31b30 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | REMISE EN ETAT DU DEUX CAMERAS FOYER U3 | 2021-11-04 09:37 | CAMERA N°1 DE SURVEILLANCE FOYER | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | chaudiere unite 3 est perçée au niveau 8 coté IK8 | 2021-11-04 13:45 | unité 03 | 34MD | 2 | 5 | 1 | 8
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | pompage fréquent transmetteur de pression foyer | 2021-11-07 08:08 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
9fbdf7ac-616c-4f4e-9b99-7204527141c1 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Prévoir changement radiateur de refroidissement | 2021-11-07 08:43 | RESERVOIR D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
f886397d-a00b-4650-a0da-188c37f60bb4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP angle B3 | 2021-11-07 09:45 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | PERCEMENT CHAUDIERE COTE IK8 | 2021-11-07 09:45 | unité 03 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir le contrôle de filtre d'air de commande des trappes de refus broyeur C | 2021-11-07 12:40 | broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir contrôle camera de surveillance foyer | 2021-11-07 12:40 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
66dd0cb6-98dd-45b4-80e0-233b48c5e581 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | défaut de niveaustat coté SAFI champ 6A | 2021-11-08 13:18 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
464cea7e-bc5c-4df0-82c6-2f601b29e0a7 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | l'indicateur de pression d'huile de lubrification pompe alimentaire 20 est deffectueux | 2021-11-08 13:18 | Indicateur de pression | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | blocage mécanique au niveau de la trappe broyeur C U3. | 2021-11-09 09:43 | unité 03 | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir faire l'appoint d'huile ETP11/TR3. | 2021-11-10 09:00 | SYSTEME ETP | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
75a80b56-09c0-433d-8372-25590426b3a5 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | NOEUD 34 EN DEFAUT (SLAVE) | 2021-11-14 07:20 | Armoire de Contrôle Automate Node 34 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
778bd9ca-1d2f-4151-9e51-471823960309 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | TRANSMETTEURS DE TEMPERATURE GAZ ENTREE RLJ (CT004/005) A CONTROLER. | 2021-11-14 07:20 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | prévoir remise en état détendeur d'air de commande clapet soutirage N6 | 2021-11-14 07:20 | Soutirage Aval N° 6 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
66f12375-5d10-4738-9989-2d6543053184 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | prévoir remise en état détendeur d'air de commande clapet soutirage N5 | 2021-11-14 07:20 | Soutirage Aval N° 5 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
7454cc99-9e97-4f40-be05-eece3a9115e9 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir remise en état les trois manomètres de pression vapeur des éjecteurs de maintiens | 2021-11-15 08:01 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d8fea284-f45f-4901-9d08-b85a72f0050f | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Débit d'air de commande des vannes du refus broyeur insuffisant. | 2021-11-15 08:04 | instrumentations de la Sas Refus broyeur A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir contrôle registre air froid broyeur D (pompage de position) | 2021-11-16 07:46 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir contrôler mou de chaine du décrasseur tr3 . | 2021-11-16 10:31 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
bd2716b3-1728-41d1-bc6b-e88677dbbe82 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Merci d'intervenir pour la réalisation des prélèvements de l'échantillon d'huile DES BROYEURES DE TR03 (A.B.C.D). | 2021-11-16 10:31 | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur A | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
bd2716b3-1728-41d1-bc6b-e88677dbbe82 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Merci d'intervenir pour la réalisation des prélèvements de l'échantillon d'huile DES BROYEURES DE TR04 (A.B.C.D). | 2021-11-16 10:31 | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur A | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de conduite de convoyage du champ d'évacuation des cendres volantes 1A/TR3. | 2021-11-16 10:31 | SYSTEM ETG | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir contrôler le filtre d'air du compresseur (alarme pression différentielle). | 2021-11-16 10:31 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | PREVOIR CONTROLE TEMPERTURE SORTIE CONVERTER | 2021-11-16 14:48 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir contrôle vanne refroidissement converter | 2021-11-16 14:48 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Les champs 1B 2B ET 4B déclenché par HT TROP BASSE. | 2021-11-19 10:07 | ELECTROFILTRE B | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Les champs 1A ET 4A déclenché par HT TROP BASSE . | 2021-11-19 10:07 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
80d9c5e5-6793-426b-b07f-08bfc1df6091 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir la remise en état du moteur convoyeur de nettoyage alimentateur C, (à l'arrêt) | 2021-11-19 10:07 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR C | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
848c3f23-f595-4518-9381-67b5252308a5 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Déclenchement par minimum tension . | 2021-11-19 10:07 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE B | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler : 1A 4A 2B 4B minimum tension. 1B 3B les paramètres sont dégradée. | 2021-11-19 10:07 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
f1077d17-3367-4824-8169-1001ba4d9374 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | prévoir remise en état la vanne motorise VAR d'alimentation barilier | 2021-11-19 10:07 | vannes vapeur auxiliaire | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | défaut électrique au niveau de casette de frappage champ 2B | 2021-11-19 10:07 | ELECTROFILTRE B | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | frappage émissive indisponible des champs 1A / 4A / 6A | 2021-11-19 10:07 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | champ 4A /5A toujours fonctionné en mode continue localement . | 2021-11-19 10:07 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
b7180ffb-a3c7-4f71-9c73-bccd2647a28c | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | ligne de frappage champ2B indisponible . | 2021-11-19 10:07 | Ligne de frappage ER Electrofiltre B champs 2 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
209d9627-077d-4796-994a-1d369ea33ae5 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | frappage réceptrice 1A/4A / 6A indisponible au mode Auto . les champs fonctionnent seulement au mode Continue . | 2021-11-19 10:08 | Ligne de frappage ER Electrofiltre A Champs 1 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle vanne de regulation pression ramoneur LJ par VS (ouverture soupape mécanique) | 2021-11-21 08:00 | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
761d91ba-9a22-4110-94d2-ed1f8ad3117b | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir contrôle mesure de temperature 1er element converter | 2021-11-21 08:00 | Thermocouple Mesure de Température 1er Etage Converter | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d39598d4-ddfe-4389-ab08-f6688e99c7b8 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir contrôle registre d'air froid broyeur C (pompage de position) | 2021-11-21 08:01 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement dans la conduite d'évacuation du champ 1A . | 2021-11-21 10:06 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
adbbeb0f-1a7c-4e6d-b547-81755a76db2d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP au registre entrée chaudière tr3 angle A4 | 2021-11-21 10:07 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
0a9fca30-2a60-4655-9313-6d864779268d | f502af0f-2fad-474a-bc39-d882f169d0c7 | fuite CP sortie broyeur A angle 4 | 2021-11-21 10:07 | COAL BUNKER A DISCHARGE VALVE | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Température Haut du convertisseur SO3 (1ere étage) | 2021-11-21 10:09 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
f7495d29-c361-4556-82ed-4314e712d152 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Fuite d'huile au niveau bloc station By-pass BP | 2021-11-21 13:51 | BLOC DE LA SURVEILLANCE DE PRESSION | 34CT | 2 | 4 | 2 | 8
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir la remise en état éclairage salle d'excitation | 2021-11-22 08:43 | ALTERNATEUR | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c6344b81-98c9-4095-b813-5d628e1f3f2b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Défaut électrique du ramoneur IR 20 | 2021-11-22 08:43 | MOTEUR RAMONEUR N°20 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
178fc79e-1eb5-4d95-a6a0-f5196a8b19a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | prévoir nettoyer le filtre aspiration ventilateur scanner TR3 | 2021-11-22 09:39 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
d10a2c49-2040-4440-a4ce-f27fd7aaed6e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Alarme (30MAX21CF002)persiste même avec pression normal d'huile station BPBP | 2021-11-23 07:32 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
75da058b-ffdc-46d9-ba82-e1493e9d208c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Vanne de décharge du champ 6B non étanche . | 2021-11-23 10:06 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Prévoir le contrôle du registre d'air froid broyeur D | 2021-11-23 14:31 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir nettoyage OS et clavier bloc 3 et 4 | 2021-11-23 14:32 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
17e81bc3-ea43-4ddb-b163-bab5d8e34e27 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | fausse indication du transmetteur de niveau 40eta10cl001 du décrasseur tr3. | 2021-11-24 07:47 | Instrumentations du décrasseur | 34CT | 1 | 4 | 3 | 8
ea2c77ad-678d-4686-8823-8aac71685974 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Détachement du manomètre de la pompe de drainage fuel. | 2021-11-24 07:47 | POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUDIÈRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b3ea3493-ca65-4ec6-b6ea-d96d4801dd78 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir changement du valve de ventilation du ramoneur ik-15 | 2021-11-24 09:33 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°15 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1c9fb929-dfd7-45ea-90b2-e259029c5cba | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir la mise en état Mécanique du ramoneur IR23 | 2021-11-24 09:57 | RAMONEUR N°23 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaut du niveaustat de la sas A du champ 3B. | 2021-11-26 09:25 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | presence de bout de ferraille alimentateur A. | 2021-11-26 09:41 | COAL FEEDER A | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
c6a8a8bf-2a1b-4ae2-97ba-b89f8edc9c83 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | difference de pression filtre d'air d'etanchiete gaine sortie alternateur est elevée | 2021-11-28 07:42 | DETENDEUR D'AIR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
f8865774-4560-48ea-be0c-5e45cd1da86c | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | les vannes d'isolement detecteur de fuite alernateur non etanche | 2021-11-28 07:42 | VANNE D'ARRÊT FUITE DE L'ALTERNATEUR | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
66f12375-5d10-4738-9989-2d6543053184 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | prévoir remise en état détendeur d'air de commande clapet soutirage N5. | 2021-11-28 07:42 | Soutirage Aval N° 5 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
4ef1f28b-3a6c-47e7-a534-d997c6704111 | 42bf6093-d732-45ea-992f-f7d1e5022767 | prévoir contrôle dilatation différentielle corp BP | 2021-11-28 07:43 | DIFF EXPANSION LPT | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
e6f88230-e301-470d-a1e7-0695f23fc548 | a0037e1d-3029-4859-88fd-748ca0a467a7 | prévoir contrôle dilatation différentielle corp MP | 2021-11-28 07:43 | DIFF EXPANSION IPT | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Merci d'intervenir pour la réalisation des prélèvements de l'échantillon d'huile des pompes alimentaires TR03. | 2021-11-28 07:43 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Merci d'intervenir pour la réalisation des prélèvements de l'échantillon d'huile de TURBINE TR03. | 2021-11-28 07:44 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | dégradation de l'état des joints latéraux (tambour tr3). | 2021-11-28 07:44 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | fuite d'huile au distributeur vanne by pass BP (apparition fumée) | 2021-11-28 07:45 | BY-PASS BP | 34CT | 2 | 4 | 2 | 8
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Encrassement du filtre eau de refroidissement de la pompe de circulation PAC20 TR3. | 2021-11-28 07:47 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir faire l'appoint d'huile au pompe de circulation eau de mer. | 2021-11-28 07:47 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaîne décrasseur côté mer . | 2021-11-28 09:06 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir aménagement des câbles sous tentions d'éclairage secondaire dès le coffret près des broyeurs au décrasseur TR3 | 2021-11-28 13:32 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
947cee50-7399-4ef1-bf0b-6ec276c1af1f | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur IR39 foyer haut ne fonctionne pas correctement | 2021-11-29 09:05 | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR22 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Manque d'éclairage toit ESP tr 03 + la plateforme des Frappeurs Plaques Réceptrices | 2021-11-30 08:09 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Pression basse d'air de commande des trappes refus broyeur A. | 2021-11-30 08:34 | BROYEUR A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
8beb3e62-6720-4c2e-bb9d-11d0e28e069f | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuite d'air dans le corps de la vanne de sortie réchauffeur d'air . | 2021-11-30 10:15 | VANNE TOR 1/4 TOUR SORTIE RECHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dégradation de l'état des joints latéraux du filtre tambour tranche 03 ( surtout côté Safi ) | 2021-11-30 14:09 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
f1e319d4-dd44-4298-ba77-77d6d8d73d39 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Prévoir contrôle transmetteur pression foyer N°6 | 2021-11-30 15:08 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
c66d51fe-5d9a-470f-bb1b-336dcee2c838 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Température haut palier guide réchauffeur d'air tranche 3 | 2021-11-30 15:25 | T PLR APPUI-GUID HUI GRAIS RECHAUF AIR PRIM | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | ETP 12 déclenché par : Delta P séparateur d'huile 1 (0.02 bar) . | 2021-12-02 10:02 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c199d5b4-1731-4eaf-b023-6d7bf6e26266 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur par presse étoupe Ramoneur IK23 | 2021-12-02 10:03 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | La lecture de l'injection d'huile avec delta P séparateur d'huile est inversé . | 2021-12-05 07:28 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | la commande manuelle (BP)+ rest + les voyants défaut et marche du champ 3B non opérationnelles | 2021-12-05 08:09 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | sortie pièces consommable du magasin | 2021-12-06 13:16 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Alarme Delta p séparateur d'huile . | 2021-12-08 07:29 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fe3baac5-e6af-4750-9e11-4e92394c1f74 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la vanne manuel de liaison entre le champ 2B et 3B/4B . | 2021-12-08 07:29 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
0d235401-0154-42a3-aade-63475b72279e | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le champ 2A déclenché par minimum de tension . | 2021-12-08 08:10 | Electrofiltre A champs 2 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
94425854-6f3a-4aec-834b-915ecbcfe1fc | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | contrôle de la repense des registres air primaire chaud et froid | 2021-12-08 08:27 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR A | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir un appoint d'huile au palier coté accouplement du moteur de tirage A | 2021-12-13 13:51 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0dbca9ef-6ddb-463f-85e4-e0555e566b0d | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | soufflage des prises de pression foyer. | 2021-12-14 13:10 | Préssostats foyer U3 | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
21a5c9ad-81c8-4b03-a62f-bb63b91588da | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | soufflage des prises de pression DP air primaire /foyer. | 2021-12-14 13:10 | Pressostats différentiel de DP air priamire/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
1f110aef-bdb4-4164-ae58-31565541d322 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | fuite d'air au niveau du distributeur de la vanne d'éjecteur de maintien N:20 (coté vapeur) | 2021-12-14 13:31 | SERVOMOTEUR VANNE D'ENTRÉE VAPEUR ÉJECTEUR DE MAIN | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | REMISE EN ETAT FIN DE COURCE FERMETURE VANNE PNEUMATIQUE APPOINT SECOURS CONDENSEUR. | 2021-12-14 14:03 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | prévoir la remise en état du fin de course d'ouverture du clapet aval soutirage 6 | 2021-12-14 14:04 | Soutirage Aval N° 6 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
f4e942b9-1331-4cec-b8b7-27de6c34acaa | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | Nettoyage et préparation des bruleurs fuel, essai avance recule | 2021-12-15 10:53 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION AB. | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
cf088ab4-17d9-466f-bc15-65894ef27c94 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Inspection et contrôle des Ventilateurs d'air primaire , soufflage | 2021-12-16 08:35 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6c22c845-eba5-4d67-8529-02fe9100fba2 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | défaut alarme débit eau de refroidissement PAC20 (localement les filtres permuté & l'indication de débit est normal ) | 2021-12-16 13:44 | CWP20 FILTRE DP | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | percement chaudière | 2021-12-19 09:11 | unité 03 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspection des champs 5B et 6B (bruit anormal au niveau des vannes entrée-sas) | 2021-12-20 07:25 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
85ed9176-47cb-4aa4-8af7-60802505be58 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter sas champ 6B | 2021-12-20 07:27 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8deab730-65cb-40e7-910f-c359c43da921 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Bruit anormale (Cache ventilateur du moteur desserré). | 2021-12-20 07:42 | MOTEUR DE LA POMPE HP N°2 D'HUILE DE COMMANDE DES | 34EL | 1 | 5 | 3 | 9
5c271f35-c7f2-453f-9673-fc51643b27e7 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | blocage servomoteur Soutirage 5 | 2021-12-20 07:42 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISÉE AU CIRCUIT DE SOUTIRAG | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B tr3 ( le percement situé en haut de silo) | 2021-12-20 08:20 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Inspection et contrôle des broyeurs ,alimentateurs U3 | 2021-12-20 08:21 | Systeme de broyage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite des cendres par bride de la conduite d'évacuation du champ 1A ( Prés des ventilateurs de tirage ). | 2021-12-20 09:00 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
f2e58e79-b4a4-4a21-96a9-1aa03a4e12f8 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | changement sonde o2 n°3 | 2021-12-20 15:07 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | POMPAGE REGESTRE AIR FROID BROYEUR B | 2021-12-21 07:31 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
dee8f0dd-61fa-4fc8-883a-87a6295b1082 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | fuite d'huile au niveau de la vanne d'isolement DP filtre huile de commande. | 2021-12-21 07:33 | MANOMETRE A CONTACT DE DELTAP FILTRE HUILE DE REG | 34CT | 2 | 4 | 2 | 8
6a52cd09-44c0-4c88-8c05-e3fbdc4a0d7e | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | prévoir remise en état le servomoteur soutirage N5. | 2021-12-21 07:35 | Soutirage Amont N° 5 | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
17c795ab-c641-45f0-8329-8a2fe4154c7f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur B | 2021-12-21 13:59 | PULVERIZER B2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
fc4b7835-696e-4c79-b4d7-f82d9a12fc2b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP sortie broyeur c | 2021-12-21 13:59 | PULVERIZER C2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
11729e08-23d2-45eb-8830-131e7140718e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspection des sas. champ 1A | 2021-12-21 14:08 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ffe25fbd-306f-46a9-9e0d-f8ed8a845aa0 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir mettre en place la conduite d'air de commande DE LA vanne d'air de nettoyage (30hfc20aa701) sortie broyeur B | 2021-12-22 07:34 | PULV B CORNER 4 COAL SHUT-OFF GATE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4882de1-9a81-4ed9-af74-343eb5221c05 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fausse indication du transmetteur de niveau du bac de fusion du souffre . | 2021-12-22 07:34 | Transmetteur de Niveau du Réservoir de Soufre Liquide | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir régler la vanne à flotteur de décrasseur U3 (l'eau s'écoule par la conduite de trop plein). | 2021-12-22 09:00 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Nettoyage filtre aspiration des pompes fuel N°10 -20 | 2021-12-23 05:23 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B tr3 ( le percement situé en bas à côté du Silo ) | 2021-12-23 07:30 | SYSTEM ETG | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 1b tr3. | 2021-12-23 07:33 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | bruit anormal cuve broyeur A | 2021-12-24 09:00 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dégradation des joins de la vanne entrée sas coté safi du champ 1B. | 2021-12-24 09:29 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0194f92c-2c22-4598-ad30-0014efca0619 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DEBISTAT CD3 (HJF35CF003) | 2021-12-24 09:49 | Indicateur de Débit Fioul Angle 3 Plan CD | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | L'arrêt de la séquence de dégrilleur lorsque le râteau atteint le niveau bas. | 2021-12-25 08:59 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 1A+2A ( situé en haut du silo ) | 2021-12-26 08:32 | SYSTEM ETG | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement dans la conduite de convoyage des champs 3B et 4B. | 2021-12-26 08:32 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
86dba0cb-8356-4c0d-a399-c25e7d7554c7 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé à la sortie broyeur C | 2021-12-27 09:55 | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
7e003984-1ec4-4d46-a391-1e05431242e2 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | CONTROLE DE L'INSTRUMENTATIONS DU PLAN FIOUL AB | 2021-12-27 13:42 | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
7e003984-1ec4-4d46-a391-1e05431242e2 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | CONTROLE DE L'INSTRUMENTATIONS DU PLAN FIOUL CD | 2021-12-27 13:43 | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
4737816e-dfbb-4524-995b-94782cee254e | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Relevée paramètres des transmetteur multirangrer station eau de mer | 2021-12-27 13:57 | NIVEAUSTAT ET SONDES DE NIVEAU BASSIN EAU DE MER 3 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Adaptation du caisson sortie transformateur | 2021-12-28 08:54 | ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
54cd0e06-de9b-47be-9d9c-66b74120b244 | f91137d0-460e-46c3-b010-249b17e7eb06 | FUITE PAR SOUFLET | 2021-12-28 14:01 | VIREUR | 34MM | 2 | 5 | 1 | 8
fbc441a4-865c-4724-a3dc-680a8cb9e5ef | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | prévoir la remise en état du volant de la vanne du pot d'échappement | 2022-01-02 10:00 | Purge pot aval clapet d'échappement Corps HP | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de Pitot ventilateur soufflage A | 2022-01-02 12:50 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de Pitot ventilateur soufflage B | 2022-01-02 12:50 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Remise en état des purgeurs automatique et vannes manuelles en défaut sur circuit de traçage. | 2022-01-04 09:51 | Systéme SO3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir la mise en état éclairage niveau des Alimentateurs | 2022-01-04 10:52 | COAL FEEDER B | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau de la porte visite champ 2A sas côté el Jadida | 2022-01-06 07:39 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
80d9c5e5-6793-426b-b07f-08bfc1df6091 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir un appoint d huile réducteur moteur convoyeur alimentateur (C) | 2022-01-06 07:39 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR C | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8beb3e62-6720-4c2e-bb9d-11d0e28e069f | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuite d'air dans le corps de la vanne de sortie réchauffeur d'air . | 2022-01-11 07:29 | VANNE TOR 1/4 TOUR SORTIE RECHAUFFEUR D'AIR | 34CT | 2 | 1 | 3 | 6
24e3f612-1f1a-4d03-8d6c-47154a919643 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir soufflage prise de pression DP air primaire foyer N°4 | 2022-01-11 07:30 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage réfrigèrent noria N°10 | 2022-01-11 07:44 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | veuillez contrôler le niveau d'huile du compresseur ETP11 . | 2022-01-11 08:44 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cf680a4a-7630-4ded-81ed-03d43f34faa5 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | fuite d'huile au niveau du palier ventilateur coté moteur ( fuite au dessous du niveau visuel ) | 2022-01-11 08:44 | Mesure de Température Palier 1 Ventilateur de Tirage A | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite des cendre par la porte visite de la sas du champ 2A coté el jadida. | 2022-01-11 08:44 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir nettoyage traces d huile voisinage palier interne ventilo tirage A | 2022-01-11 08:44 | Ventilateur de tirage A | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | température air moteur au refoulement élevé | 2022-01-11 09:20 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
6c574638-7d02-47e0-885f-a3e0097db8ed | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Défaut fin de course Ramoneur foyer haut N°41 | 2022-01-11 09:21 | RAMONEUR N°41 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir contrôler le niveau d'huile du compresseur 10 TR3. | 2022-01-11 11:12 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d'éclairage dans la salle des compresseurs d'air de l'électrofiltre . | 2022-01-12 11:56 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | INDICATEUR DE NIVEAU COMPRESSEUR ETP11 A CONTROLER | 2022-01-12 14:34 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c8b90717-a973-4192-b38e-2f198be3c64d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Pompage important de mesure débit air froid 30HFE10CF502 ,broyeur A | 2022-01-13 07:48 | PULV A AIR MASS FLOW MONITOR PANEL | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
07daeaab-6353-4ad0-862e-d7aa55e969a8 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Le convoyeur vers camion décentré. | 2022-01-13 07:54 | convoyeur vers camion machfer unité 03 | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B. | 2022-01-16 08:31 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 1A TR3. | 2022-01-18 08:29 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut du système évacuation économiseur tr 3 bloqué | 2022-01-18 08:29 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
bb9ab60b-14db-4690-b1bb-c7e354e90dda | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | TRIP POMPE DE GRAISSAGE LAC10 | 2022-01-18 10:42 | POMPE DE GRAISSAGE POMPE ALIMENTAIRE | 34EL | 3 | 3 | 2 | 8
ed55fd1f-d6b5-4c65-b34a-6548fd9c8f55 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | prévoir contrôle mesure de temperature gaz entrée LJ | 2022-01-19 13:55 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b22a36d8-0c74-4540-9ac2-05f14bc8806f | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | prévoir contrôle mesure de temperature gaz entrée LJ | 2022-01-19 13:55 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoirai soufflage tube de Pitot soufflage B | 2022-01-19 14:06 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
718c648b-3a77-4229-bbcf-701624e3bb46 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | DEFAUT POSITION VANNES REFOULEMENT POMPE SO3 10/20 | 2022-01-20 10:01 | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
63c5b261-e3bf-4231-9bcd-392159b92c74 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | prévoir contrôle la vanne régulatrice d alimentation en vapeur préchauffeur d air(bloqué ouverte). | 2022-01-21 07:49 | Régulatrice alimentation vapeur Réchauffeur d'air | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Préparation coffrets pour projet d'amélioration commande trappes sortie broyeurs | 2022-01-21 08:21 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
024c4e40-fe16-4c92-b613-a8d71c71df75 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau de refroidissement par couvercle du filtre double de la pompe eau de mer PAC 20 | 2022-01-24 10:25 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
4a88796e-1e8f-49d5-a59d-fe92ce8258f5 | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | prévoir le réglage d'état de fermeture vanne de purge secours BP4 (passage du condensat) | 2022-01-24 10:25 | Purge secours BP 4 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuite d'air chaud (par bride) en aval de la vanne entré brûleur. | 2022-01-24 11:39 | Systéme SO3 | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Détachement d'une tôle de calorifuge décrasseur U3 (côté Mer) | 2022-01-25 07:53 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
32b8e85a-e840-438e-a1c1-37e3c4b875e5 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | prévoir graissage vannes conditionnement préchauffeur d'air | 2022-01-25 09:00 | AIR HEATER COLD END TEMP. CONTROL VALVE STATION IS | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
56d97455-a697-44d0-b3cb-ff8bad274c3f | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir soufflage du filtre radiateur de réfrigération huile station huile de commande bypasse HP | 2022-01-26 07:32 | FILTRE A AIR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Blocage de la vanne à flotteur dans la position ouverte de décrasseur U3 (débordement décrasseur ) | 2022-01-26 09:29 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | bruit anormal au pendulaire cote (tr4) du Broyeur B tr3 | 2022-01-27 13:48 | broyeur B | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Prévoir contrôle analyseur O2 n°1 valeur erroné | 2022-01-31 08:40 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage au niveau 7 poste d'eau 3 et parc a gaz H2 | 2022-02-01 08:16 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
6c49139c-fdbf-4af1-b794-4f158c4b45e4 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Appoint d'huile transfo-redresseur 4B | 2022-02-01 08:16 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE B | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir le Nettoyage du filtre de refroidissement de l'armoire du Transfo-redresseur 5A ( l'armoire est un peu chaude ) | 2022-02-01 08:16 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
7df75222-1d3e-4b7a-ae7f-85d971b31637 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir la remise en état des filtres de refroidissement des armoires des transfo-redresseurs 1A,2A,6A,2B,4B | 2022-02-01 08:16 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
45be05ff-f2e1-4419-803c-bb7b99acef4b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le guidage métallique du câble d'alimentation électrique du moteur ramoneur IK27 cisaillé | 2022-02-01 09:19 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK27 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Arrêt mineur U3 2022: Upgrade des armoires de l'électrofiltre U3 | 2022-02-01 10:48 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
145c7ad6-447f-4a3f-8a9f-0ef1dca2bd85 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | les paramètres électriques dégradés ( amorçages inférieure à 40 Kv ) | 2022-02-02 07:57 | Electrofiltre B champs 3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | les paramètres électriques dégradés ( amorçages inférieure à 30 Kv ) | 2022-02-02 07:57 | Electrofiltre B champs 1 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
ba07f629-8cde-4363-be75-d4fb2fab83e1 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le serrage cache moteur courent continu huile de graissage turbine tranche 3 | 2022-02-03 08:41 | MOTEUR POMPE DE GRAISSAGE SECOURU | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
93dc1070-9a7b-4326-9375-6130a8fe0a5e | 04adfb3b-318a-47a8-9be6-c0fefbdedc99 | Disj De liaison BHM-BHN en défaut | 2022-02-03 08:41 | Low voltage distribution boards / Motor Control Center | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | la valeur de l'analyseur O2 N°1 Forcé ( suite au pompage de mesure ) | 2022-02-03 08:49 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
3c97dd35-765b-41b1-bd1d-d7368310f7de | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | La vanne de désurchauffe BPHP non étanche ( tranche 3 ) | 2022-02-06 07:44 | Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
ca72b6da-3f4b-4340-a930-1494c00778e0 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par bride au conduite angle B2 entrée chaudière | 2022-02-07 08:47 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 2 | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
b3bc55d2-34a3-4f70-88ad-ecbd5a5ed409 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspection des joints entrée sas du champ 4B. | 2022-02-07 08:47 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f1781ae3-dbd7-435c-997c-482524feb7c2 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir fixer le flexible de refroidissement détecteur de flame angle CD4 TR3 | 2022-02-07 08:48 | detecteur fuel plan CD | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | RELEVÉE DES FORCAGES DCS | 2022-02-07 09:00 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
61871669-497f-4e45-82d5-56f15efb0081 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur foyer bas IR26 n'est pas complètement sorti | 2022-02-08 08:30 | RAMONEUR N°26 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | ARRET MINEUR U3: Projet upgrade des armoires de commande CASTLET | 2022-02-08 12:38 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
56ec3afe-6fd6-4e81-8e9d-03852451db14 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Entretien des Tubes de Pitot de Mesur de Debit Air Secondaire U3 A/B | 2022-02-10 14:17 | Registres aspiration air primaire et secondaire U3 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
650f7f73-7f6f-49c7-99e7-0795d88c41ee | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir dès que possible l’inspection mécanique des demi-accouplements côté Moteur (Usure des lamelles et lignage) ainsi que l'inspection du jeu radial au niveau des paliers. | 2022-02-11 10:31 | ligne eau alimentaire 30 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Projet Upgrade des armoire de commande et puissance de l'électrofiltre CASTLET | 2022-02-12 09:47 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
4b4b6d1e-c5c4-4f69-87a4-f5bb2530ab62 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Mesure analyseur de pureté n°20 instable | 2022-02-12 10:52 | FILTRE FIN MESURE PURETE DE GAZ 2 | 14LCH | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | VANNE D'ISOLEMENT BOUCHE AIR DE SERVICE NIVEAU 11M COTE TERRE SALLE DE MACHINE UNITE 3 DEFFAILLANTE (VANNE BLOQUEE EN OUVERTURE ,DECHARGE PERMENENT D'AIR ) | 2022-02-12 16:22 | unité 03 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir Nettoyage filtre Noria N°20 | 2022-02-13 07:41 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
3a524fd6-fd81-450d-9224-5886ebe0291d | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | Prévoir un appoint d'huile au niveau station by-passe HP | 2022-02-13 07:42 | CENTRALE HYDRAULIQUE HP. | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b9f31f69-a77b-4ebc-8f1b-70d94873edbd | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage Tube Pitot ventilateur soufflage B | 2022-02-13 07:51 | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a8605bf5-c325-48af-bd91-4c75b78a6194 | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | INDICATEUR DE DEBIT EAU STATOR APRES DESIONISEUR COTE ASPIRATION POMPE DEFFAILLANT | 2022-02-13 07:51 | Indicateur de Débit Eau Stator Coté Aspiration Pompe | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SOUFFLAGE TUBE DE PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2022-02-13 09:19 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
e17351b0-f9ff-46da-95f1-05903f4d081f | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le champ 2B déclenché par minimum de tension . | 2022-02-13 11:22 | Electrofiltre B champs 2 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir soufflage les filtres des Moteurs broyeur A et B | 2022-02-13 11:22 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
822f79a9-4b2c-4438-b153-be4fb489e12a | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage des filtres Moteur ventilateur Air primaire A et B | 2022-02-13 11:22 | MOTEUR VENTILATEUR AIR PRIMAIRE B | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
6bd7fc60-a75e-412a-98bf-050a36b0ae19 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Transformateur redresseur du champ 2B déclenché par minimum tension. | 2022-02-13 11:23 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP2 FILE B | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
0ae04da5-1518-43de-a53c-6308607fef7a | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | ALARME(MIN1)DEBISTAT 30MAX21CF001 refoulement ppe hydraulique BY PASS BP. | 2022-02-13 13:20 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
7cbdde48-9e97-434f-baf3-632e0f2c5a01 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | indicateur d'encrassement défailli | 2022-02-14 07:26 | FILTRE/REFRIGERANT POMPE DE CIRCULATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | apparition mousse sous la garniture mécanique pompe principale coté coupleur hydraulique | 2022-02-14 07:42 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM | 2 | 2 | 3 | 7
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | bouchage conduite d'eau de joint hydraulique du centrifugeuse. | 2022-02-14 07:42 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | présence d'huile cuve de rétention centrifugeuse | 2022-02-14 07:42 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
38bd4496-9cf9-4494-814f-2ed1f4a0bb7d | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | état dégradé cache de protection ventilateur de refroidissement ( corrosion ) | 2022-02-14 08:14 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
475e15fc-d32c-4328-adce-5684f7875c79 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur par tresse au ramoneur IK17 TR3 | 2022-02-14 08:31 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK17 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
61871669-497f-4e45-82d5-56f15efb0081 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur foyer bas IR26 n'est pas complètement sorti | 2022-02-14 09:22 | RAMONEUR N°26 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
5a2e573c-4825-4296-9201-6c69ed1f8ff2 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspection des joints de la vanne de remplissage du champ 4B. | 2022-02-15 07:42 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir le nettoyage du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-02-15 08:51 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
04ff5143-f164-4985-af62-943f2e68da86 | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | vibration élevé moteur pompe mkf 31 | 2022-02-15 12:31 | MOTEUR POMPE EAU STATOR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
ce16dfce-2de5-4bc2-9448-4a4d01b8d81c | ee584a8a-b15d-41e8-9454-a489f51eb02a | écoulement continue d'eau a travers le trop plein du condenseur des buées ( tranche 3 ) | 2022-02-16 07:40 | VANNE DE REGLAGE DE NIVEAU DU CONDENS DES BUEES | 34MM | 2 | 3 | 3 | 8
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | CONSOMABLE I&C34 | 2022-02-16 11:21 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
848a312b-2ced-49ef-acab-ab987813ddb2 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dégrilleur indisponible ( Défaut de commande électrique ) | 2022-02-16 12:22 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Niveau d'huile très bas de la pompe de lavage 10 TR3. | 2022-02-17 07:51 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Niveau fréquent des sas du champ 1B , prévoir inspection des joints entrée sas. | 2022-02-17 08:50 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | encrassement des filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2022-02-17 08:50 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ce233afa-dd4a-4c65-9fb2-12bc6cad9ed2 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | NETTOYAGE FILTRE ASPIRATION PPE FUEL 20 | 2022-02-17 10:47 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°20 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
90d2d1a8-9d1e-4454-91b2-c02142eab1ae | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Blocage du distributeur de la vanne de remplissage de la sas du champ 5b coté safi . | 2022-02-17 13:16 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0d48328b-a757-4e51-8b87-decc34d580b8 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT CAMERA FOYER EN DEFAUT | 2022-02-17 14:46 | CAMERA N°2 DE SURVEILLANCE FOYER | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Bouchage de la ligne de convoyage des champs 1A 2A 3A 4A. | 2022-02-20 08:47 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | la chaine du convoyeur bas du système économiseur cisailler (tranche 3 ) | 2022-02-20 08:47 | unité 03 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Vanne de convoyage du champ 1A non étanche. | 2022-02-20 08:47 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite d'évacuation du champ 1A . | 2022-02-20 08:48 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
085b9d19-7c35-4cf3-905d-9aedfadac7a7 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage filtre échangeur Noria N°10 | 2022-02-20 08:57 | DIF P ECH10 CCCW | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
00c21557-302f-4270-b2d7-d48149ef2ba0 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Défaut de commande du dégrilleur TR3. | 2022-02-21 08:44 | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | INSTALATION ET MISE EN SERVICE PANEL VIEW DE COMMANDE SYSTEME ETG | 2022-02-21 10:28 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | DEBRANCHEMENT INSTRUMENTATIONS | 2022-02-21 10:30 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Compagne de remise en état étanchéité des coffrets | 2022-02-22 13:19 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Fuite d'eau au refoulement de la pompe Flygt niveau-4 sous condenseur (tuyau abimé). | 2022-02-23 13:17 | unité 03 | 34MM | 2 | 1 | 2 | 5
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul N°10 tr3. | 2022-02-25 09:08 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
4bbece11-56de-4a2c-aa88-4d62f928823d | f9471ed3-5a6f-4a59-83c7-06195945ba42 | tirage de câble pour projet thermocouples de mesure température épingle resurchauffeur | 2022-02-27 00:54 | Resurchauffeur HT U3 | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
c83d884c-736b-486f-90f0-375535fadd97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir un contrôle de niveaustat sas (côté el jadida) du champ 3A. | 2022-02-27 07:33 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir soufflage prise de DP air primaire/foyer | 2022-02-27 07:33 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
5a2e573c-4825-4296-9201-6c69ed1f8ff2 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Blocage du distributeur de la vanne de remplissage de la sas coté safi du champ 4b | 2022-02-27 07:33 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir appoint de huile caisse LAC30 | 2022-02-27 07:35 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite d'évacuation du champ 1A TR3. | 2022-02-27 09:01 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
e2a68165-6998-4e27-9af7-9fbb8862b76b | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | défaut électrique moteur mélangeur bac phosphate | 2022-02-27 13:38 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR DE PHSPHATE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
a69a5898-0fa6-4e4e-8650-ce54714dafe7 | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | défaut électrique moteur mélangeur bac hydrazine U03 | 2022-02-27 13:38 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR HYDRAZINE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
6bd7fc60-a75e-412a-98bf-050a36b0ae19 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | déclenchement du transformateur redresseur du champ 2b par minimum tension . | 2022-02-27 13:38 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP2 FILE B | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
24e3f612-1f1a-4d03-8d6c-47154a919643 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir soufflage prise DP air primaire /foyer | 2022-02-27 14:50 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
b4ad2196-d04f-4c08-ae19-79dd12f85621 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | upgrade des panelviews et séquenceur du système ETP | 2022-02-28 09:01 | Armoire de Contrôle de Surpresseurs | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
bc706ac1-22f7-4c08-b728-78ebceb9f476 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Blocage de la vanne de convoyage lors de la séquence des sas sous champ 3B tr3 | 2022-02-28 10:48 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98e5f3b4-9406-4669-b6e9-21090a4306e3 | f9471ed3-5a6f-4a59-83c7-06195945ba42 | fuite vapeur par raccord au prise de pression entée RH | 2022-02-28 14:01 | PRS RESUR APR REFRIG | 34CT | 1 | 4 | 3 | 8
98e5f3b4-9406-4669-b6e9-21090a4306e3 | f9471ed3-5a6f-4a59-83c7-06195945ba42 | vanne manuelle d'isolement prise de pression non-étanche entrée RH chaudière3 | 2022-03-01 08:27 | PRS RESUR APR REFRIG | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
c8f368ec-22d9-4f34-a883-736bdcc88213 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Arrêt mineur unité 3: Projet de remplacement de l'armoire de commande dégrilleur/tambour de station de pompage eau de mer | 2022-03-01 12:24 | CONTROL CABINET | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration de pompe fioul N°20 tr3. | 2022-03-03 09:26 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Appoint d'huile ppe lavage 20 tr3 | 2022-03-03 10:12 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
18578e56-ad10-4dd4-9d22-572047b2d8a9 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | La température du débitmètre égal à zéro . | 2022-03-04 13:16 | Transmetteur de Débit Massique du Soufre Entrée Bruleur | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | La vanne de refoulement du pompe soufre 10 indique NOT CLOSED même si localement fermé. | 2022-03-06 07:34 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Nettoyage filtres de la ppe fioul n°10 tr3 (bruit haut ) | 2022-03-06 08:40 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | chaudière U3 est percée (nez de vote coté SAFI) | 2022-03-06 08:41 | unité 03 | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
9400cd83-2c40-47e1-a3e1-e9cbd483f9a6 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | upgrade RACK DE VIBRATION | 2022-03-07 07:24 | Armoire des moniteurs de vibration des ventilateurs d'air (ID,FD, PA ) | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Arrêt mineur U3: Projet SCADA des tableaux MT/BT et relais de protection MT/BT | 2022-03-07 10:53 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
9400cd83-2c40-47e1-a3e1-e9cbd483f9a6 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | UPGRADE RACK E VIBRATION Turbine | 2022-03-07 11:00 | Armoire des moniteurs de vibration des ventilateurs d'air (ID,FD, PA ) | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
9400cd83-2c40-47e1-a3e1-e9cbd483f9a6 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | UPGRADE RACK E VIBRATION ventillateurs | 2022-03-07 11:40 | Armoire des moniteurs de vibration des ventilateurs d'air (ID,FD, PA ) | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
692ed656-163e-4b4c-b33e-ee1bf6540885 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir contrôle capteur N°006 de vibration Moteur pompe alimentaire N°10 | 2022-03-08 13:34 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | CONFECTION SUPORTS POUR NOUVEAU PROJET COFFRETS DE COMMANDE TRAPPE SORTIE BROYEURS | 2022-03-08 13:37 | Systeme de broyage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | Prévoir appoint d'huile pompe MKF N°1 | 2022-03-09 07:41 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
692ed656-163e-4b4c-b33e-ee1bf6540885 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Alarme Vibration au niveau moteur pompe alimentaire N°10 | 2022-03-09 08:27 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite d'huile par joint au réducteur de vitesse ramoneur réchauffeur d'air tr3 | 2022-03-10 03:26 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Le voulant de la vanne de vidange du décrasseur est cassé. | 2022-03-10 07:58 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98bd9d54-d7ee-4a8f-856b-fc67bf6bb4f8 | 6e475c6f-e604-4006-9811-2d4c0b20105d | Upgrade des Cartes Processor PM645 sur AC160 du TT8 | 2022-03-10 08:24 | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
f1af8ac2-fe9a-4559-85a2-b8f2c9877a08 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Contrôle et Entretien des Automates Allen Bradley | 2022-03-10 10:47 | ARMOIRE DE CONTROLE DU SYSTEME D'INJECTION SO3 DE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
6bfac9b8-6ec3-48e8-8895-bf42b4492885 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Contrôle et remise en etat de l'instrumentation des clapets des soutirages Turbine 30LBS | 2022-03-10 13:51 | CLAPET DE NON RETOUR | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
8cc893e5-aaf5-4faf-98df-1e13b75b2695 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le frappage des marteaux avec les plaques réceptrice ne marche plus même si la séquence en service . | 2022-03-11 08:58 | Ligne de frappage ER Electrofiltre B champs 1 | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
257934cd-671f-4d7f-a054-502f1460d562 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | évent ballon chaudière non étanche (cote Safi) | 2022-03-13 08:00 | évents ballon chaudière | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
c755c763-4784-42ff-9666-a438641f759b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | fuite d'air de combustion par caisson d'air angles 1 et 4 (milieu chaud) | 2022-03-13 12:28 | Combustion air supply system U3 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
e24894ca-fe85-48cb-8b7d-029ac6f97556 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | percement conduite BONA près de la vanne motorisé sortie 24 | 2022-03-13 15:05 | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
3747f1d7-83da-490f-9823-da59767563a0 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | fuite de vapeur par presse étoupe. | 2022-03-14 08:00 | R.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC | 2 | 2 | 3 | 7
ffc697ca-375a-4e94-82a1-4273e533147f | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | registre air chaud broyeur c non-étanche | 2022-03-15 09:34 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR C. | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | creation compte pour Mr echchibani; siffallah et el fiou | 2022-03-15 10:33 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
7d1e2005-ebc0-4f87-b49e-e9a32ca0db88 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir remise en état la vanne de ventilation et la vanne de purge booster N30. | 2022-03-15 15:14 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir remise en état la vanne de ventilation ppe booster N20 | 2022-03-15 15:15 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Arrêt mineur U3: Upgrade du sécheur d'air gaine 22KV | 2022-03-16 08:21 | ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
c3e56c3c-4805-4491-8846-11680aa4da73 | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | VANNES INERTAGES NE S'OUVRE PAS | 2022-03-17 08:30 | STM INERTING DRAIN | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
5ba88b41-b244-4590-8f43-6e8092322873 | a0037e1d-3029-4859-88fd-748ca0a467a7 | contrôle et remise en état de la mesure | 2022-03-18 09:06 | THERMOCOUPLE DE TEMPERATURE METAL PALIER 3 DE LA | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Fuite d'huile dans le compresseur ETP10 TR3. | 2022-03-22 13:26 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
8d94c5fe-99f3-4500-9ab6-9e93217cab06 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Remise en état des toitures et chéneaux de récupération des eaux de pluie de la toiture des silos charbon U3&4 | 2022-03-22 15:50 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR D | 34MD | 2 | 3 | 2 | 7
f1af8ac2-fe9a-4559-85a2-b8f2c9877a08 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Contrôle et vérification du système AllenBradely sur les armoires de contrôle SO3 | 2022-03-23 08:47 | ARMOIRE DE CONTROLE DU SYSTEME D'INJECTION SO3 DE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe eau déminéralisé GHC10 TR3. | 2022-03-24 07:35 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f873eab7-a9a2-4d92-b8ba-2a761fa1368f | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir remise en état la vanne manuel d'isolement désurchauffe vapeur réchauffage fioul(vanne inaccessible). | 2022-03-25 11:32 | VANNE REGULATRICE DE TEMPERATURE DE CHAUFFAGE FIOU | 34MC | 2 | 4 | 1 | 7
f873eab7-a9a2-4d92-b8ba-2a761fa1368f | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir changement l'emplacement de la vanne manuel d'isolement désurchauffe vapeur réchauffage fioul. | 2022-03-25 11:33 | VANNE REGULATRICE DE TEMPERATURE DE CHAUFFAGE FIOU | 34MC | 2 | 4 | 1 | 7
91a86ba8-8880-4207-a81d-221114b194fa | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | fuite d'air de commande registre TOR refoulement tirage B(tuyère percé). | 2022-04-01 12:40 | Registre au refoulement ventilateur de tirage B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
af972137-20cc-42c0-bf8e-4fca3b1dc7e6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP au niveau de la trappe sortie broyeur A angle 2 | 2022-04-03 10:27 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 2 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Le compresseur ETP10 arrêté par défaut delta P séparateur d'huile. | 2022-04-04 14:31 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9c35e6d4-4ea7-4d7a-998b-5d88e5fbe799 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | fuite de vapeur au niveau de la soupape ballon des purges continue. | 2022-04-04 14:33 | Soupape ballon des purges | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
91ee83c0-f8f6-4f9a-99f4-2e3bfac7b6a5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur A angle 3 | 2022-04-04 14:33 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
02c4319d-8d8f-4d82-9421-a481796a7174 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur C angle 2 | 2022-04-04 14:33 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 2 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Bouchage de la conduite d'évacuation des champs 2B,3B,4B tr3 | 2022-04-04 14:33 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Non pressurisation des sas sous champ 5B | 2022-04-04 14:33 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Non pressurisation des sas sous champ 6B tr3 | 2022-04-04 14:33 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e8fbd179-8f31-411a-9fbe-a4cb550f4ad6 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Blocage mécanique de la vanne de convoyage des sas sous champ 4B | 2022-04-04 14:33 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 4 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e314b566-cdb7-429a-9c7a-26f46a5fccbf | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape d'admission non étanche | 2022-04-06 09:01 | RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Blocage de la vanne de convoyage des sas sous champ 1A Tr3 | 2022-04-06 10:11 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9fbcc9d0-519c-4adc-86a0-fb1c9a9896cf | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur A angle 1 | 2022-04-06 10:44 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 1 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
a69a5898-0fa6-4e4e-8650-ce54714dafe7 | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | défaut moteur de réservoir d'hydrazine U03 | 2022-04-08 12:02 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR HYDRAZINE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
17c3522a-2ee3-4e97-abaf-7db0eabe198b | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | défaut moteur de mélangeur de réservoir de phosphate U03 | 2022-04-08 12:03 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR PHOSPHATE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
667653aa-38c8-49f2-a9be-ad25e3465947 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | défaut moteur de mélangeur de réservoir d'ammoniaque U03 | 2022-04-08 12:03 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR AMMONIAC | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
8a37c6f7-3a69-46cc-99e0-9f5f6b09453d | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | FUITE D'EAU AU NIVEAU DU RACCORD DE TRANSMETEUR 1 de pression ballon chaudière | 2022-04-10 15:13 | Transmetteur 1 de pression ballon chaudière | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Bouchage de la conduite d'évacuation commune 5B,6B | 2022-04-11 09:00 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Bouchage de la ligne d'évacuation des champs2/3/4B TR3. | 2022-04-11 09:00 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Bouchage de la ligne d'évacuation des champs2/3/4B TR3. | 2022-04-11 09:00 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaut du capteur de pression différentiel du séparateur d'huile . | 2022-04-11 11:12 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 4B. | 2022-04-11 11:13 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
496b7d0d-b6b3-46b7-b758-c56f3cea4da9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur IR17 coincé dans la chaudière | 2022-04-11 11:13 | RAMONEUR N°17 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
ed4bc930-374d-4f9c-a495-9e4e3c731c18 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | fuite d'eau au by-pass vanne de désurchauffe au refoulement ppe alimentaire 10 | 2022-04-11 11:13 | Isolement Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
02baf6c0-1743-452d-a90d-0a2bf1db44aa | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la mise en état moteur du ramoneur IR17 ( bruit ) | 2022-04-11 11:32 | MOTEUR RAMONEUR N°17 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
47d273d6-9b5f-4332-a613-24ebd05d4035 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la mise en état du moteur du ramoneur IK34 ( échauffement anormale ) | 2022-04-11 14:55 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°34 TYPE IK POUR | 34EL | 3 | 1 | 1 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | les Ramoneurs paires ne ce lance pas | 2022-04-11 14:55 | Systeme ramonage U3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Bouchage de la conduite d'évacuation commune 5A,6A | 2022-04-12 09:00 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
b0909aaa-0727-4b33-b5d6-dc1b41747cf8 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau au niveau de raccord de la vanne d'isolement de l'indicateur de pression différentielle amont filtre double PAC10 | 2022-04-12 10:03 | CWP10 FILTRE DP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | analyseur d'oxygène n° 1 en défaut | 2022-04-12 10:17 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7da1181c-2ed5-44ab-93b7-e1f0e6adda7f | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Prévoir contrôle vanne débit nul pompe alimentaire N°10 | 2022-04-12 10:24 | Débit nul pompe alimentaires 10 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
cccf6f37-1752-43a5-9efe-207f5714dfb0 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Prévoir contrôle vanne débit nul pompe alimentaire N°30 | 2022-04-12 10:26 | Débit nul pompe alimentaires 30 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
f2e58e79-b4a4-4a21-96a9-1aa03a4e12f8 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | analyseur d'oxygène n° 3 en défaut "perte de mesure" | 2022-04-12 15:25 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | le dégrilleur est déséquilibré horizontalement | 2022-04-13 09:52 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Rénovation des armoire de commande des convoyeurs economiseur | 2022-04-13 13:58 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
fa67c36c-a982-43df-841f-0057578184ab | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | apparition d'alarme de surchauffe moteur au refoulement pompe d'extraction n°20 | 2022-04-13 14:55 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE | 34EL | 2 | 4 | 1 | 7
848a312b-2ced-49ef-acab-ab987813ddb2 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | défaut thermique du moteur de dégrilleur tr3 | 2022-04-13 14:55 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
357fde63-842d-491b-9aff-9ace8afabecc | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | LA BANDE DE DECHARGE ALLIMENTATEUR A DISCENTREE | 2022-04-13 18:12 | COAL FEEDER A | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
2bde75e1-85d6-48e6-af99-133604b15f68 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir contrôle Ramoneur réchauffeur d'air | 2022-04-14 09:52 | AIR HEATER SOOTBLOWER ISOLATON | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
fc55ebf6-a8b4-46b5-90a0-284c807e0f1e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir l'ajustement de la pression haute du pressostat sas côté EL JADIDA ( Niveau de la trémie élevée ) . | 2022-04-14 09:52 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas 30ETG18BB001 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b0909aaa-0727-4b33-b5d6-dc1b41747cf8 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau au niveau du raccord de la vanne d'isolement Delta P filtre double PAC 10. | 2022-04-14 09:52 | CWP10 FILTRE DP | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
23b1ee28-8b12-4d23-8f66-b7c16ec3a66c | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Percement de la conduite du condensat de la bâche égoutture des réchauffeur fioul. | 2022-04-17 10:03 | FILTRE AMONT LA POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUD | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite des condensats au niveau de la conduite de retour commune des réchauffeurs fioul N°10,et N°20, avec une autre fuite située en aval vanne de désurchauffe de la vapeur auxiliaire alimentation réchauffeurs fioul | 2022-04-17 10:04 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
88fecb80-d72b-4648-90d0-6bcbd636be25 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | fuite d'eau par presse étoupe vanne de purge avale clapet de soutirage n°4 | 2022-04-17 10:23 | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Appoint d'huile de la pompe de lavage N°10. | 2022-04-17 10:23 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | fuite d'huile d'étanchéité alternateur cote excitatrice (goutte a goutte) | 2022-04-17 10:23 | ALTERNATEUR | 34EL | 2 | 4 | 2 | 8
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP AU NIVEAU DE LA TRAPE SORTIE BROYEUR -A- | 2022-04-18 07:09 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | fuite d'huile (séparateur d'huile ) | 2022-04-18 07:09 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
bc706ac1-22f7-4c08-b728-78ebceb9f476 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | la vanne de convoyage non étanche champ 3B tr3 ( défaut fréquent ) | 2022-04-18 07:09 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspéction de vanne convoyage champ 3B (garde préssion min ) et Champ | 2022-04-19 12:47 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Non pressurisation des sas champ 5B tr3 ( prévoir une inspection des joints entrée sas ) | 2022-04-19 12:48 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dc44ed34-a9e5-4509-b60e-4504d19f5110 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | fuite de vapeur au niveau des vannes d'isolement niveaustat pot d'échappement HP | 2022-04-21 09:56 | contacteur de niveau haut purges échappement corps HP. | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
4500fe6c-6022-4912-852a-edbb1f59ebc4 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | Modification et remise en état système de mise a vide boite a eau condenseur | 2022-04-21 10:44 | NIV DESCHARGE | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
cd3945d9-e59f-419e-be1a-ffb6a6167bff | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir la mise en état du flexible de refroidissement (détection flamme bruleur AB4 ) | 2022-04-24 10:00 | Détecteurs de flamme U3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
66a80665-2a48-475c-b93c-b6e3b82067b4 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la mise en état du registre ( HHL20AA02 ) | 2022-04-24 10:00 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN B | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
c755c763-4784-42ff-9666-a438641f759b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la mise en état des registres ( HHL35AA010 ) | 2022-04-24 10:01 | Combustion air supply system U3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
cabaf3c4-3882-443e-be87-d5a3a3531ea4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir la mise en état du système inclinaison angle 2 | 2022-04-24 10:01 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
302d5051-ca01-49fe-9899-db0086e2077a | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir contrôle thermocouple 30HNC10CT001 | 2022-04-24 10:01 | Mesure de Température Palier 1 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
5a51c068-dc07-41a6-b06f-a892ba2a945c | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | prévoir remise en état manomètre de pression H2 sécheur N1 . | 2022-04-24 10:01 | SECHEUR DE GAZ 1 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
895811d1-6754-4ded-8a54-b5a4d108020a | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | prévoir remise en état manomètre de pression H2 sécheur N2. | 2022-04-24 10:02 | SECHEUR DE GAZ 2 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage échangeur noria N°10 | 2022-04-24 10:20 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c50247b9-1333-41de-8e64-7775855a85e0 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | Prévoir contrôle réchauffeur HP7 ( Niveau d'eau haut) | 2022-04-24 10:20 | RECHAUFFEUR HP 7 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir la mise en place des dalles chemin de câble départ des champs électriques d'électrofiltre tr3 | 2022-04-24 11:22 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir remise en état armoire électrique au niveau 7 chaudière 3. | 2022-04-24 11:22 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | les pompes de soufre N°10 et N°20 ne débitent pas | 2022-04-24 12:47 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite de vapeur par bride (débitmètre) refoulement ppe booster 10 | 2022-04-24 13:13 | ligne eau alimentaire 10 | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
1ba0f127-79cb-4304-bfc1-3d64f9a97273 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir contrôle thermocouple 30PAC25CT002 | 2022-04-24 13:24 | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 20 CWP20 (NDE BRG TEMP | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
0defe962-6bd1-498b-a48e-e55d20153d83 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | mise en état indicateur de pression détendeur cadre H2 | 2022-04-24 13:24 | F,H2 FLOW FLOSS GEN | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2d10502f-9d6a-4f2c-80e9-c4c967970bd8 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuie d'eau alimentaire par bride. | 2022-04-25 09:56 | Transmetteur 1 de débit pompe alimentaire 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint de huile. | 2022-04-25 09:56 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
d07a055a-21af-495a-8791-1093e26fb494 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | Confection support et soudage conduite pour Modification et remise en état système de mise a vide boite a eau condenseur | 2022-04-25 13:38 | PP 50 DESCHARGE | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Révision pompe : bruit anormal | 2022-04-26 11:37 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 2 | 2 | 1 | 5
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | déclenchement du système SO3 par température haute du bruleur . | 2022-04-26 15:27 | Systéme SO3 | 34CT | 2 | 1 | 4 | 7
22826814-2096-426f-97be-1cb23bc08477 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Défaut de commande de la Vanne Régulatrice de Refroidissement SO2 . | 2022-04-26 15:27 | Vanne Régulatrice de Refroidissement SO2 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau alimentaire par bride filtre aspiration LAC10 | 2022-04-26 16:11 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
848a312b-2ced-49ef-acab-ab987813ddb2 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Défaut de commande du dégrilleur ( décente). | 2022-04-28 14:35 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Déraillement des deux côtés de la chaîne Décrasseur TR3 ( Tambour externe côté goulotte) . | 2022-05-01 08:49 | DECRASSEUR | 34MC | 2 | 1 | 2 | 5
b060fd20-53d5-4ac4-8642-fadbb147f2f2 | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | DEFAUT D OUVERTURE VANNE PURGE NORMALE BP2(blocage a une position de 86/° D OUVERTURE). Attente approbation | 2022-05-03 10:16 | Purge normale BP 2 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir le contrôle du pyromètre N° 1 | 2022-05-03 15:36 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
12e410dd-2cad-4b34-9e31-1cbe01f94c55 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | indicateurs de température pompe principale LAC10 DEFECTUEUX (ct500/501) | 2022-05-03 15:36 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompé eau déminéralisée ghc10 tr3. | 2022-05-04 09:32 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b060fd20-53d5-4ac4-8642-fadbb147f2f2 | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | DEFAUT D OUVERTURE VANNE PURGE NORMALE BP2(blocage a une position de 86/° D OUVERTURE). | 2022-05-04 09:32 | Purge normale BP 2 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
716a69b1-e4f0-4a59-9d1c-c98418082cc2 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | contrôle et vérification des sonde O2 déjà retirée | 2022-05-04 11:43 | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | ENCRASSEMENT DU FILTRE DE LA POMPE FIOUL 10 TR3. | 2022-05-05 08:48 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
af972137-20cc-42c0-bf8e-4fca3b1dc7e6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | FUITE DE CHARBON ANGLE 2 | 2022-05-05 08:50 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 2 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2022-05-05 08:50 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fausse indication du manomètre de la pompe fioul 10 tr3 . | 2022-05-05 09:26 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fausse indication du manomètre de la pompe fioul 10 tr3 . | 2022-05-05 09:26 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
af972137-20cc-42c0-bf8e-4fca3b1dc7e6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP angle A2. | 2022-05-06 08:50 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 2 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
302d5051-ca01-49fe-9899-db0086e2077a | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | oscillation anormale de la mesure de température palier 1 tirage A | 2022-05-07 05:52 | Mesure de Température Palier 1 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Les filtres d'aspiration de la pompe fioul N°10 encrassés. | 2022-05-07 09:56 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir nettoyage de la cuve. | 2022-05-08 08:23 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir un appoint d'huile de la pompe de lavage N°10 tr3. | 2022-05-08 08:24 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe de lavage 10 tr3. | 2022-05-08 08:25 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | légère fuite de vapeur au niveau de la partie supérieur du réchauffeur BP 4, à localiser | 2022-05-08 08:48 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MM | 2 | 4 | 3 | 9
bc9ea51f-ee46-45dd-9105-7884bd6ea71c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Vanne de remplissage non étanche de la sas etg11 du champ 1B tr3. | 2022-05-08 08:48 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
178fc79e-1eb5-4d95-a6a0-f5196a8b19a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | prévoir nettoyage du filtre vent air scanner N 10 | 2022-05-08 08:48 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
4c261966-befa-4b75-8cf5-afc2448e5a91 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé au conduite d'angle 3C | 2022-05-08 08:48 | PULV A CORNER 3 COAL SHUT-OFF GATE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
8135e5cd-32c7-4f20-b635-538bbdddaadd | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé au conduite d'angle 2A | 2022-05-08 08:49 | PULV A CORNER 2 COAL SHUT-OFF GATE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fausse indication du transmetteur de niveau du décrasseur 30eta10cl001. | 2022-05-08 08:49 | DECRASSEUR | 34CT | 1 | 4 | 3 | 8
077c2477-7190-4701-bc48-442bc60c3655 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par raccord conduite du broyeur _C angle 03 | 2022-05-08 08:49 | PULVERIZER A3 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite de vapeur à l'admission vapeur des réchauffeur fioul TR3. | 2022-05-08 08:49 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | FUITE CP SORTIE BROYEUR A | 2022-05-08 08:49 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
b27a403b-bc36-475d-8177-b4b6247dcea3 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | fuite de vapeur niveau visuel ballon purge continue. | 2022-05-08 08:50 | CONT BLOWDOWN TANK LEVEL | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir remise en état garde-corps a coté de l'économiseur bas angle 3. | 2022-05-08 08:50 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | bruit anormale au niveau convoyeur BAS système économiseur | 2022-05-08 08:50 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 2 | 5
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dure mécanique (vanne de convoyage ) champ 3B | 2022-05-08 08:50 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Appoint d'huile du compresseur d'air ETP12 . | 2022-05-08 08:50 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
123ee559-d134-4ac1-8627-556a2919cd66 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir la remise en état couvercle armoire de commande groupe diesel TR 3 et 4 | 2022-05-08 08:51 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul 20 . | 2022-05-08 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
507852fb-f942-4dd0-8eed-3b3247812e5e | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape du ramoneur ik41 non étanche | 2022-05-09 08:27 | SOUPAPE DE RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°41 TYP | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8ed3722a-e1ac-4338-ba4a-c8647f185396 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape du ramoneur IK33 non étanche (lance chaude ) | 2022-05-09 08:29 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
9bcde311-77f6-47b1-aba4-33f2166bab82 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape du ramoneur ik10 non étanche | 2022-05-09 08:30 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°10 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b14f9abb-a581-4e9f-9749-68b8ba82eefc | f9469755-d93d-417f-94da-12ba4e1b4557 | prévoir le contrôle des lampes de signalisation armoire de commande extracteur toit salle de machine TR 3et 4 | 2022-05-09 09:31 | Tableaux Electriques | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Manque d'éclairage dans : le toit de l'électrofiltre TR3/TR4. Bac de fusion de soufre . | 2022-05-09 09:31 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | REVISION DE TYPE C | 2022-05-09 14:29 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
848a312b-2ced-49ef-acab-ab987813ddb2 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | la commande de dégrilleur Tr3 non opérationnelle (AUTO+MAN) | 2022-05-09 14:57 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
767d77ea-bf6f-4e5b-aafc-fc19c359d280 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | prévoir le contrôle de la température des gaz sortie réchauffeur LJ "HNA10CT003" | 2022-05-11 08:33 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ed55fd1f-d6b5-4c65-b34a-6548fd9c8f55 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | prévoir le contrôle de la température des gaz entrée réchauffeur d'air LJ "30HNA10CT005" | 2022-05-11 08:33 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b22a36d8-0c74-4540-9ac2-05f14bc8806f | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | prévoir le contrôle de la température des gaz entrée réchauffeur d'air LJ "30HNA10CT006" | 2022-05-11 08:33 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d'éclairage dans: -la station de réchauffage fioul TR3 -Le toit de l'électrofiltre TR3/TR4 -Le bac de fusion du souffre. | 2022-05-11 09:43 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d'éclairage dans: -la station de réchauffage fioul TR3 -Le toit de l'électrofiltre TR3/TR4 -Le bac de fusion du souffre. | 2022-05-11 09:59 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | la bande glissée de l'alimentateur C ,touche les parois | 2022-05-11 11:12 | COAL FEEDER C | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir un nettoyage des filtres ppe fioul N°10 Tr3 | 2022-05-11 11:13 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d2aa6be6-2751-44cd-b766-e15fed3403b7 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | fuite vapeur au niveau de la vanne d'isolement du contacteur de niveau du pot d'échappement | 2022-05-12 08:22 | contacteur de niveau très haut purges échappement corps HP. | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Appoint d'huile ppe eau déminéralisée N°2 Tr3 | 2022-05-12 08:23 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
48f20688-7bc8-4ecc-a495-5062ccfe537b | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Défaut dans la cassette de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-05-12 09:25 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Appoint d'huile pompe de lavage N°10 tr3 | 2022-05-15 08:22 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
9d8970c5-5831-4310-b201-a20cc8b0420f | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Default de mesure débit air primaire broyeur A | 2022-05-15 14:34 | PULV A INLET AIR | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
64508f93-51ea-4686-8eba-a357201da6c4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | la lance du ramoneur IK9 est bloquée à l'intérieur de la chaudière | 2022-05-17 08:44 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c322ed9e-f0cf-4131-bfc8-2e21ffcdee32 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK12 | 2022-05-17 10:09 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
89f83ec4-896b-45af-9d11-7f112b5aa6b4 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | fuite de vapeur à localiser au-dessus du ballon de purge chaudière (à décalorifuger) | 2022-05-19 15:01 | CONTINOUS BLOWDOWN TANK RELIEF | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | présence moue de chaine au niveau du décrasseur U3 | 2022-05-19 15:01 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | fuite d'eau par bride au niveau de la vanne d'évacuation de la pompe PAC20 | 2022-05-19 15:14 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir l'appoint d'huile de la pompe de lavage N°10 Tr3 | 2022-05-22 08:48 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler la fuite d'huile au niveau de la pompe de lavage N°10 Tr3 | 2022-05-22 08:49 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe de lavage 10 tr3. | 2022-05-22 08:49 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe eau déminéralisé 10 tr3. | 2022-05-22 08:49 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Présence Mou de chaîne Décrasseur. | 2022-05-22 10:22 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
83c4e432-4dea-41de-8ae9-f13d28a3dd96 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir contrôle mesure de temperature palier guide pompe extraction N°20 | 2022-05-22 11:07 | Mesure de Température Palier Guide de la Pompe d'Extraction 20 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c92e015f-b03c-4424-a2bb-da17bb493e6d | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Défaut de mesure niveau différentiel du filtre à tambour >MAX2 | 2022-05-22 11:08 | NIVEAU DIF TAMBOUR | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le bon fonctionnement du transmetteur de niveau ultrasonique décrasseur 30ETA10CL001 | 2022-05-22 11:08 | DECRASSEUR | 34CT | 1 | 4 | 3 | 8
cb199bde-89b6-4123-9261-a2d8bc237063 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Fuite d'air de commande au niveau du distributeur de la trappe sas refus broyeur B . | 2022-05-23 08:23 | Vannes de la Sas Refus broyeur B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | CHANGEMENT CLIMATISSEUR SALLE ENGINERING | 2022-05-23 11:00 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | compresseur en arrêt ( temp d'entretien ) | 2022-05-23 13:26 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
56d97455-a697-44d0-b3cb-ff8bad274c3f | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir soufflage radiateur réfrigérant huile station huile de commande bypasse HP | 2022-05-24 01:29 | FILTRE A AIR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | fuite de vapeur a localiser au niveau bride en haut du réchauffeur BP4 | 2022-05-24 08:21 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MM | 2 | 4 | 3 | 9
33052dc1-0d92-43da-b6a3-cb92099ab7a1 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | Position de la purge en défaut. | 2022-05-24 08:37 | Purge de conduite conditionnement VR | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
86dba0cb-8356-4c0d-a399-c25e7d7554c7 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP conduite décharge broyeur _C _ | 2022-05-25 08:24 | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
d8227aba-8173-4f4d-9410-6f6a1441be0b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP Conduite décharge alimentateur vers broyeur -B - | 2022-05-25 08:24 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite du champ 1B côté bas du silo CV . | 2022-05-25 08:24 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
6c22c845-eba5-4d67-8529-02fe9100fba2 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau au niveau du raccord de la vanne d'isolement Delta P du filtre double PAC 10 et PAC 20 | 2022-05-25 08:26 | CWP20 FILTRE DP | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite du champ 1B prés du silo CV . | 2022-05-25 11:57 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
952d12d3-8c11-4c59-9dcc-8492f99390dd | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Apparition fréquente d'une fausse indication ΔL2 (11CL003) | 2022-05-29 08:27 | NIVEAU DIF GRILLE | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-05-29 10:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-05-29 10:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
642c8f27-cff8-4da4-ac9e-126ef5b9e3a6 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | vanne grand débit alimentation barillet en défaut. | 2022-05-29 10:15 | V/R B P COLL VAP AUX | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
46ea1c40-c673-4bfc-9967-de5ae71159e3 | 6088ccb1-431f-43eb-9189-a8f3f1432811 | Prévoir le nettoyage salle des batteries 127/220 | 2022-05-29 10:28 | Battery systems | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | prévoir nettoyage salle électrique 6.6k et 400v | 2022-05-29 10:28 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
848a312b-2ced-49ef-acab-ab987813ddb2 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | défaut départ cycle automatique du dégrilleur Tr3 | 2022-05-29 10:28 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Le filtre tambour en mode automatique reste en grand vitesse . | 2022-05-29 10:28 | Tombour filtarnt | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir la remise en état de la mise à la terre du PAC 20 | 2022-05-29 10:28 | Pompe Eau de Mer 20 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Manque éclairage toit électrofiltre TR3 | 2022-05-29 10:28 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c8f368ec-22d9-4f34-a883-736bdcc88213 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | le filtre tambour tr3 est toujours en repos (en arrêt) mode AUTO. | 2022-05-29 10:29 | CONTROL CABINET | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
7df75222-1d3e-4b7a-ae7f-85d971b31637 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Défaut de démarrage du transformateur du champ 1A TR3. | 2022-05-29 10:29 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
16a2189d-0e90-4b3e-b626-67faca369267 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Défaut de démarrage du transformateur du champ 2A TR3. | 2022-05-29 10:29 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP2 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Détachement d'une tôle de la goulotte du décrasseur TR3. | 2022-05-29 11:54 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2022-05-29 11:54 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite charbon goulotte entrée broyeur C. | 2022-05-29 11:54 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaine dans le décrasseur TR3. | 2022-05-30 08:41 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
848a312b-2ced-49ef-acab-ab987813ddb2 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Défaut de commande manuel du dégrilleur TR3. | 2022-05-30 09:09 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | le dégrilleur est déséquilibré + début déchirure câble côté el jadida | 2022-05-30 10:01 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Relevées des Forçages sur les Automates AC450 U3&U4 | 2022-05-30 14:59 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | MISE EN ETAT DE CALORIFUGE VANNE PURGE NORMAL HP7 | 2022-05-31 08:28 | Purge normale HP 7 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
1ba0f127-79cb-4304-bfc1-3d64f9a97273 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | apparition fugitive d'alarme température MAX1 "30PAC25CT002" palier pompe eau de mer | 2022-05-31 08:33 | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 20 CWP20 (NDE BRG TEMP | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
455c4d90-fa63-45ea-a2dc-fa06db9ad88b | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | REMISE EN ETAT FDC 95%CLAPET REFOULEMENT PPE | 2022-05-31 15:15 | Fin de Course Position 95% du Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
cb019abf-3056-4f6d-a4b9-254b91d863d0 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | REGLAGE FDC OUVERTURE POUR ELIMINATION FORCAGE | 2022-05-31 15:20 | VANNE À L'ASPIRATION DE LA POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
1f3f7feb-3509-481b-ae71-d1085c19a31f | 108e6d57-ebad-4c04-b51d-b6586cc48f46 | Révision coupleur hydraulique démonté de l'humidificateur ( travaux d'ateliers) | 2022-06-01 08:30 | FILTRES D'AIR DE COMMANDE DES VANNES DE VIDANGE DES SAS | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Révision coupleur hydraulique démonté du des convoyeurs ( travaux d'ateliers) | 2022-06-01 08:30 | SYSTEM ETA | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
504f0ee3-6fd4-4a66-9a8b-fe24d307bfb9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite par presse étoupe dans la vanne d'isolement conditionnement ramonage. | 2022-06-01 08:54 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
78786633-b747-4602-97e7-540c0e3181b7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Vanne de convoyage non étanche. | 2022-06-01 08:54 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Révision des réducteurs pour convoyeurs MF ( travaux d'ateliers) | 2022-06-01 09:00 | SYSTEM ETA | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Manque de l'alimentation électrique du système de filtration eau de mer. | 2022-06-01 13:56 | Tombour filtarnt | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
ca8fb15d-6e0a-4e10-96d4-5e4a63b30089 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | RAMONEUR IR17 NE SE LANCE PAS | 2022-06-01 13:56 | RAMONEUR D'EFFACEMENT TYPE IR17 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
ad2809ee-c3ed-4d5d-8cc4-8b04040fc4ae | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | PROBLEME DE FIN DE COURSE D'ENTRER DU RAMONEUR IK41 ( ramoneur ne se recule pas ) | 2022-06-01 13:56 | RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°41 TYPE IKEL POUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
fc5c772d-1e75-40e8-922b-5605640a8448 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur ne se lance pas (défaut de démarrage ) | 2022-06-01 13:56 | MOTEUR RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
832590c3-dac8-43f6-9b7a-3e904d64a695 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | Confection et cintrage des tubes pour échangeur RHT | 2022-06-01 14:50 | Echangeur SHT | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Révision coupleur hydraulique démonté du réchauffeur d'air ( travaux d'ateliers) | 2022-06-01 14:54 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC | 1 | 3 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque cahier de marche pour chef de bloc U3/4 | 2022-06-02 08:54 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
767d77ea-bf6f-4e5b-aafc-fc19c359d280 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | prévoir le contrôle de la mesure de température des gaz après réchauffeur d'air LJ | 2022-06-02 14:24 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7c3d5b09-312a-4e8e-8151-699cd9cdaedb | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir le contrôle de la mesure de température Fente alternateur 30MKA10CT027 | 2022-06-02 14:24 | Mesure de Température Encoche 027 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
cb6d8840-2711-4928-b1e6-a46f6fa6035b | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir le contrôle de la mesure de température Fente alternateur 30MKA10CT015 | 2022-06-02 14:24 | Mesure de Température Encoche 015 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
b3fe4065-6d61-4db7-96e6-18d77bf9ff0c | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir le contrôle de la mesure de température Fente alternateur 30MKA10CT020 | 2022-06-02 14:25 | Mesure de Température Encoche 020 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
e53fbb41-126b-4012-a6d5-e52e77a59bec | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir le contrôle de la mesure de température Fente alternateur 30MKA10CT019 | 2022-06-02 14:25 | Mesure de Température Encoche 019 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
b65bbd16-3bde-44da-a912-0f0571c708a4 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir le contrôle de la mesure de température Fente alternateur 30MKA10CT018 | 2022-06-02 14:25 | Mesure de Température Encoche 018 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
0965dba3-ccea-4d02-91a4-e081fa3c84fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | vibration moteur bande alimentateur B | 2022-06-05 08:46 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL | 3 | 2 | 1 | 6
76cb96c8-2cd8-4b4d-8d0d-71a6afadde8d | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | cadre h2 n 1319 est vide | 2022-06-05 08:58 | VANNE D'ARRET H2 REMPLISSAGE / PURGE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir la remise en état tôle et calorifuge chaudière niveau 6 coté mer | 2022-06-05 09:08 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
fb9a623f-8605-4b47-9518-6e6e5b090a2b | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | fuite d'air de commande vanne d'éjecteur de maintien coté condenseur. | 2022-06-05 12:14 | SERVOMOTEUR VANNE D'ENTRÉE AIR ÉJECTEUR DE MAINTIE | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
00c21557-302f-4270-b2d7-d48149ef2ba0 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Le dégrilleur déséquilibré. | 2022-06-07 08:53 | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
93ae41d2-002e-4b51-a236-2231ff6d4701 | 39856d3f-08e8-4824-a687-c9c58343a1c0 | apparition alarme température moteur pompe de circulation chaudière N13. | 2022-06-07 14:07 | BWCP C MOTOR TEMP | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
d4a59a0b-597c-4a77-b08a-94d39161b0fd | 7f3ff46b-5421-49a2-92ff-5557fff20d41 | Entretien préventive des batteries 220vdc de l'onduleur U3 | 2022-06-07 15:30 | Batteries | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | REMISE EN ETAT LES LAMPES DE SIGNALISTION DES COFFRETS | 2022-06-08 09:10 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe GHC10 TR3. | 2022-06-09 08:24 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7d965afa-b9d7-42b7-8f1f-80e12d92e1e4 | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | prévoir remise en état transmetteur de pression inertage broyeur D. | 2022-06-09 08:32 | PULV D STEAM INERTING PRESS TRANSMITTER | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
504f0ee3-6fd4-4a66-9a8b-fe24d307bfb9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement en amont de la vanne de conditionnement ramonage | 2022-06-09 08:41 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
ab4dc002-1886-46ef-a48c-5123f4659ef5 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | fuite de vapeur par presse étoupe vanne d'isolement purge vapeur resurchauffé | 2022-06-09 08:41 | vanne purge de la ligne VR | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
8c567c8b-844d-405c-93d3-57fc26627acd | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 3A tr3 ( en aval de la vanne de convoyage). | 2022-06-09 08:42 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
1ba0f127-79cb-4304-bfc1-3d64f9a97273 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | apparition fugitive d'alarme température MAX1 "30PAC25CT002" palier pompe eau de mer | 2022-06-10 10:11 | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 20 CWP20 (NDE BRG TEMP | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
e025110d-e2b0-4111-a580-17ca0a0886dd | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | REMISE EN ETAT FDC D'OUVERTURE DES BROYEURS A/B/C/D | 2022-06-10 15:05 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
c7d49a3d-52a2-444b-96c1-1e13ec67044b | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir le contrôle du niveaustat MIN du séparateur système vide boite à eau condenseur | 2022-06-11 10:55 | NIV DESCHARGE | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
9f6a9191-ec70-4625-9e9a-1711e6c69ed7 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | clapet non retour de désurchauffe pompe alimentaire 20 non étanche | 2022-06-12 08:25 | Clapet Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°20 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite de convoyage des champs 1A et 2A tr3. | 2022-06-12 08:36 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage a cote station BP et coupleur U3 | 2022-06-12 09:31 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d'éclairage station de pompage fioul. | 2022-06-12 09:32 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
91d6fb3c-c6e0-459b-aae6-3c6a16be4590 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir control résistances réchauffage huile centrifugeuse huile de graissage turbine | 2022-06-12 11:18 | CENTRIFUGEUSE / OIL SEPARATOR | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
91d6fb3c-c6e0-459b-aae6-3c6a16be4590 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir changement lampes témoin panneau de commande centrifugeuse ( lampes grillées ) | 2022-06-12 11:18 | CENTRIFUGEUSE / OIL SEPARATOR | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
faf0ed81-aa6b-478a-ab5f-67a4512f3115 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | le nœud N° 30 "slave" est en défaut | 2022-06-14 08:35 | Armoire de Contrôle Automate Node 30 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Début déchirure câble de dégrilleur Tr3 (côté el Jadida) | 2022-06-14 08:35 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
07daeaab-6353-4ad0-862e-d7aa55e969a8 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Décentrage de la bande du convoyeur de la voie camion TR3. | 2022-06-14 09:43 | convoyeur vers camion machfer unité 03 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
0394273f-c4d3-410f-aae7-5feb03230161 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prière la remise en état du niveau grille 30PAA11CL010 | 2022-06-16 12:05 | Sondes ultrasoniques Delta H grille. | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau de mer par goutte à goutte au niveau de la vanne double effet (Air-vide) | 2022-06-16 15:43 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
692ed656-163e-4b4c-b33e-ee1bf6540885 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | apparition alarme max1 cote moteur pompe alimentaire 10 | 2022-06-19 08:55 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
c6a8a8bf-2a1b-4ae2-97ba-b89f8edc9c83 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | fuite d'air au détendeur groupe électrogène tr3 | 2022-06-19 08:55 | DETENDEUR D'AIR | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
c83d884c-736b-486f-90f0-375535fadd97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite cendres volantes (percement) en avale de la vanne de convoyage champ 3A Tr3 | 2022-06-19 14:20 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2022-06-19 14:21 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Manque d'éclairage du station de pompage de fuel. | 2022-06-19 15:42 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
3fadc4dd-87f1-4c1e-a21c-61e80a4fd463 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | plusieurs fuite d'eau a éliminer au pompes a vide du boite a eau (fuite par raccord) | 2022-06-20 08:28 | POMPES DE DESCHARGE | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir Contrôler le niveau d'huile de la pompe de lavage 10 TR3. | 2022-06-20 08:29 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Blocage registre air froid broyeur B | 2022-06-20 12:11 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | La Séquence des Ramoneurs IR39,IK5 et IK7 a contrôler | 2022-06-20 12:11 | Systeme ramonage U3 | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
5677ad8f-0225-48f2-ab39-e4bdb9c169f5 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur par presse étoupe ramoneur IK12 | 2022-06-21 08:52 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK12 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
5677ad8f-0225-48f2-ab39-e4bdb9c169f5 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite par presse étoupe Ramoneur IK 12 | 2022-06-21 08:54 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK12 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
d343605c-e162-469f-b375-5182abd1f392 | 21814a2d-73cc-487e-88ae-a2f232ec08ad | Prévoir la remise en état d'éclairage chaudière 3 dans les zones suivante : -Niveau 7.5 chaudière -Niveau 6 chaudière coté terre et passerelle ramoneur foyer haut. -Voisinage des broyeurs, surtout broy | 2022-06-21 10:46 | Auxiliaires Chaudière | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Manque d'éclairage au niveau de la goulotte de décrasseur ET la bâche à égouttures des réchauffeurs fuel U3. | 2022-06-21 10:47 | DECRASSEUR | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
e12bf97e-1b54-474b-b94c-2f6ed750d2f1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Ramoneur IK34 ne ce lance pas | 2022-06-21 13:53 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°34 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
6fe27070-cd59-48b9-aaa1-6bb46f5eb75d | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | chauffage isolateur champ 4A tr3 indisponible (problème électrique au niveau de la cassette) | 2022-06-22 08:43 | RESISTANCE ISOLATEUR SUPPORT CHAMP 4 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur A | 2022-06-22 11:08 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration de la pompe fuel N°1 tr3. | 2022-06-22 11:08 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Bouchage de la conduite de convoyage des champs 1A et 2A | 2022-06-22 11:08 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
34d65b7c-d93e-4c39-86f8-861bb8ec9b6c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air de commande au niveau du raccord du flexible vanne entrée sas côté safi. | 2022-06-22 11:13 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
5d659abc-9563-496a-90df-7738040c85c1 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir contrôle température enroulement Broyeur D | 2022-06-22 13:04 | Instrumentations moteur broyeurs D | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite de convoyage du champ 1A (En amont de la vanne du convoyage) . | 2022-06-22 14:57 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
8e3c70d1-dff7-4ed3-b1e4-7920f3b69472 | 026e91e5-ff15-4cef-93b1-689174e33fe4 | bruit anormal au niveau transformateur compound | 2022-06-23 09:13 | Transformateur compound | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | REMPLACEMENT CLAPET DESSURCHAUFFE | 2022-06-23 12:58 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
dc5efdf7-c53a-425e-ad96-4cdffe5eb899 | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Défaut d'isolement 30BBa01 | 2022-06-23 13:21 | DISJONCTEUR MT | 34EL | 4 | 4 | 1 | 9
e2264ce0-c0d8-4da2-a0a9-7ba36bae8d66 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | REVISION C du coupleur hydraulique | 2022-06-23 13:39 | Coupleur hydraulique N°20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
a55926e1-6546-413e-8de8-1e610a67408f | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le ramoneur IR39 passe en défaut (entre et sort sans arrêt) | 2022-06-26 08:44 | RAMONEUR N°39 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration du pompe fioul 20 . | 2022-06-26 14:38 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite CV (percement) conduite champ d'évacuation 1&2A à l'intérieur de la cachette Silo CV (en Haut) | 2022-06-26 14:38 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir un appoint d'huile au niveau des deux pompes a vide n°11 et 12 du système huile d'étanchéité Alternateur | 2022-06-26 14:49 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Manque d'éclairage station de pompage fioul | 2022-06-26 16:12 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | filtre de pompe fioul20 encrassé | 2022-06-28 08:48 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | arrêt fréquemment de filtre tambour après quelques min de démarrage (méme au mode cotinue ) | 2022-06-28 11:44 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fourniture de bureau pour I&C34 | 2022-06-29 08:55 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Préparation Rebranchement d'instrumentation | 2022-06-30 14:23 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau de mer par goutte à goutte au niveau de la vanne double effet (Air-vide) | 2022-07-03 08:34 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
d2aa6be6-2751-44cd-b766-e15fed3403b7 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | Fuite de vapeur par presse-étoupe de la vanne d'isolement pressostat de niveau très haut purges échappement | 2022-07-03 08:34 | contacteur de niveau très haut purges échappement corps HP. | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Percement chaudière U3 au niveau ramoneur IK31 (percement a l'extérieur de la chaudière ) | 2022-07-03 09:06 | unité 03 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
53b816d7-555a-4f41-b422-f4741b049cc5 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir contrôler les indicateur de débit ( rota mètre ) des deux éjecteurs de maintien ( barbotage anormal ) | 2022-07-04 08:39 | INDICATEUR DE DEBIT | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir remise en état lampe à l'entrée local cuve a huile ( coté mer ) | 2022-07-05 16:08 | CUVE À HUILE TURBINE | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau de mer dans la vanne double effet de la pompe de circulation 20 TR3. | 2022-07-06 08:26 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
848a312b-2ced-49ef-acab-ab987813ddb2 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Déclenchement du moteur du dégrilleur par limiteur de couple . | 2022-07-07 12:13 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage au parc a gaz unité 3/4 | 2022-07-07 12:15 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
b18cfa5a-f025-40e8-9d88-4e480160688a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'huile goutte a goutte par voyant retour d'huile palier moteur pompe alimentaire 20(cote pompe principale) | 2022-07-07 12:15 | Moteur pompe alimentaire 20 | 34EL | 2 | 3 | 2 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | sortie magasin consommable pour visite tr4 | 2022-07-08 09:32 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DE LA VANNE REGULATRICE | 2022-07-08 11:01 | Systeme ramonage U3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66af4fdb-85d7-4891-97f9-e92640591a57 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite dans le filtre d'air du champ 4A TR3. | 2022-07-08 13:26 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage au niveau des broyeurs tr3 | 2022-07-11 09:02 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir la mise en état l'éclairage Normale au voisinage réfrigérant NORIA (disjoncteur déclenche souvent ) | 2022-07-11 09:02 | Echangeur Noria | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
e4985ce1-964b-4096-88ae-131e83fbd157 | 410b4b84-de59-4b20-8554-d768feaf39c6 | Perte mesure disjoncteur 30BBB03GS100 | 2022-07-11 09:02 | DISJONCTEUR MT | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
58f2c950-0370-42ce-a05b-80242ec4fe30 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Fuite d'air dans le détendeur du refus broyeur C TR3. | 2022-07-11 09:21 | instrumentations de la Sas Refus broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir contrôler le niveau d'huile du compresseur ETP11 TR3. | 2022-07-11 09:49 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
78786633-b747-4602-97e7-540c0e3181b7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Vanne de convoyage du champ 3A non étanche. | 2022-07-11 14:56 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb199bde-89b6-4123-9261-a2d8bc237063 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | La trappe entrée sas refus broyeur B bloqué en position ouverte . | 2022-07-11 14:56 | Vannes de la Sas Refus broyeur B | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
cabaf3c4-3882-443e-be87-d5a3a3531ea4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | discordance de péniche de chaudière (angle 2) | 2022-07-12 09:07 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
7fe614e2-4de6-4948-b691-cdfafe100278 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | PREVOIR CONTROLE TRANSMETTEUR DP CAISSON D'AIR/FOYER | 2022-07-12 15:14 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
596ec414-d331-42a3-a043-d6cf807ad993 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | mise en état d'afficheur alimentateur C | 2022-07-12 15:14 | COAL FEEDER C ARMOIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
5a0a8a93-ad54-4657-836f-6ec614216ac4 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir contrôle température coussinet cote Moteur pompe alimentaire N°20 | 2022-07-13 08:37 | Mesure de Température Coussinet Coté Moteur de PA20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Bruit anormale + appoint d'huile . | 2022-07-13 08:37 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 3 | 2 | 1 | 6
0668a388-031c-4654-825e-8615ae5a07ec | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | perturbation d'inclinaison d'angle 3 | 2022-07-13 15:27 | Compartiment / péniche bruleurs angle 3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
1c0b8b08-d5b9-499d-a633-b09bb9346485 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | fuite de vapeur conduite vers vanne de purge collecteur bypass BP(à décalorifuger ) | 2022-07-14 08:59 | Purge collecteur by-pass BP | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Manque d'éclairage toit électrofiltre tr3. | 2022-07-14 09:03 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir remise en état indicateur de pression d'huile ( aiguille cassé ) | 2022-07-14 10:22 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0a6912f1-f15a-4049-909e-a919f4f10867 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | CHANGEMENT TRANSMETTEUR | 2022-07-15 09:37 | Transmetteur 1 de débit pompe alimentaire 30 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Soudage des coquillier raclette de la chaine décrasseur. | 2022-07-15 15:12 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
848c3f23-f595-4518-9381-67b5252308a5 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Les paramétré de courant dégradé du champ 1B TR3. | 2022-07-17 08:42 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE B | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Bruit anormal au niveau d'accouplement pompe eau déminéralisée N°2. | 2022-07-17 08:47 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 2 | 2 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage filtre échangeur noria n 10 | 2022-07-17 08:48 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Déclenché par alarme pression haute | 2022-07-17 08:56 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
5017f11b-89f3-4c33-b522-9e82c6c7b35a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir appoint d huile réducteur de nettoyage alimentateur c | 2022-07-17 08:57 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fd154321-fb56-4bc9-b49b-fcd66957ddae | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Blocage de la vanne de décharge de la sas du broyeur D TR3. | 2022-07-17 08:57 | VANNE DE DECHARGE SAS A SORTIE BROYEUR D VERS COLL | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
e3998615-a269-4ed4-a305-28361a267bc4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | perturbation d'inclinaison péniche d'angle 2 | 2022-07-17 10:29 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
0a6912f1-f15a-4049-909e-a919f4f10867 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir un contrôle des transmetteurs de débit pompe alimentaire 30. | 2022-07-17 10:29 | Transmetteur 1 de débit pompe alimentaire 30 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | LAMPES TEMOINS PANEAU DE COMMANDE CENTRIFUGEUSE HUILE DE GRAISSAGE TURBINE A CHANGER ( LAMPES GRILLEES) | 2022-07-17 11:41 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
d91b7294-95e6-47ec-8cfd-d65227740ff4 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | détendeur air commande registre refoulement ventilateur soufflage (A) défectueux | 2022-07-19 11:06 | REGISTRE ASPIRAT VENTILATEUR SOUFLAGE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
fa950809-e443-4edf-b2d7-3a0bff553545 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | fuite d air par détendeur air commande vanne refoulement ventilateur soufflage B | 2022-07-19 11:06 | REGISTRE ASPIRAT VENTILATEER SOUFLAGE B | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
e83803ce-e02d-4ff7-9b46-22190cd20c15 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Contrôle de la réponse des Registres Réglant Air Primaire Chaud et Froid | 2022-07-19 11:59 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 2 | 5
0965dba3-ccea-4d02-91a4-e081fa3c84fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | vibration au niveau moteur alimentateur B TR3 | 2022-07-19 13:01 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL | 3 | 2 | 1 | 6
be45de18-e22c-487e-85f8-9a542a2f94ec | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir le contrôle de manomètre de réservoir des ETPs ( un écart de mesure entre la valeur indiquée par le manomètre et la valeur transmise par le transmetteur de pression) | 2022-07-20 08:43 | MANOMETRE PRESSION RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0965dba3-ccea-4d02-91a4-e081fa3c84fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | vibration du moteur d'alimentateur B | 2022-07-20 10:06 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL | 3 | 2 | 1 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Les joints latéraux du tambour filtrant déchirés. | 2022-07-20 10:20 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
650f7f73-7f6f-49c7-99e7-0795d88c41ee | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir nettoyage des traces d'huile au dessous du groupe motopompe alimentaire 30, et au niveau des palier moteur, afin d'assurer un suivie de la dégradation du niveau d'huile. | 2022-07-20 10:20 | ligne eau alimentaire 30 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante (SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B) | 2022-07-20 15:04 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Arrêt du moteur de filtre tambour par contacteur limiteur de couple. | 2022-07-21 08:18 | Tombour filtarnt | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe eau déminéralisé 10 TR3. | 2022-07-21 08:51 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite sur conduite de cendre volante (SAS 1 ELECTROFILTRE B) | 2022-07-21 14:40 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
64927d6a-f0ff-42fe-a137-fb5a78219e91 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir la mise a en état détendeur air de commande registre refoulement tirage B | 2022-07-24 08:39 | Ventilateur de tirage B | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
e2c6bc01-15ec-464c-86ce-34291bb79f8b | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | prise de l'indicateur de température vapeur du by-passe BP est débranché | 2022-07-24 08:40 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2020ce02-3ba9-4264-93b4-ccb3ebf088a2 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir la mise a en état détendeur air de commande registre refoulement tirage A | 2022-07-24 08:40 | REGISTRE D'ASPIRATION DU VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaut de taux d'humidité élevé. | 2022-07-25 10:07 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Manque liste d'ALARMES sur le synoptique local du système d'injection SO3 de la tranche 3, et tranche 4. | 2022-07-26 09:29 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Déclenché par pression haute + taux d'humidité élevé. | 2022-07-26 10:08 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau de mer (goutte à goutte) au niveau de la vanne double effet (Air-vide) de la pompe PAC20 tr3 | 2022-07-26 14:14 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
a4d0564e-ac0d-42b7-9d31-7799f950d23e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | PREVOIR SOUFLAGE DU RADIATEUR REFRIGERANT HUILE DE COMMANDE BYPASSE BP | 2022-07-27 06:27 | FILTRE A AIR | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
06b43273-9fdf-4efd-8927-ed0967edaca9 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Bruit anormale au niveau du moteur de la pompe fioul 20 . | 2022-07-27 09:18 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
650f7f73-7f6f-49c7-99e7-0795d88c41ee | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | test | 2022-07-27 11:48 | ligne eau alimentaire 30 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | test | 2022-07-27 13:00 | ligne eau alimentaire 10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
3db99245-cb97-42fe-9892-bcf8ca8d5bd9 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Déclenchement du moteur tambour filtrant par limiteur d'effort 12CW001 | 2022-07-27 16:59 | MOTEUR POMPE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
fe3baac5-e6af-4750-9e11-4e92394c1f74 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Serrage de la vanne de convoyage du champ 2B TR3. | 2022-07-28 10:01 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6204e36e-488f-4c03-bdac-eee4c3bf8646 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspection de la vanne entrée sas côté SAFI du champ 5B ( non ouverture de la vanne après la séquence de décharge ). | 2022-07-28 10:57 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb199bde-89b6-4123-9261-a2d8bc237063 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Blocage mécanique de la trappe entrée sas refus broyeur B . | 2022-07-29 08:30 | Vannes de la Sas Refus broyeur B | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôler la vanne de convoyage du champ 3B (dur mécanique). | 2022-07-29 10:53 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d635350b-4162-46f5-8abc-042dc7dde5ca | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | Perte signalisation fermeture vanne ventilation VS 30LBA20AA21 | 2022-07-31 08:58 | Purge de conduite conditionnement VS | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
c026904f-a5b5-47b7-b8b7-407e03597b03 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé par tresse de la trappe 4 de décharge broyeur D | 2022-07-31 10:52 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement dans la conduite de convoyage du champ 1B (prés de silo CV). | 2022-07-31 10:52 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite d'évacuation champ 1A&2A (coude à côté ventilateurs de tirage) | 2022-07-31 10:52 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
01abf5e2-2ac6-4f10-b87c-b9a2ad407e4a | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | Vanne régulatrice désurchauffe VS non étanche | 2022-07-31 10:58 | S.H.SPRAY WATER CONTROL | 34MC | 1 | 4 | 1 | 6
0fcff312-df75-4389-b16c-8eb47f913639 | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | fuite d'eau alimentaire dans la vanne d'isolement niveaustat bâche alimentaire(coté el jadida) | 2022-07-31 11:29 | Contacteur de niveau Haut bâche alimentaire. | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
3119381b-0307-4ece-bc38-e782b2eb0b9a | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | fuite d'air vanne entrée éjecteur de maintien N2. | 2022-08-01 10:21 | V PNEU ENTREE EJECTEUR MAINTEIN COTE AIR | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
0f19ef95-6200-456a-8feb-f13113a2fe6d | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | prévoir contrôle manomètre Dp à l'aspiration LAC10. | 2022-08-02 08:22 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Alarme d'entretien des compresseurs etp 10/11/12 tr3. | 2022-08-02 09:54 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c6728158-05b5-4bb2-acd8-00d95533ca92 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir un contrôle de thermocouple de la vapeur de traçage 1041. | 2022-08-02 15:29 | Thermocouple de Température de la Vapeur de Traçage | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK14 | 2022-08-03 08:30 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Présence Mou de chaîne décrasseur (côté mer). | 2022-08-03 08:30 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 tr3. | 2022-08-03 09:49 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite important d'eau au niveau garniture pompe alimentaire N°10 | 2022-08-07 08:42 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
024c4e40-fe16-4c92-b613-a8d71c71df75 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau dans le filtre d'eau de refroidissement de la pompe de circulation 20 tr 3. | 2022-08-07 11:30 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
9fa19d4d-6f89-4511-91f3-e5b1ba25d1b3 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Perte mesure vibration axial côté moteur pompe Alimentaire N°10 | 2022-08-08 08:30 | Capteur de vibration axiale coté commande de la pompe 10 | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite importante de vapeur par garniture pompe alimentaire 10 coté accouplement | 2022-08-08 08:42 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 2 | 2 | 3 | 7
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dégradation de l'Etat des joint latéraux du filtre tambour TR3. | 2022-08-08 08:42 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Coin N°1 de L'inclinaison des Bruleurs coincé | 2022-08-09 08:23 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Coin N°1 de L'inclinaison des Bruleurs coincé | 2022-08-09 08:49 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-08-10 08:57 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98bd9d54-d7ee-4a8f-856b-fc67bf6bb4f8 | 6e475c6f-e604-4006-9811-2d4c0b20105d | sortie magasin carte pm665 comme prêt sous demande madih parc a charbon | 2022-08-10 13:40 | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration du pompe fioul 20 . | 2022-08-14 13:04 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 1B TR3 prés di silo. | 2022-08-14 13:04 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir control ETP11 U3 (présence d'huile en dessous de séparateur de huile ) | 2022-08-15 08:58 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dc0f01d6-4bab-4772-a16a-f53332fbad83 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé ( angle A3) percement | 2022-08-15 08:58 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE SÉCTIONNEME | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
1f0f4e05-02a4-481a-bdee-db34f1e0e152 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir changement indicateur de pression de décharge pompe d'extraction n 20 | 2022-08-15 14:31 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7cbdde48-9e97-434f-baf3-632e0f2c5a01 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir changement indicateur d'encrassement filtre | 2022-08-15 14:31 | FILTRE/REFRIGERANT POMPE DE CIRCULATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1f0f4e05-02a4-481a-bdee-db34f1e0e152 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | manomètre au refoulement pompe d'extraction N°20 est erroné | 2022-08-15 14:31 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c755c763-4784-42ff-9666-a438641f759b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir le contrôle de la déviation entre la commande et la position des registres suivants - 30hhl65aa010 angles 3 et 4 - 30hhl40aa010 angles 2,3 et 4. - 30hhl25aa010 angles 3 et 4. - 30hhl15aa010 angles 1,2,3 et 4. | 2022-08-15 14:32 | Combustion air supply system U3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
8ae7aa98-6062-4a94-be47-d1f4b4fab2c9 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | L'afficheur de pressostat sas côté el jadida défaillant champ 2B. | 2022-08-15 14:32 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas 30ETG12BB001 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fuite de fioul dans la vanne de purge du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-08-16 08:30 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
123ee559-d134-4ac1-8627-556a2919cd66 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Remise en état porte armoire groupe diesel | 2022-08-16 12:00 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
bdedbd5c-1d14-4513-b3dd-ee7e5a62152f | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES ANOMALIES | 2022-08-16 14:35 | Servomoteurs d'air secondaire unité 3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
3db99245-cb97-42fe-9892-bcf8ca8d5bd9 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Déclenchement du moteur du tambour filtrant par limiteur d'effort . | 2022-08-17 10:17 | MOTEUR POMPE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
2de85a03-c815-4018-9ada-534f63d9a7a4 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir remise en place panneau de signalisations (KKS) pompe d'extraction n 20 | 2022-08-17 10:17 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Apparition Alarme 30MKY10EW801 | 2022-08-17 10:17 | ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite charbon sur conduite CP | 2022-08-17 12:00 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite charbon sur conduite CP | 2022-08-17 12:00 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Réparation de mur en béton | 2022-08-17 12:30 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
88edcdbb-03c9-47f2-9958-d4d962621f1e | 52a400ba-3fbe-4ba4-9fbf-dbd609efae4d | FUITE D'HUILE A LOCALISER AU NIVEAU BOITE CABLE 6.6KV | 2022-08-18 08:53 | TRANSFO DE SOUTIRAGE | 34EL | 2 | 4 | 2 | 8
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | filtre d'aspiration pompe fuel N°10 encrassé tr 3. | 2022-08-18 10:05 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0b91b769-d3ab-4af8-b18a-9f5427039239 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | PERTE MESURE DE PLUSIEURS TRANSMETTEURS DES SYSTEMES MKG ET MKF(défaut carte). | 2022-08-19 12:44 | P,H2 SUPP GAS UNIT | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air de commande au niveau de distributeur de la vanne entrée sas (côté safi) champ 1A et le distributeur de la vanne de convoyage champ 3A. | 2022-08-19 13:04 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
12e410dd-2cad-4b34-9e31-1cbe01f94c55 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | manque d'un indicateur de température aspiration pompe alimentaire N°10 | 2022-08-19 13:34 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fuel N°20 tr3. | 2022-08-21 09:58 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Présence des traces d'huile au dessous du compresseur ETP12 TR3. | 2022-08-21 09:58 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaut de niveau fréquent niveaustat sas côté safi champ 3B. | 2022-08-21 15:30 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d8f350d4-961e-4c1c-b4fd-74f36e85e99c | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Défaut électrique au niveau de la cassette du frappeur émissif champ 3B Tr3 | 2022-08-22 09:53 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 3 FILE B | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
88edcdbb-03c9-47f2-9958-d4d962621f1e | 52a400ba-3fbe-4ba4-9fbf-dbd609efae4d | Remise en état des protes transfo Auxiliaire et principale | 2022-08-22 10:43 | TRANSFO DE SOUTIRAGE | 34MD | 1 | 5 | 2 | 8
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite de charbon au niveau sortie broyeur A | 2022-08-22 10:46 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Remise en état par peinture porte d'entrée convoyeur 30 | 2022-08-22 10:59 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
1fc0600a-af34-4986-91da-16b17a3ecaa0 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | BLOCAGE DE LA VANNE REGULATRICE NIVEAU CONDENSEUR. | 2022-08-22 15:15 | CLAPET AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
7eb22b3a-41e2-4a19-84b5-7b24b788b36f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP au niveau de la trappe sortie broyeur D. | 2022-08-23 09:00 | PULVERIZER D2 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
123ee559-d134-4ac1-8627-556a2919cd66 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Remise en état porte armoire groupe diesel | 2022-08-23 14:22 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fabrication garde-corps pour installer voisinage système injection souffre | 2022-08-23 14:57 | Systéme SO3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir remise en état de la conduite d'évacuation des condensats sécheur ETP10. | 2022-08-24 11:03 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Fuite d'huile (goutte à goutte) au niveau de l'accouplement moto compresseur ETP12 TR3 | 2022-08-24 11:03 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | Prévoir le contrôle de la vanne d'appoint secours condenseur 30LCP10AA002 (ne se commande pas). | 2022-08-24 12:25 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
11c74e62-aa35-400a-bfe9-522829b2a387 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | défaut transmetteur de température enroulement n°4 moteur tirage A. | 2022-08-24 12:25 | Mesure de Température Enroulement 4 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
427af330-943f-4c0e-a713-98adaa268ff1 | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | prévoir remise en état fin de course de pression inertage broyeur C. | 2022-08-25 13:17 | Isolement vapeur d'inertage de broyeur C | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
00f557a1-9685-4fc4-a4e6-9f046e942799 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | fuite d'eau par raccord du transmetteur de pression sortie surchauffeur VS | 2022-08-25 13:17 | P SURCH AV ERV | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c83d884c-736b-486f-90f0-375535fadd97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir inspection des sas de champ3A U3 . (niveau haut fréquent dans les sas ) | 2022-08-26 09:47 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
00c21557-302f-4270-b2d7-d48149ef2ba0 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir remise en état du câble de protection cathodique situé en amont de la grille. | 2022-08-28 08:21 | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
cb556698-4aeb-4f93-86f2-4e4b10793289 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Fuite d'air par bride du niveaustat de la sas du refus broyeur D. | 2022-08-28 10:17 | instrumentations de la Sas Refus broyeur D | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7e439231-43eb-4549-a404-8b40938141f2 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir la remise en état du convoyeur de nettoyage alimentateur A (moteur a l'arrêt) | 2022-08-28 10:28 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR A | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
fc4b7835-696e-4c79-b4d7-f82d9a12fc2b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur C TR3 | 2022-08-28 10:28 | PULVERIZER C2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
d003b220-bd24-4264-8380-7eeba57f1e35 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | fuite d'eau par raccord vanne d'isolement prise de pression aval vanne manuelle d'isolement désurchauffe VS | 2022-08-28 10:28 | S.H.SPRAY WATER BLOCK | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir fixation la porte local parc a gaz | 2022-08-28 10:42 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | a remettre en place le calorifuge de la vanne de purge normale HP7 | 2022-08-28 10:42 | Purge normale HP 7 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
5d443e88-e49c-4aaa-8b60-2d24ee1944fa | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | fuite air chaud au niveau de l'angle 2 plan CD ( prévoir contrôle étanchéité coin 2 chaudière) | 2022-08-28 10:44 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
e11b33c1-1ef5-41ac-9ec4-4d6675940626 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur C. | 2022-08-28 10:44 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspection des joints entrée sas du champ 1B (Niveau fréquent). | 2022-08-29 08:30 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e048e270-5d8a-47b5-8a55-f46ce9674b46 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur importante par tresse du ramoneur IK 14 | 2022-08-29 09:21 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite de charbon sortie broyeur B | 2022-08-29 10:14 | broyeur B | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
f7f06928-45bc-40bf-9408-3bb545efe50d | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Prévoir le contrôle du transmetteur "30LAB12CP001" pression refoulement pompe alimentaire 10 "pompage de pression". | 2022-08-29 14:01 | PRESS ALIM PA10 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | POMPE NOURRICIERE : Contrôle régulier de graissage de palier/roulement POMPE PRINCIPALE : Prévoir si nécessaire au prochain arrêt prolongé de la pompe le contrôle de l’état de son corps mobile (Usure ; bagues | 2022-08-29 15:39 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
650f7f73-7f6f-49c7-99e7-0795d88c41ee | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir lors du prochain arrêt prolongé de la machine l’inspection mécanique des paliers de moteur (Jeu radial ; coussinet…) et équilibrage de moteur en atelier si nécessaire. | 2022-08-29 15:52 | ligne eau alimentaire 30 | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaine coté mer dans le décrasseur TR3. | 2022-08-30 09:07 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Remise en état les portes coupe-feu | 2022-08-30 12:28 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
f4653d21-1b81-4ea3-b483-42b746e06051 | 3c41f98b-dce1-4756-9f62-99d82d9a998d | Remise en état de la cheminée | 2022-08-31 08:48 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 5 | 3 | 9
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Soudage des coquillier raclette de la chaine décrasseur. | 2022-08-31 09:23 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Rechargement clapet de la vanne entrée (SAS 1-B) | 2022-08-31 12:33 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Soudage des coquille raclette de la chaine décrasseur | 2022-08-31 12:33 | SYSTEM ETA | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir un appoint d'huile du compresseur ETP11 tr3. | 2022-08-31 14:52 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | légère fuite d'huile (présence traces) compresseur ETP11 U3 | 2022-08-31 14:53 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
e5241d80-1d9a-4eaa-9089-0259132db47a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | UPGRADE COFFRET ALIMENTATEUR | 2022-09-02 08:49 | COAL FEEDER D | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir un appoint d'huile au pompe booster N°20 | 2022-09-04 10:02 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | la vanne de vidange pompe alimentaire 10 non étanche | 2022-09-04 10:03 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe de lavage 10 TR3. | 2022-09-04 10:04 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | état de câble de dégrilleur dégradé . U3 | 2022-09-04 10:05 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
d10a2c49-2040-4440-a4ce-f27fd7aaed6e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir le contrôle du distributeur de la pompe MAX21AP001 huile de commande by-pass BP. | 2022-09-04 10:09 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | légère fuite d eau par le corps vanne d isolement (30lac30aa303) refroidissement garniture mécanique palier libre ppe principale 30 | 2022-09-04 10:09 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
7bbee5e2-f834-4846-a18c-ccbfd88ba86e | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | légère fuite d eau par le corps vanne d isolement (30lac20aa202) refroidissement garniture mécanique palier libre ppe principale 20 | 2022-09-04 10:09 | ligne eau alimentaire 20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage filtre Noria N°20 | 2022-09-04 10:09 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir changement cadre h2 | 2022-09-04 10:10 | unité 03 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
5017f11b-89f3-4c33-b522-9e82c6c7b35a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Découpage et soudage d'accouplement convoyeur de nettoyage alimentateur A | 2022-09-04 12:15 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Manque d'éclairage goulotte décrasseur Tr3. | 2022-09-04 13:25 | DECRASSEUR | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | légère fuite fioul au niveau de la garniture de la pompe fioul N20 U3 | 2022-09-05 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
9a3ab81e-0801-4ec4-99ab-fcf7b60e802c | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | fuite SO3 AU NIVEAU D'injecteur | 2022-09-06 09:09 | INJECTEUR SO3 4A | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir control ETP 11 (trace d'huile ) | 2022-09-06 15:45 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
5fbd8750-6aaf-431c-aa67-2026919c6095 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | la pompe reste en service et n'atteint pas la pression nominal (température de réservoir élevée ). | 2022-09-07 08:50 | PP HUIL HYDR VN PP20 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
bc706ac1-22f7-4c08-b728-78ebceb9f476 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dur mécanique dans la vanne de convoyage du champ 3B TR3. | 2022-09-09 09:00 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e5241d80-1d9a-4eaa-9089-0259132db47a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | installation nouveau coffret commande alimlentateur | 2022-09-09 23:44 | COAL FEEDER D | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
0b91b769-d3ab-4af8-b18a-9f5427039239 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | porte locale H2 paumelle cisaille | 2022-09-11 08:45 | P,H2 SUPP GAS UNIT | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | le dégrilleur est déséquilibré tr3 | 2022-09-11 08:46 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir mise en état des câbles électrique coffret (cote locale d excitation niv"0") | 2022-09-11 09:09 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
80d9c5e5-6793-426b-b07f-08bfc1df6091 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Racleur alimentateur C hors service | 2022-09-11 09:09 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR C | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | Installation du nouveau opacimetre | 2022-09-11 14:28 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite de vapeur dans le réchauffeur fioul 10 TR3 . | 2022-09-12 08:34 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
689c937b-10ce-4985-ab97-3f9b6b98414c | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | fuite de vapeur vannes isolement purges amont et aval clapet assisté soutirage N4(1430LBS40AA003/1430LBS40AA006). | 2022-09-12 09:58 | VANNE MANUELLE SOUTIRAGE 4 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état glissière de convoyeur économiseur BAT | 2022-09-12 14:28 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
5179bccd-2dee-4ff7-a18e-36a2f8d4f972 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | dure mécanique lors de la sortie du ramoneur foyer bas IR24 | 2022-09-13 08:30 | RAMONEUR N°24 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1c9fb929-dfd7-45ea-90b2-e259029c5cba | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | problème mécanique ,au dispositif qui attaque la soupape, bloque le ramoneur IR23 | 2022-09-13 08:30 | RAMONEUR N°23 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Prévoir un appoint d'huile au niveau caisse a huile broyeur D | 2022-09-13 09:19 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d0d15988-5f89-4884-a787-8c76184f0279 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Prévoir la remise en état de la mesure T enroulement Moteur tirage B | 2022-09-13 14:04 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur du Ventilateur de Tirage B | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
37187748-82d0-485a-ae7a-72ab83a583c4 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir la remise en état de la mesure T enroulement Moteur A.P A | 2022-09-13 14:04 | Mesure de Température Enroulement 5 Moteur du Ventilateur Air Primaire A | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
ffe47834-c142-4975-a77e-a8d008241378 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | CONTRÔLE DES MESURES DE TEMPÉRATURE 30HNC10CT003/CT004/CT008 | 2022-09-13 14:29 | Instrumentation ventilateur de tirage A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
9e4f4bbb-fb8f-4f74-a86b-f196e629fc09 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Fuite de fioul dans le pressostat de décharge des pompes fioul près des réchauffeur TR3 . | 2022-09-14 08:24 | PRESSOSTAT AVEC SEPARATEUR SUR PRISE+ ET PRISE - | 34CT | 2 | 1 | 4 | 7
1b5adfc5-69b4-48fb-9cd6-418623cd073d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir appoint d huile racleur broyeur A | 2022-09-15 12:19 | MOTEUR DE NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
745b9455-a556-41b3-86e8-3abd5b41f81e | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | PREVOIR NETOIYAGE FILTRE VENTILATEUR SCANNER 10 | 2022-09-15 12:20 | SCANNER AIR FILTER(FAN A INLET) | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | fuite d air commande par détendeur registre soufflage B | 2022-09-15 14:34 | Ventilateur de souflage B | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
15cea147-6977-47f0-b2cb-167fbc8d1ee4 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | fuite d'air par raccord détendeur de commande registre au refoulement ventilateur soufflage B | 2022-09-19 08:31 | Registre au refoulement ventilateur de souflage B | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
cabaf3c4-3882-443e-be87-d5a3a3531ea4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | discordance de péniche 2 par rapport aux autre angles | 2022-09-19 08:31 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôle de distributeur vanne de convoyage champ 1A (la vanne ne s'ouvre pas). | 2022-09-19 08:31 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
cb080dde-1503-4ba0-9acd-5b2bf28676a3 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dur mécanique dans la vanne de convoyage du champ 3B TR3 | 2022-09-19 08:41 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b5beeeef-2c3e-4509-a9b3-a224495cc4d7 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite de charbon au dessous d'alimentateur B (percement au conduite) | 2022-09-19 08:41 | COAL FEEDER B DISCHARGE | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Blocage de la vanne de convoyage du champ 1A tr3. | 2022-09-19 08:41 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d10a2c49-2040-4440-a4ce-f27fd7aaed6e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Prévoir le contrôle du distributeur d'huile de la pompe d'huile de commande by-pass BP N° 10 "30MAX21AP001". | 2022-09-19 08:56 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
ce37391e-4e36-4470-9015-2c07284bbfa0 | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | Prévoir le contrôle du distributeur d'huile de la pompe d'huile de commande by-pass BP N° 10 "30lbx21ap001". | 2022-09-19 08:57 | POMPE1 HYDRAULIQUE | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FUITE DE VAPEUR PAR TESSE RAMONEUR IK14 | 2022-09-20 08:30 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir un appoint d'huile pompe de lavage N°10 tr3. | 2022-09-20 08:33 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Le râteau de dégrilleur déséquilibré. | 2022-09-20 08:34 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection des sas champ 1A tr3 ( les joints des vannes entrée sas non étanches). | 2022-09-22 15:45 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | percement chaudière au angle AB4 | 2022-09-22 15:45 | unité 03 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
06b43273-9fdf-4efd-8927-ed0967edaca9 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Bruit anormal côté libre moteur pompe fioul 20 U3 (à contrôler) | 2022-09-23 11:09 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque l'éclairage de poste d'échantillonnage TR03 | 2022-09-23 11:09 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | DEFAUT D'OUVERTURE VANNE BYPASSE HP | 2022-09-25 10:36 | BY-PASS HP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | défaut d'ouverture vanne bypasse BP | 2022-09-25 10:37 | BY-PASS BP | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau alimentaire par garniture mécanique booster N20. | 2022-09-25 14:52 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
c852c0f7-80b8-4263-98f0-46f47f3ceb44 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | PREVOIR LE CHANGEMENT DU SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS COTE SAFI CHAMP 1A. | 2022-09-25 15:54 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f294cdb7-90dc-402f-a162-d4ddc6f1e8fd | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Discordance vannes remplissage champ d'évacuation 5A (retard + pompage servo-vanne sas côté Safi) | 2022-09-25 15:54 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 5 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1fd46303-cff2-4e4e-b0cd-c79ccb10c4cd | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Fuite d'air au niveau porte visite réchauffeur Linjtrum (coté sortie air primaire) | 2022-09-26 07:59 | Air heating system (flue-gas-heated) | 34MC | 1 | 3 | 2 | 6
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | entrée d'air par porte visite réchauffeur d'air (a cote du ramoneur) | 2022-09-26 08:31 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Bruit anormale dans le surpresseur du système SO3 TR3. | 2022-09-26 09:00 | Systéme SO3 | 34MC | 4 | 1 | 2 | 7
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air instrument au niveau du filtre d'air instrument coffret champ d'évacuation 6A | 2022-09-26 09:30 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
befdbb2d-9609-4f2f-8718-79fb6206bbc8 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | CPU slave Nœud 34 en défaut. | 2022-09-26 09:30 | Armoire de Contrôle Automate Node 34 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Non pressurisation des sas champ d'évacuation 3B U3 ( contrôle des joints vannes remplissage des sas) | 2022-09-26 09:49 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | le décrasseur U3 se déclenche par contrôleur de vitesse | 2022-09-26 13:51 | DECRASSEUR | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir remise en état les fin de courses trappes entrées alimentateurs (A,B,C,D). | 2022-09-27 10:35 | COAL FEEDER A | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
98922aac-78bd-4713-ae6b-85b346ac91c0 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspection des joints des vannes de remplissage des sas du champ 3B TR3. | 2022-09-27 10:54 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
48f20688-7bc8-4ecc-a495-5062ccfe537b | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Défaut électrique cassette alimentation pompe fioul N10 U3 | 2022-09-27 11:53 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
8b48ef3a-53d4-4648-9dc6-1b8838f8d5a6 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'huile au niveau de thermocouple 1430LAC31CT003 coupleur hydraulique LAC30. | 2022-09-28 08:30 | T COUS1 VOITH PA30 | 34CT | 2 | 3 | 2 | 7
6e190160-d907-432e-a693-58bee4e54c3d | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | soupape mécanique VS non-étanche | 2022-09-28 09:00 | SUPERHEATER OUTLET SAFETY | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fd2d46d1-4fe8-4277-83b3-2842c7d88ec1 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaut de niveaustat sas côté Safi champ d'évacuation 6A U3 | 2022-09-29 08:57 | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Révision type C du broyeur alimentateur C-U3 | 2022-10-01 07:35 | broyeur C | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
af972137-20cc-42c0-bf8e-4fca3b1dc7e6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par bride angle A2 entrée chaudière | 2022-10-01 10:07 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 2 | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
e1b9190d-598f-47b6-a5fb-2593dce7fe84 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir un contrôle du système de frappage plaque réceptrice champ 1 file B. | 2022-10-01 13:24 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUES RECEPTRICES | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
66093c31-cbcf-4ccf-9485-75b01e872f17 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir un contrôle du système de frappage plaque réceptrice champ 4 file A. | 2022-10-01 13:24 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE RECEPTRICE CHAMP 4 FILE | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
d8f350d4-961e-4c1c-b4fd-74f36e85e99c | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir un contrôle du système de frappage plaque émissif des champs 3 et 6 file B. | 2022-10-01 13:24 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 3 FILE B | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
fe77c3b4-d459-4a9a-bee4-8b1571cfbbda | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir un contrôle du système de frappage plaque émissif des champs 2 et 6 file A. | 2022-10-01 13:25 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 2 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Manque commande MODE CONTINUE du frappage E+R de l'électrofiltre U3 | 2022-10-01 13:25 | Electrofiltre | 34EL | 2 | 1 | 2 | 5
cd3945d9-e59f-419e-be1a-ffb6a6167bff | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Débranchement , remise en état et rebranchement de l'instrumentation sur le circuit d'allumage | 2022-10-01 22:00 | Détecteurs de flamme U3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Déchirure câble feedback fin de course servo- vanne remplissage sas côté Safi champ d'évacuation 1A U3 | 2022-10-02 12:04 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
fd2d46d1-4fe8-4277-83b3-2842c7d88ec1 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaut de niveaustat sas côté Safi champ d'évacuation 6A U3 | 2022-10-02 12:04 | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b0909aaa-0727-4b33-b5d6-dc1b41747cf8 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau par raccord du capteur de pression différentielle du filtre d'eau de refroidissement de la pompe de circulation PAC10 TR3. | 2022-10-02 12:05 | CWP10 FILTRE DP | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
66dd0cb6-98dd-45b4-80e0-233b48c5e581 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaut du niveaustat du champ 6A TR4. | 2022-10-02 12:05 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B (prés de silo CV). | 2022-10-02 13:27 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
b3874ad5-15f5-40a3-b422-f7dc73f47545 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | vanne déverseuse eau d'extraction non étanche | 2022-10-02 14:13 | Réglante déverseuse | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
29e3aab2-80ae-4dfd-95c4-f62529dbe7ec | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | Défaut mesure Transmetteur DP huile d'étanchéité alternateur N°2 | 2022-10-05 10:34 | Transmetteur 2 de pression différentielle huile etancheite H2 alternateur | 34CT | 3 | 4 | 1 | 8
29e3aab2-80ae-4dfd-95c4-f62529dbe7ec | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | Prévoir contrôle DP huile D'étanchéité Alternateur N°2 ( Pompage de mesure ) | 2022-10-05 10:35 | Transmetteur 2 de pression différentielle huile etancheite H2 alternateur | 34CT | 3 | 4 | 1 | 8
f1a5a27a-f776-4ee2-857f-20d66cf45ace | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir contrôle capteur de vibration palier libre ventilateur soufflage A | 2022-10-08 10:21 | Mesure de Vibration Axiale Coté Libre du Ventilateur d'Air Secondaire A | 34CT | 2 | 3 | 2 | 7
024c4e40-fe16-4c92-b613-a8d71c71df75 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir nettoyage du filtre double de refroidissement du PAC20 TR3 . | 2022-10-08 10:47 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir l'identification des disjoncteur alimentation résistance traçage conduite fioul (armoire coté canal de rejet TR4) | 2022-10-10 13:42 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°20. | 2022-10-11 09:24 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Fuite d'huile flexibles d'huile (du séparateur vers réfrigérateur d'huile) du compresseur ETP10 U3 | 2022-10-11 09:25 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
f1af8ac2-fe9a-4559-85a2-b8f2c9877a08 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir la séparation de l'alimentation électrique et commandes du système SO3 entre les tranches 3 et 4. | 2022-10-11 10:37 | ARMOIRE DE CONTROLE DU SYSTEME D'INJECTION SO3 DE | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
18578e56-ad10-4dd4-9d22-572047b2d8a9 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fausse indication débitmètre de soufre U3 (PV=SP) réponse lente presque nulle des pompes soufre | 2022-10-11 10:37 | Transmetteur de Débit Massique du Soufre Entrée Bruleur | 34CT | 3 | 1 | 3 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir control filtre d'aspiration de pompe fioul10 | 2022-10-12 12:42 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
667653aa-38c8-49f2-a9be-ad25e3465947 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | agitateur bac d'ammoniaque tranche03 est en défaut | 2022-10-14 12:50 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR AMMONIAC | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir nettoyage filtre moteur Broyeur B (température haut ) | 2022-10-16 10:14 | broyeur B | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir station by pass BP (T° élèvee). | 2022-10-16 15:22 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite d'évacuation du champ 1A TR3 prés du silo . | 2022-10-16 15:38 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Fuite d'huile dans le compresseur ETP10 TR3. | 2022-10-16 15:38 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
7a682df1-c613-49f5-aa31-2008ce877e01 | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | l'agitateur est en défaut | 2022-10-16 19:00 | RÉSERVOIR D'HYDRAZINE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
d225ae25-6970-4943-949f-792da778f367 | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | agitateur réservoir de phosphate TR03 est en défaut | 2022-10-16 19:00 | RÉSERVOIR DE PHSPHATE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante au niveau de SILO | 2022-10-17 10:00 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante au niveau haut de SILO | 2022-10-17 11:00 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Fuite d'huile dans le compresseur ETP10 TR3. | 2022-10-18 13:11 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir un point d'huile pompe booster LAC 20 | 2022-10-19 09:11 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-10-20 15:49 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Fuite d'huile au niveau du flexible du séparateur d'huile. | 2022-10-24 09:39 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante au niveau SAS A électrofiltre B | 2022-10-24 12:00 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
9f855bed-e1d6-4c8f-b908-05798432ca00 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir inspection des accumulateurs de la station hydraulique du clapet PAB20 (chute de pression). | 2022-10-24 12:15 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Fuite d'huile par flexible dans le compresseur ETP10 TR3. | 2022-10-24 13:32 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La vanne de convoyage du champ 2b non étanche. | 2022-10-25 09:00 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
23ca28c7-a658-41cd-8d59-67fd23e92c6d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | installation nouveau coffret commande alimlentateur | 2022-10-30 03:36 | COAL FEEDER D CONTROL CABINET | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
17ebabc3-3b14-44c5-8ed4-395a1279c45d | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir nettoyage réfrigérant d'huile du station by pass HP | 2022-10-30 07:44 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir control distributeur électrovanne (vanne entrée sas champ 2A coté SAFI ) | 2022-10-30 08:43 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b0909aaa-0727-4b33-b5d6-dc1b41747cf8 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | fuite d'eau par raccord de l'indicateur de pression différentiel du filtre eau de refroidissement de la pompe PAC10 TR3. | 2022-10-30 08:43 | CWP10 FILTRE DP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2eb34d95-b09e-40bc-925e-4f6fe735d899 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Vibration ventilateur soufflage A, coté libre (30HLB10CY003 ) | 2022-10-30 08:43 | Ventilateur de souflage A | 34CT | 2 | 3 | 2 | 7
ccdf3852-4ed6-494f-9112-5905edd3601c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôle de distributeur vanne de remplissage sas côté safi champ 2A. | 2022-10-30 08:43 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dure mécanique au niveau de la vanne de convoyage champ4B | 2022-10-30 09:05 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
4a292be4-f4c0-4075-bb1d-451e7a38fb0d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé par bride entrée foyer angle B3 | 2022-10-30 09:06 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 3 | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
fb14cd2e-a643-46d9-b24a-356c58ca3959 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite d'huile au niveau de réducteur de vitesse racleur A. | 2022-10-30 09:06 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
cccf6f37-1752-43a5-9efe-207f5714dfb0 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | DEFAUT POSITION VANNE ACTIVATION FREQUANTE DE XQ63 | 2022-10-31 11:14 | Débit nul pompe alimentaires 30 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
e314b566-cdb7-429a-9c7a-26f46a5fccbf | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | dure mécanique laisse insérer ramoneur foyer bas IR31 | 2022-11-02 10:45 | RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e048e270-5d8a-47b5-8a55-f46ce9674b46 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | dure mécanique d'éclanche le disjoncteur du ramoneur IK14 | 2022-11-02 10:53 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
41c54305-5fe9-45e9-8518-0a4608e98462 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir lors du prochain arrêt prolongé de la machine l’inspection mécanique des paliers de moteur (Jeu radial ; coussinet…) et équilibrage de moteur en atelier si nécessaire. | 2022-11-02 14:05 | Moteur pompe alimentaire 30 | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir un appoint d'huile au pompe booster N°20 | 2022-11-06 08:01 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir un appoint d'huile au pompe booster N°20 | 2022-11-06 08:01 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d eau par GARNITURE MECANIQUE PPE POOSTER N20 | 2022-11-06 08:03 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
9ed86284-33a1-4317-8dbe-3ae9393d3a59 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | Prévoir contrôle et remise en conformité du clapet d'échappement corps HP turbine | 2022-11-06 08:04 | Purge conduite vapeur VAR , amont Clapet échappement HP | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir appoint d'huile dans la pompe Booster N°20 | 2022-11-06 08:05 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir contrôle et remise en conformité de la pompe booster LAC20 (Fuite d'huile) | 2022-11-06 08:06 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 2 | 3 | 2 | 7
b38dd917-aae1-4a79-bf8e-5bd598e573ed | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | la vanne de convoyage non étanche du champ 2A U3 | 2022-11-06 09:00 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | bruit anormal au cuve broyeur A TR3 | 2022-11-06 09:07 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
178fc79e-1eb5-4d95-a6a0-f5196a8b19a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | prévoir nettoyage filtre aspiration ventilo air scanner N10. | 2022-11-06 09:07 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
cd5a5392-4bb4-46c2-9c5d-eb17a1157964 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur IR31 non-étanche | 2022-11-06 09:08 | SOUPAPE DE RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir déboucher la goulotte du racleur bas du système évacuation économiseur tr3 | 2022-11-06 09:08 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
178fc79e-1eb5-4d95-a6a0-f5196a8b19a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | prévoir nettoyage filtre aspiration ventilo air scanner. | 2022-11-06 09:09 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
c199d5b4-1731-4eaf-b023-6d7bf6e26266 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur par tresse du ramoneur IK23 | 2022-11-06 09:09 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | la pompe soufre n°20 U3 se déclenche | 2022-11-06 12:00 | Systéme SO3 | 34EL | 3 | 1 | 3 | 7
9b3a7a9d-d794-49ff-b9a3-4c706490d037 | 59cc68ec-008f-41fe-8137-5aeddb9ba9de | Apparition Alarme 30BRA00EG001 | 2022-11-06 12:00 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir contrôle du transformateur compound U3 ( Température élevée et bruit anormal ) | 2022-11-06 12:01 | ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | les paramètres du débit dégradés au refoulement de la pompe soufre 10 TR3 ( à une vitesse de 50hz le débit 11.8 kg/h.) | 2022-11-07 08:30 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8f78e60d-d094-40c9-a039-7069055916bd | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | fuite d'eau par percement flexible noria du porte visite chaudière haut du décrasseur coté asfi | 2022-11-07 13:06 | FURNACE DOOR WEST CCW OUTLET VENT | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir contrôle DP Broyeur B | 2022-11-07 14:55 | broyeur B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dbba62d6-95cc-413f-98df-5ae73138e9b2 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Perte mesure | 2022-11-07 14:57 | Mesure de Température Air moitié Moteur PA20 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fuite de fioul au niveau de la garniture mécanique de la pompe fioul n°20 U3 | 2022-11-08 07:47 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir un appoint d'huile compresseur ETP11 U3 | 2022-11-08 07:47 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8ab55f65-e155-4c73-80ea-83fef64f29b0 | e91463fd-4896-430a-9a32-946551a5205a | Défaut de communication entre canaux d'excitation tranche 3 (canal 1 défectueux ) | 2022-11-08 07:51 | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir un contrôle de la pompe de soufre N°10 (bas débit massique de soufre). | 2022-11-08 08:30 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6e6290f5-5fd8-47e0-ab00-d4ea29d5b2f1 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Défaut perte d'excitation | 2022-11-08 15:07 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante (SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B) | 2022-11-08 16:20 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
3f24ed35-7771-4be8-a6f6-257283f3823d | 0e675249-fa20-48b9-b1d7-7d9a85ca8e81 | Défaut de communication ARCNET du système d'excitation | 2022-11-09 08:09 | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement de filtre d'aspiration pompe fuel N°10. | 2022-11-09 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2d168ce2-0c73-43dd-830e-5ba03d27151b | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | fuite vapeur à localiser au vanne pneumatique d'isolement vanne désurchauffe vapeur à resurchauffée | 2022-11-09 14:09 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MC | 2 | 2 | 3 | 7
2535bce2-a828-4033-ab44-301eea8e3861 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Fuite D'eau par bride vanne TOR désurchauffe VAR | 2022-11-09 14:09 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite de charbon sur conduite CP | 2022-11-10 09:48 | broyeur B | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Remise en état les portes coupe feu | 2022-11-10 13:40 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
2535bce2-a828-4033-ab44-301eea8e3861 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Dé calorifugeage de la vanne 30LAF50AA001pour localisation de la fuite | 2022-11-10 13:42 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MM | 1 | 1 | 4 | 6
2535bce2-a828-4033-ab44-301eea8e3861 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Dé calorifugeage de la vanne 30LAF50AA001pour localisation de la fuite | 2022-11-10 13:45 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | REMISE EN ETAT LES MASSIFS ELECTROFILTRE | 2022-11-10 13:47 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
0bd93903-1604-456b-8864-0f24f1414358 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur IR29 foyer bas est resté inséré | 2022-11-16 13:36 | RAMONEUR N°29 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Dur mécanique au niveau Racleur Bas système économiseur tranche 3 | 2022-11-17 14:00 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | FUITE EAU PAR RACCORD EAU NORIA DU GARNITURE POMPE ALIMENTAIRE N°30(coté libre) | 2022-11-20 07:38 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
e5241d80-1d9a-4eaa-9089-0259132db47a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | l'alimentateur D TR3 ne démarre pas local | 2022-11-20 10:40 | COAL FEEDER D | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur A. | 2022-11-20 13:23 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir inspection et nettoyage du filtre double externe de la bac de fusion soufre . | 2022-11-20 13:27 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | vibration et bruit anormal au pendulaire coté safi broyeur A TR3 | 2022-11-20 13:27 | BROYEUR A | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | bruit anormal excessive au cuve broyeur A tr3 | 2022-11-20 13:27 | BROYEUR A | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP au regard sous pendulaire coté mer broyeur D tr3 | 2022-11-20 13:28 | broyeur D | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
1c9fb929-dfd7-45ea-90b2-e259029c5cba | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur IR23 pas complètement retracté | 2022-11-20 13:28 | RAMONEUR N°23 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP au niveau du pendulaire coté terre. | 2022-11-20 13:28 | BROYEUR A | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Bruit anormal au niveau broyeur A | 2022-11-21 09:20 | BROYEUR A | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
8745e9de-420f-496b-aa3e-bf57a8de8a39 | 2037f04d-1e5f-449e-be23-da1059b673d7 | CHANGEMENT SERVO VANNE DE DESURCHAUFFE 30LCE20AA002 | 2022-11-22 08:29 | SERVOMOTEUR VANNE DE REFROIDISSEMENT BP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Remise en état sonde de démarrage cote el Jadida | 2022-11-22 09:05 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD | 2 | 5 | 1 | 8
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir le nettoyage du charbon pulvérisé au dessus du broyeur B ( risque d'incendie ) | 2022-11-22 09:26 | broyeur B | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
4ecc6740-4e68-4414-aad2-b3dc04531c08 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | vanne fioul bruleur AB2 non étanche | 2022-11-22 09:27 | CORNIER 1 EL ,AB FUEL OIL TRIP | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CHANGEMENT SONDE ED DEMERRAGE | 2022-11-22 10:03 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
22705eae-6fb9-4f5f-8a0a-f4d99ca48570 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Vanne de convoyage non étanche du champ 1B TR3. | 2022-11-23 07:31 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaine coté mer du décrasseur TR3. | 2022-11-23 10:24 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
27c054af-9039-4d10-9161-862ada6c85bc | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | DEFAUT VANNE D ATOMISATION VAPEUR CD4. | 2022-11-24 08:49 | CORNER 4 ATOMAZING STEAM HIGH POINT VENT | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
bb54b33f-efdf-4a76-adcb-9abeeabbd1cd | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | DEFAUT ALLUMEUR +DEFAUT DETECTION DE FLAMME CD1 | 2022-11-24 08:49 | CORNER 1 ATOMAZING STEAM VENT | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66427653-09b0-4d6d-bcb0-b40cbadbdcd7 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | défaut allumeur +défaut détection de flamme. | 2022-11-24 08:49 | CORNER 2 EL .AB ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
eaa2b014-d01e-4bed-b6f1-3d1efd3c1b21 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | défaut détection de flamme. | 2022-11-24 08:50 | CORNER 4 EL .AB ATOMAZING STEAM TRIP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b8687021-e1b7-466b-b88d-06d1e9fb3937 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir le nettoyage du filtre de l'eau de lavage du filtre tambour TR3. | 2022-11-28 08:09 | PUMP STRAINER | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
5ecdff2e-f622-4f5d-9d8f-3d2693021f2f | b38c7261-37ee-452c-af32-54b570ca4c16 | changement du réfrigérant NORIA d'échantillon eau alimentaire U3 | 2022-11-28 08:10 | MANOMETRE | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
94ebef88-7eac-40d2-9aef-e9a29cafb7d1 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir le réglage l'inclinaison angle 3 (perturbation) | 2022-11-28 08:13 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 3. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
024c4e40-fe16-4c92-b613-a8d71c71df75 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Encrassement du filtre d'eau de refroidissement de la pompe de circulation PAC20 TR3. | 2022-11-29 07:44 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
98bd9d54-d7ee-4a8f-856b-fc67bf6bb4f8 | 6e475c6f-e604-4006-9811-2d4c0b20105d | ECART ENTRE PLUSIEURS MUSURES | 2022-11-29 07:45 | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP au niveau Trappe N°11 sortie Broyeur C | 2022-11-29 07:46 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
ba94430b-c394-4144-82fb-000df8b98b67 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | bruit anormal (pompe fioul 20 U3) | 2022-11-29 07:46 | ACIMULATEUR DE FIOUL N°002 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite du convoyage champ 1A,U3. | 2022-11-29 07:46 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaillance du purgeur automatique du sécheur etp 12 TR3. | 2022-11-29 09:00 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante (SAS CHAMP 1A) | 2022-11-29 09:30 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
b8687021-e1b7-466b-b88d-06d1e9fb3937 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Le filtre autonettoyant d'eau de lavage encrassé. | 2022-11-30 07:42 | PUMP STRAINER | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Encrassement du filtre d'air du compresseur ETP11 TR3. | 2022-11-30 09:48 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | encrassement du filtre d'air du compresseur ETP 11 TR3. | 2022-11-30 09:50 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
18578e56-ad10-4dd4-9d22-572047b2d8a9 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fausse indication du débit mètre du système SO3 TR3. | 2022-12-04 14:54 | Transmetteur de Débit Massique du Soufre Entrée Bruleur | 34CT | 3 | 1 | 1 | 5
91fbbe0b-326f-49ad-ad69-a0b55f06438c | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Avaliseur de pureté n°1 en défaut | 2022-12-05 08:52 | FILTRE FIN MESURE PURETE DE GAZ 1 | 14LCH | 1 | 3 | 3 | 7
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2022-12-05 08:55 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
16291be8-666f-4444-9fe4-c6f26a6479ae | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Installation un système de refroidissement du perometre | 2022-12-06 11:16 | FURANCE TEMP PROBE LOCAL CONTROL PANEL | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | la pompe flygt niveau -4 (condenseur) est indisponible. | 2022-12-06 12:05 | unité 03 | 34EL | 2 | 1 | 2 | 5
8d94c5fe-99f3-4500-9ab6-9e93217cab06 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir remis en état moteur racleur nettoyage alimentateur D | 2022-12-06 12:05 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR D | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
500d6eea-3d5a-445f-94cc-b7f601a1c1ef | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir contrôle ramoneur IK14 (ramoneur ne se lance pas) | 2022-12-06 12:05 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
64508f93-51ea-4686-8eba-a357201da6c4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir la remise en état fin de course retracter ramoneur IK9 (fin de course arraché) | 2022-12-06 12:05 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
7e439231-43eb-4549-a404-8b40938141f2 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Racleur alimentateur A Hors Service | 2022-12-06 12:05 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR A | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage au niveau foyer bas et bruleur fuel | 2022-12-06 12:06 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Bruit anormale dans le compresseur ETP10 TR3. | 2022-12-07 13:00 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | remise en état calorifugeage de la vanne TOR et conduite entrée brûleur de soufre U3, et U4 | 2022-12-07 13:01 | Systéme SO3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Remise en état tôle de blindage à l'intérieur de la gaine registre Broyeur D | 2022-12-07 14:05 | Systeme de broyage U3 | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
c83d884c-736b-486f-90f0-375535fadd97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dure mécanique au niveau de la vanne pressurisation du champ 3A | 2022-12-08 08:26 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | la pompe flygt niveau -4(condenseur) est indisponible. | 2022-12-12 07:40 | unité 03 | 34MM | 2 | 1 | 2 | 5
c199d5b4-1731-4eaf-b023-6d7bf6e26266 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK23 | 2022-12-12 07:51 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
56d97455-a697-44d0-b3cb-ff8bad274c3f | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir soufflage filtre a air réfrigérant station huile de commande bypasse HP | 2022-12-13 07:40 | FILTRE A AIR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaîne côté mer décrasseur U3 | 2022-12-14 08:45 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
ee7a6017-555c-4810-bf66-eac61c1e8d95 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | manque racleur alimentateur D | 2022-12-14 12:38 | MOTEUR NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR D | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | percement conduite ventilation réchauffeur BP4 vers condenseur ( conduite a décalorifuger ) | 2022-12-14 13:28 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD | 1 | 4 | 4 | 9
c6fe1854-4431-4534-bbad-bca2e24876ac | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | joint de dilatation gaine de tirage B est déchiré (après registre de refoulement ventilateur) | 2022-12-14 13:28 | Ligne de tirage 20 | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-12-15 10:21 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | le motoréducteur du filtre tambour U3 est désaccouplé avec limiteur d'effort | 2022-12-18 07:46 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
f0dba49d-7958-416a-b500-bd6dcc281c16 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fin de course de retrait n'est pas attaqué | 2022-12-18 10:01 | RAMONEUR N°20 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
e5a3aed8-adf7-4bf0-ae97-cbe1a76799b1 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | soupape mécanique du ballon non étanche | 2022-12-18 10:01 | Soupape Ballon | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite CV par percement conduite d'évacuation champ 1A+2A en bas de silo CV | 2022-12-18 10:01 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
085b9d19-7c35-4cf3-905d-9aedfadac7a7 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | PERCEMENT CONDUITE PRISE DE PRESSION DIFFERENTIELLE REFRIGERANT NORIA 10 | 2022-12-19 13:38 | DIF P ECH10 CCCW | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | VERIFICATION ET REMISE EN ETAT VENTILLATREUR DE REFROIDISSEMENT RACK DE CPU COMMANDE SYSTEME ETG | 2022-12-19 13:59 | Electrofiltre | 34CT | 3 | 1 | 3 | 7
cd22bd7d-5a0e-4eca-8e46-b123625c334d | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Les paramètres électriques ( Courant / Tension) du champ 5A dégradé . | 2022-12-20 08:17 | RESISTANCE TREMIE CHAMP 5 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
526f5388-d0b1-4108-97f7-3a1a5fea9b77 | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | fuite d'huile a localiser au niveau de la partie basse alternateur | 2022-12-20 09:13 | BACHE HUILE D'AIR | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Appoint d'huile pompe GHC001 U3 | 2022-12-21 07:45 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Apparition instantanée d'alarme température sortie élément 1 du compresseur ETP10 U3 (sup à 100 degrés) | 2022-12-22 13:47 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Bruit anormal au niveau des filtres d'huile du Compresseur d'air ETP10 TR3 . | 2022-12-22 13:47 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir nettoyage des filtres d'aspiration de la pompe fioul 10 tr3 . | 2022-12-22 13:47 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29e3aab2-80ae-4dfd-95c4-f62529dbe7ec | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | Défaut mesure Transmetteur DP huile d'étanchéité alternateur N°2 | 2022-12-23 14:46 | Transmetteur 2 de pression différentielle huile etancheite H2 alternateur | 34CT | 3 | 4 | 1 | 8
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Les deux tamis du filtre tambour sont déchiré . | 2022-12-25 08:49 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration de la pompe fioul 20 TR3 . | 2022-12-25 14:30 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Paramètre dégradé du champ 5A TR3. | 2022-12-26 08:40 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
89e214e1-6a1c-46e6-8e18-f5189a5e2444 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Paramètre dégradé du champ 6A TR3. | 2022-12-26 08:40 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
ea2c77ad-678d-4686-8823-8aac71685974 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir le décalorifugeage pour contrôle de la pompe de drainage fioul côté chaudière 3 (présence traces fioul) | 2022-12-26 09:36 | POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUDIÈRE | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-12-26 11:32 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
24e3f612-1f1a-4d03-8d6c-47154a919643 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | transmetteur de pression DP air primaire /foyer a nettoyer. | 2022-12-26 21:11 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
78b5d186-a944-45fa-a376-2a8b9ee44cdf | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | dysfonctionnement Ramoneur IR39(séquence répétitif). | 2022-12-27 08:23 | MOTEUR RAMONEUR N°39 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Paramètres électriques dégradés (champ 5A et 6A). | 2022-12-27 08:23 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
a3387459-3579-43b7-9bac-ab07b0311d72 | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | perte mesure thermocouple de t°C condensats purge normal HP6. | 2022-12-28 11:56 | THERMOCOUPLE DOUBLE | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
94974406-429d-429d-9eae-c530581a1116 | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | perte mesure thermocouple de t°C vapeur sortie désurchauffeur externe. | 2022-12-28 11:56 | THERMOCOUPLE DOUBLE | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaut du sécheur etp12 tr3 ( point de rosé élevé). | 2022-12-29 09:00 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dac79a1e-554a-4896-be40-04b3a53a565b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Point de rosé élevé du sécheur ETP 11 TR3. | 2022-12-29 09:00 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaut du sécheur etp10 tr3 ( point de rosé élevé). | 2022-12-29 09:00 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98922aac-78bd-4713-ae6b-85b346ac91c0 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Disfonctionnement du bouton poussoir de la séquence de convoyage du champ 3B TR3. | 2022-12-29 09:39 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Feedback inclinaison bruleurs chaudier a contrôler | 2022-12-29 09:39 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
209d9627-077d-4796-994a-1d369ea33ae5 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | prévoir control fonctionnement de la ligne frappage émissive et réceptrice FILE A et FILE B (séquence de fonctionnement ) | 2023-01-01 08:09 | Ligne de frappage ER Electrofiltre A Champs 1 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
209d9627-077d-4796-994a-1d369ea33ae5 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | prévoir control fonctionnement de la ligne frappage émissive et réceptrice FILE A et FILE B (séquence de fonctionnement ) | 2023-01-01 08:09 | Ligne de frappage ER Electrofiltre A Champs 1 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
9b3a7a9d-d794-49ff-b9a3-4c706490d037 | 59cc68ec-008f-41fe-8137-5aeddb9ba9de | Apparition alarme générale 30BRA00EG001_XG01 | 2023-01-05 10:22 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Projet cameras au niveau des unités 3 et 4 | 2023-01-05 10:40 | Systeme de broyage U3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
94974406-429d-429d-9eae-c530581a1116 | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | prévoir contrôle mesure de T° sortie désurchauffeur externe (perte mesure) | 2023-01-05 11:16 | THERMOCOUPLE DOUBLE | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Remise en état les massifs | 2023-01-06 14:31 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
29c0818b-e217-46c1-a65f-94788081a6b4 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Nœud 33 en défaut (05) | 2023-01-08 08:52 | Armoire de Contrôle Automate Node 33 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
bc706ac1-22f7-4c08-b728-78ebceb9f476 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement en aval de la vanne de convoyage du champ 3B TR3. | 2023-01-08 10:06 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3 . | 2023-01-08 10:07 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ccdf3852-4ed6-494f-9112-5905edd3601c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir control de distributeur de vanne entrée sas coté el Jadida (vanne bloqué en position d'ouverture ) | 2023-01-08 10:08 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La conduite de convoyage des champs 1A et 2A percé (prés des ventilateurs de tirage) | 2023-01-08 10:08 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
8b040917-6b2f-45bf-82b8-5161531128a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | bruit anormal au moto-ventilateur scanner 20 | 2023-01-08 10:08 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-01-08 10:09 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration de pompe fuel N°20. | 2023-01-08 10:09 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
4fe421ae-c908-4b5b-970f-550e0b2d2ca4 | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | Cache moteur pompe d'injection de phosphate 1 TR03. est dégradé . merci d'intervenir pour résoudre le problème. | 2023-01-08 10:09 | MOTEUR POMPE DOSEUSE PHOSPHATE 1 | 34MD | 1 | 2 | 2 | 5
8e915705-5346-43d2-b330-9538c6eea81c | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir un contrôle du système de frappage plaque réceptrice des champs ; 3A,4A,5A et 1B. | 2023-01-08 11:25 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE RECEPTRICE CHAMP 3 FILE | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
cdee616b-85a2-4f23-8f80-fead03a2ec21 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir un contrôle du système de frappage fils émissifs des champs ; 4A,6A,1B,2B,3B,4B et 6B. | 2023-01-08 11:25 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 4 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Fausse indication de la valeur de tension secondaire du champ 2B U3. | 2023-01-08 11:25 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Fausse indication de la valeur de tension secondaire du champ 5A U3. | 2023-01-08 11:25 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
88edcdbb-03c9-47f2-9958-d4d962621f1e | 52a400ba-3fbe-4ba4-9fbf-dbd609efae4d | Prévoir la remise état d'éclairage | 2023-01-08 11:25 | TRANSFO DE SOUTIRAGE | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | la cassette électrique de moteur pompe est en défaut | 2023-01-08 11:25 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
89e214e1-6a1c-46e6-8e18-f5189a5e2444 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le champ 6A en défaut. | 2023-01-08 11:25 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
89e214e1-6a1c-46e6-8e18-f5189a5e2444 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Trip transformateur champ 6A par perte communication | 2023-01-09 07:56 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite CV par percement champ d'évacuation 1A+2A Tr3 à côté ventilateurs de tirage | 2023-01-09 08:07 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
e3998615-a269-4ed4-a305-28361a267bc4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir remise en état péniche angle 2(organe désaccouplée). | 2023-01-09 08:07 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-01-09 08:08 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
89e214e1-6a1c-46e6-8e18-f5189a5e2444 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Déclenchement successive du transformateur redresseur du champ 6A TR3. | 2023-01-11 09:35 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
024c4e40-fe16-4c92-b613-a8d71c71df75 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'eau par couvercle du filtre d'eau de refroidissement de la pompe de circulation 20 TR3. | 2023-01-15 07:44 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 tr3 . | 2023-01-15 10:37 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-01-15 14:26 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 tr3 . | 2023-01-15 14:26 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°20. | 2023-01-15 14:26 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
024c4e40-fe16-4c92-b613-a8d71c71df75 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir nettoyage du filtre eau de refroidissement de la pompe eau de mer N°20 U3. | 2023-01-16 07:37 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir nettoyage des écrans OS tranche 3 et 4 | 2023-01-16 13:18 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
5017f11b-89f3-4c33-b522-9e82c6c7b35a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Elimination fuite de charbon au niveau alimentateur B | 2023-01-16 14:04 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Travaux de remise en état garde-corps au niveau de la chaudière 03 | 2023-01-16 14:19 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air au niveau du bouchon rouge de la vanne entrée sas côté Safi du champ 2B . | 2023-01-17 08:30 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
d8ec91d2-ff55-4389-8ceb-dc10b7ae2428 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Remise en état la tôle de la raille de guidage du ramoneur IK28 U3. | 2023-01-17 14:05 | RAMONEUR N°28 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
d343605c-e162-469f-b375-5182abd1f392 | 21814a2d-73cc-487e-88ae-a2f232ec08ad | escalier entre niveau 9 m et 8.5 m chaudière 3 a changer ( endommager ) | 2023-01-18 10:39 | Auxiliaires Chaudière | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle vanne de regulation pression ramonage LJ (pompage de pression) | 2023-01-18 11:45 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul 10 TR3 . | 2023-01-18 13:28 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2f0341ec-6809-414c-9525-d977a659a9d2 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | corrosion avancée au niveau support ppes | 2023-01-18 13:28 | VANNE DE COMP SEP50 | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
764729f9-121b-42dc-b1ce-ce46eb3c4fad | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | déformation tôle de guidage ramoneur ik28 | 2023-01-18 13:28 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°36 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration de la pompe fioul 20 TR3 . | 2023-01-18 13:28 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e219f984-d9ee-4177-909a-974083f4b9b0 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Fuite de vapeur par presse vanne d'isolement en amont de la vanne régulatrice des réchauffeurs fioul U3, 30LBG55AA002 | 2023-01-19 07:42 | Circuit Vapeur auxiliaire | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
89e214e1-6a1c-46e6-8e18-f5189a5e2444 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Paramètres du secondaire dégradés champ 6A U3 | 2023-01-19 08:31 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
667653aa-38c8-49f2-a9be-ad25e3465947 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | mélangeur bac d'ammoniaque TR03 en défaut électrique | 2023-01-20 13:10 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR AMMONIAC | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
a69a5898-0fa6-4e4e-8650-ce54714dafe7 | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | mélangeur bac carbo-hydrazine TR03 est en défaut électrique | 2023-01-20 13:10 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR HYDRAZINE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
17c3522a-2ee3-4e97-abaf-7db0eabe198b | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | mélangeur bac de phosphate TR03 est en défaut électrique | 2023-01-20 13:10 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR PHOSPHATE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
7df75222-1d3e-4b7a-ae7f-85d971b31637 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Paramètres secondaire dégradés du champ 1A U3 (<10Kv) | 2023-01-20 13:10 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
7df75222-1d3e-4b7a-ae7f-85d971b31637 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Les paramètres du champ 1A sont dégradées . | 2023-01-20 13:10 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
464cea7e-bc5c-4df0-82c6-2f601b29e0a7 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir contrôle DP Filtre Aspiration pompe alimentaire N°20 | 2023-01-24 13:39 | Indicateur de pression | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fuite au niveau de la garniture mécanique de la pompe fioul 20 . | 2023-01-25 13:11 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | encrassement filtres aspiration pompe fioul N°10 U3 | 2023-01-25 13:11 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°20 U3. | 2023-01-25 13:11 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | encrassement filtres aspiration pompe fioul N°20 U3 | 2023-01-25 13:11 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul 10. | 2023-01-25 13:11 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98bd9d54-d7ee-4a8f-856b-fc67bf6bb4f8 | 6e475c6f-e604-4006-9811-2d4c0b20105d | Défaut CPU CLC Turbine | 2023-01-25 13:18 | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaîne décrasseur côté mer . | 2023-01-26 10:24 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Vibration au niveau de l'accouplement de la pompe de chloration 10TR3. | 2023-01-29 07:44 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2ef9eba2-1eb2-45b7-9a1b-465a3aaad6b7 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | prévoir remise en état la conduite de désurchauffe RH(manque calorifuge au niveau 11 au voisinage BY PASS HP). | 2023-01-29 13:29 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
2ef9eba2-1eb2-45b7-9a1b-465a3aaad6b7 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | prévoir remise en état la conduite de désurchauffe RH(manque calorifuge au niveau 11 au voisinage BY PASS HP). | 2023-01-29 13:29 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration de la pompe fioul 20 TR3 . | 2023-01-30 10:45 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-01-30 10:45 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9f855bed-e1d6-4c8f-b908-05798432ca00 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir appoint d'huile de la station hydraulique PAB20 TR3 . | 2023-02-01 07:48 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
a69a5898-0fa6-4e4e-8650-ce54714dafe7 | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | défaut bloc électronique de mélangeur bac hydrazine TR03 | 2023-02-01 08:09 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR HYDRAZINE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
9b3a7a9d-d794-49ff-b9a3-4c706490d037 | 59cc68ec-008f-41fe-8137-5aeddb9ba9de | Apparition alarme générale 00BRA00EG001_XG001 | 2023-02-01 08:10 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
7df75222-1d3e-4b7a-ae7f-85d971b31637 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Déclenchement du transformateur du champ 1A TR3. | 2023-02-01 08:10 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir contrôler le circuit puissance du motopompe soufre N°20 ( Output reste 0% ) | 2023-02-01 08:10 | Systéme SO3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
48f20688-7bc8-4ecc-a495-5062ccfe537b | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Défaut électrique dans la cassette de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-02-01 08:10 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
0965dba3-ccea-4d02-91a4-e081fa3c84fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Vibration anormale au niveau du moteur alimentateur B . | 2023-02-01 08:10 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL | 3 | 2 | 2 | 7
6eece737-ce0b-43e8-972c-91cf229d3f99 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | La séquence du frappage des plaques réceptrices des champ 2A 3A 4A est hors service . | 2023-02-01 08:10 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE RECEPTRICE CHAMP 2 FILE | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
e3195078-2007-4e38-84e5-61b0ca664355 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Le champ 1A déclenché par minimum de tension . | 2023-02-01 08:10 | Electrofiltre A champs 1 | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
b18cfa5a-f025-40e8-9d88-4e480160688a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir remise en état fuite d'huile par raccord au niveau du palier moteur coté coupleur hydraulique. | 2023-02-02 08:38 | Moteur pompe alimentaire 20 | 34EL | 2 | 3 | 2 | 7
86124b03-bac9-4fc3-991f-ad82eaaea07e | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | prévoir remise en état alarme de température haute résistances chauffantes système MKG. | 2023-02-02 08:39 | T,GEL DRYING HEAT 1 | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Fausse indication du transmetteur de débit d'eau déminéralise 30GHC10CF001 TR3. | 2023-02-02 09:20 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement de la conduite de convoyage du champ 1A et 2A côté toit Silo CV . | 2023-02-02 10:34 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-02-03 08:30 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-02-03 08:30 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-02-05 09:09 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
837c2c2a-2e02-4ad4-a555-5a3c21d8fe15 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dure mécanique de la vanne de convoyage champ 4B TR3. | 2023-02-05 09:09 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir la mise en état armoire des distributeurs du champ 4B | 2023-02-05 09:10 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
b18cfa5a-f025-40e8-9d88-4e480160688a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir remise en état fuite d'huile par raccord au niveau du palier moteur coté coupleur hydraulique. | 2023-02-05 10:02 | Moteur pompe alimentaire 20 | 34EL | 2 | 3 | 2 | 7
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | détachement flexible de distributeur vanne de convoyage champ 4B (raccord défaillant ) | 2023-02-05 14:34 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | la pompe de soufre N°10 U3 du système d'injection SO3 ne débite pas | 2023-02-06 08:30 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d4a59a0b-597c-4a77-b08a-94d39161b0fd | 7f3ff46b-5421-49a2-92ff-5557fff20d41 | Prévoir le contrôle des extracteur salle des batteries 220CC (Bruit anormal) | 2023-02-06 10:08 | Batteries | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-02-06 12:36 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir la remise en conformité de la vanne à flotteur du décrasseur TR3. | 2023-02-07 10:33 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | défaut capteur de rotation convoyeur C50. | 2023-02-07 14:34 | SYSTEM ETA | 34CT | 4 | 3 | 1 | 8
b5e9c83a-e767-4c38-9381-d23f4a6e71a2 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | prévoir contrôle position vanne regulation pression fioul | 2023-02-08 09:34 | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ee5887fb-7308-4fd8-b4bb-a6939075ad76 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Moteur frappage plaques réceptrice du champ 4B désaccouplé . | 2023-02-08 10:25 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUES RECEPTRICES | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | DEFAUT DE LANCEMENT RAMONEUR RECHAUFFEUR LG. | 2023-02-10 08:27 | Systeme ramonage U3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
530d7b3e-b4a3-46cb-bae2-ddd737fb5b0f | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Fausse indication du manomètre de sortie du réchauffeur fioul 20 U3. | 2023-02-11 08:55 | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1adef147-e92b-4bef-b75f-001e28316eec | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Appoint d'huile pompe d'extraction numéro 10 , et nettoyage du voyant de niveau d'huile locale . | 2023-02-12 07:52 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 1 | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir remise en état lampe d'éclairage à l'entrée de salle caisse à huile turbine. | 2023-02-12 08:43 | Système huile turbine | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite des cendres au niveau de porte visite SAS coté EL JADIDA U3 | 2023-02-12 09:54 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Fuite d'air interne dans le sécheur etp10 TR3. | 2023-02-13 09:55 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
90711ec4-8859-4d33-b48b-a29ca655e28a | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | appoint d'huile pompe injection phosphate N°02-TR03 | 2023-02-14 07:56 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
47b17922-e25f-4cac-b214-c8081faac74c | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | appoint d'huile pompe injection phosphate N01-TR03 | 2023-02-14 07:56 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ce4dcea5-6b57-46cc-9453-808f4aab8fb5 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | appoint d'huile pompe ammoniaque N°02-TR03 | 2023-02-14 07:56 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f3cb5371-5c20-4a71-a532-046e6f5c7702 | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | appoint d'huile graissage pompe carbohydrazine N°02-TR03 | 2023-02-14 07:56 | MOTEUR POMPE DOSEUSE HYDRAZINE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
6c6f743d-1837-428e-b934-dc4b228756fd | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | appoint huile graissage de la pompe carbohydrazine N°01-TR03 | 2023-02-14 07:57 | MOTEUR POMPE DOSEUSE HYDRAZINE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
832b88d4-a8a0-4dba-9a99-3b92e35381b0 | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | La température du transformateur BFT05 U3 élevée (62 °C) . | 2023-02-14 08:16 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Filtres encrassés de la pompe fioul N°20 U3 | 2023-02-14 08:58 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d'éclairage station de pompage fioul . station de pompage eau déminéralisé . | 2023-02-14 09:37 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
662c2a2c-2603-4f6c-a400-33104cb700c5 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | indicateur de température vapeur éjecteur de maintien 20 défaillants | 2023-02-15 08:03 | Air removal system | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite vapeur+condensats au niveau vanne by pass purgeur automatique retour condensats réchauffeur fioul N20 Tr3. | 2023-02-15 09:04 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Fausse indication tension secondaire transfo-redresseur 5A U3 | 2023-02-16 09:10 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
41c54305-5fe9-45e9-8518-0a4608e98462 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | A suivre le niveau du balourd avec attention, Programmer dès que possible l’inspection mécanique des paliers de moteur (Jeu radial ; coussinet…) et équilibrage de moteur en atelier si nécessaire. | 2023-02-16 09:13 | Moteur pompe alimentaire 30 | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 U3. | 2023-02-16 11:46 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mout de chaine coté mer du décrasseur U3. | 2023-02-17 10:18 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration de la pompe fioul 20. | 2023-02-19 09:09 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°20 U3. | 2023-02-19 09:09 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°10. | 2023-02-20 10:41 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a1a7f84a-1afa-4db8-af4b-4c94657e53a4 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | prévoir changement indicateur de pression aspiration pompe booster 30 | 2023-02-20 12:25 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e77b2c5f-deab-424b-b5cd-049bdbd82a19 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir changement indicateur de pression vapeur auxiliaire éjecteur de maintient 20 | 2023-02-20 12:25 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66dcbb05-368a-4589-9759-9ac6bcf99ea2 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir changement indicateur de pression vapeur auxiliaire éjecteur de maintient 10 | 2023-02-20 12:25 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
be45de18-e22c-487e-85f8-9a542a2f94ec | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Fausse indication manomètre réservoir de stockage d'air des ETPs U3 (stable à 8.2 Bars) | 2023-02-20 12:26 | MANOMETRE PRESSION RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e9e08d2b-cb02-447f-b8db-7c9fe4bd57a2 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | l'indicateur de déférence de pression est défectueux | 2023-02-20 23:21 | PALIER SUPPORT | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Prévoir contrôle pression huile refoulement pompe station BPBP | 2023-02-21 08:00 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | REGLAGE DE PRESSION D'HUILE DE OMMANDE | 2023-02-21 11:59 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
bdcb4f01-058e-4bf9-b275-54ef7d6dc8e6 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | BAC de préparation PHOSHATE TRISODIQUE circuit NORIA TR03 présente un fuite . Merci d'intervenir pour résoudre le problème . | 2023-02-23 08:04 | RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtres d'aspiration pompe fioul 10 U3 | 2023-02-23 08:53 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | indicateur déférence de pression huile de lubrification palier support RLJ défectueux | 2023-02-23 08:53 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ef701c92-6faf-4fcd-a166-7419ca14d3fe | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | la mesure de température d'huile de lubrification palier support réchauffeur d'air n'est pas visible | 2023-02-23 08:53 | CENTRALE HYDRAULIQUE DE LUBRIFICATION PALIER SUPPO | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Eclairage insuffisant station réchauffage fuel U3. | 2023-02-26 10:24 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | prévoir changement flexible extracteur provisoire située au dessus de la vanne hydraulique du bypasse BP pour dégagement des fumées causé par la fuite d'huile ( trop court ) | 2023-02-26 13:46 | BY-PASS BP | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | champs 5 et 6 A dégradé | 2023-02-26 14:28 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
4550e2f7-ef1b-4b36-9430-359bf2889ce0 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Déclenchement pompe alimentaire 30 tranche 3 par température coussinet haute suite à l'éclatement de la garniture mécanique palier libre | 2023-02-27 09:58 | Mesure de Température Coussinet Coté Coupleur de PA30 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | Remise en état du calorifuge purge normale hp7 . | 2023-02-27 13:43 | Purge normale HP 7 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
c6a8a8bf-2a1b-4ae2-97ba-b89f8edc9c83 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Fuite d'air par membrane du détendeur . | 2023-02-27 14:18 | DETENDEUR D'AIR | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
f1a5a27a-f776-4ee2-857f-20d66cf45ace | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Vibration ventilateur soufflage A, coté libre (30HLB10CY003 ) | 2023-03-02 15:23 | Mesure de Vibration Axiale Coté Libre du Ventilateur d'Air Secondaire A | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
9aff7220-2c7a-4015-bbc0-ea43da134846 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | PREVOIR LA REMISE EN PLACE DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE BARILLET VAPEUR AUXILIAIRE TR 3 | 2023-03-05 07:42 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Filtres encrassés de la pompe fioul N°10 U3 | 2023-03-05 14:38 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
bc706ac1-22f7-4c08-b728-78ebceb9f476 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite CV par percement en aval de la vanne de convoyage champ 3B U3 | 2023-03-05 14:38 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
a7fa9f30-f3eb-415b-be98-dbcd1780baf8 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | lance mobile du ramoneur IK 25 cisailleé | 2023-03-05 14:39 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°25 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f791acd5-4319-41b5-9cc2-829acb2bf787 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur de réchauffeur d air LG ne se lance pas . | 2023-03-06 07:27 | BOILER SOOTBLOWER ISOLATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir appoint d huile ppe booster 20 | 2023-03-06 07:46 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Découpage une lance déformer pour ramoneur IK12 | 2023-03-06 14:40 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
5e72bfac-85aa-4fca-95ac-52f096f73b6e | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite de huile par raccord au niveau d'entrée réfrigérant huile de graissage LAC10. | 2023-03-07 08:25 | REFROIDISSEUR D'HUILE DE GRAISSAGE | 34MM | 2 | 3 | 2 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d'éclairage au niveau 2/3/4 et 5 chaudière 3. | 2023-03-08 08:02 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
f9dd64bd-99ea-488d-801a-c499690bfa17 | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | La Vanne d'inertage général est inaccessible. | 2023-03-08 08:36 | STEAM INERTING HEADER ISOLATION | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-03-08 08:37 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaine décrasseur coté el Jadida . | 2023-03-08 08:37 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaine dans le décrasseur U3. | 2023-03-08 08:37 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir contrôle inclinaison angle 1(se coince en position +20). | 2023-03-08 13:04 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
a42861e2-5281-42c2-bf31-7a57c87a5134 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir contrôle capteur de vibration | 2023-03-08 13:04 | Capteur de vibration axiale coté Libre de la pompe 20 | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
261cd4d1-3589-423d-81ed-0c5486084a93 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir contrôle capteur de vibration | 2023-03-08 13:04 | Capteur de vibration radiale coté Libre de la pompe 20 | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | mesure de DP broyeur C au DCS a Controller. | 2023-03-13 08:53 | broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-03-13 15:05 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir appoint d'huile du compresseur ETP11. | 2023-03-15 14:07 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0965dba3-ccea-4d02-91a4-e081fa3c84fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir remise en état vibration au niveau de moteur alimentateur B. | 2023-03-16 08:32 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL | 3 | 2 | 1 | 6
faf0ed81-aa6b-478a-ab5f-67a4512f3115 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Nœud 30 en défaut | 2023-03-16 08:56 | Armoire de Contrôle Automate Node 30 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
a5672458-9db6-4209-a431-13aa4a6c2026 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | manque d'un indicateur de température de soutirage 5 | 2023-03-19 09:13 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
61ba93a5-4c31-4a8f-8a2a-41b40f5f9c82 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | manque d'un indicateur de température de soutirage 4 | 2023-03-19 09:13 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e14ed637-a3e7-4c83-b1ac-d5d28a1cd423 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | manque d'un indicateur de température entrée réchauffeur HP7 | 2023-03-19 09:14 | T EAU ENTR CHAUF 7 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
86e7cdda-2fd4-4ce3-a116-37c6bff90920 | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | l'indicateur de température réchauffeur HP6 est défectueux | 2023-03-19 09:14 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a69a8ed6-9f42-4eb9-bb63-6e769ffa97a5 | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | l'indicateur de température purge secoure réchauffeur BP4 est défectueux | 2023-03-19 09:14 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Présence trace d'huile au niveau sortie borne 1U du transformateur principal | 2023-03-19 10:40 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 5 | 3 | 9
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | prévoir le contrôle des indicateur température enroulement transformateur (position anormal d'aiguille de l'image de la dernière mesure) | 2023-03-19 10:40 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
702b2b79-9e50-4646-a77a-5b310d667b33 | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | défaut électrique de moteur pompe carbohydrazine N°01/TR03 | 2023-03-19 13:06 | POMPE DOSEUSE D'HYDRAZINE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
7d57ace4-aa51-45ce-923f-086094a1a74b | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | défaut électrique de moteur pompe carbohydrazine N°02 /TR03 | 2023-03-19 13:06 | POMPE DOSEUSE D'HYDRAZINE | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
c1815540-0c5f-4117-b4ec-34649a3bcd63 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | l'indicateur de pression d'aspiration pompe alimentaire principale30 est erroné | 2023-03-20 09:11 | Indicateur de pression | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
47768397-39a8-43f1-a832-11c8b34eddc8 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | l'indicateur de température aspiration pompe alimentaire principale 30 est erroné | 2023-03-20 09:11 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
85343773-d6a5-4592-94cd-76570d654bed | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | présence entrée d'air au niveau la sonde de démarrage N1(photo en pièce jointe). | 2023-03-20 11:30 | FURANCE OUTLET GAS TEMP PROBE | 34MC | 2 | 5 | 1 | 8
3ce0427b-573b-4361-ae06-2f5624cea5bf | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir changement indicateur de pression vapeur auxiliaire éjecteur de maintient 10 | 2023-03-20 12:25 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement au niveau de la goulotte de décrasseur U3. | 2023-03-21 11:48 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
a043ed45-f73d-4861-84d9-f1188b6d621c | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | déformation tôle de guidage ramoneur ik27 | 2023-03-22 11:42 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°35 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3e27cef3-db89-4d08-880d-220f940d3b20 | 2037f04d-1e5f-449e-be23-da1059b673d7 | l'indicateur de pression eau de désurchauffe décharge bypass BP est erroné | 2023-03-23 09:04 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Sortie consommable pour I&C34 | 2023-03-23 10:59 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | indicateur déférence de pression huile de lubrification palier support RLJ défectueux | 2023-03-23 13:54 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Présence mou de chaîne décrasseur tr3 ( les deux côté ) . | 2023-03-26 11:10 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-03-26 11:10 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Filtres encrassés de la pompe fioul N°20 Tr3 | 2023-03-26 11:10 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement dans la goulotte du décrasseur TR3. | 2023-03-26 11:11 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fuite mâchefer par percement de la goulotte de décrasseur TR3 | 2023-03-26 11:11 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Fuite de charbon par percement au niveau de la gaine d'alimentation. | 2023-03-27 09:46 | COAL FEEDER A | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Bruit anormal au niveau de compresseur ETP12 U3. | 2023-03-27 10:20 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | FUITE CP PAR PERCEMENT ENTRE L'ALIMENTATEUR A ET LA GOULOTE CP TREMIE | 2023-03-27 12:30 | COAL FEEDER A | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Vanne d'isolement d'eau de barrage pour la centrifugeuse caisse a huile non étanche | 2023-03-27 12:58 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir nettoyage des bols centrifugeuse d'huile de graissage turbine tranche 3 | 2023-03-27 14:19 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Inspection sas du champ 5A. | 2023-03-28 09:00 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Taux d'humidité élevé du sécheur etp 12 tr3 | 2023-03-28 11:08 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
80932c04-6a10-4ad2-a141-4d046abc0050 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | FUITE DE FUEL PAR TRESSE AU NIVEAU DA LA VANNE REGULATRICE DEBIT FUEL | 2023-03-29 09:31 | FUEL OIL SUPPLEY HEADER CONTROL | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | soufflage des pyromètres 1&2 | 2023-03-29 10:21 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c322ed9e-f0cf-4131-bfc8-2e21ffcdee32 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK12 | 2023-03-29 10:27 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite de vapeur par percement au niveau de réchauffeur fuel N°20 U3. | 2023-03-29 10:27 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | Manque de calorifuge au niveau de la porte visite. | 2023-03-29 10:28 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD | 1 | 4 | 4 | 9
1c0b8b08-d5b9-499d-a633-b09bb9346485 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | Fuite d'air par membrane de la vanne. | 2023-03-29 10:28 | Purge collecteur by-pass BP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | RETABLISSEMENT BSM POUR REGULATION SITUATION DE L'ARTICLE OUT-00161 SORTIE DU MAGAZIN LE 15/04/2021 | 2023-03-29 10:44 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d502bf97-b4a5-4cca-9b64-f68f6fbbf019 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | défaut de mesure transmetteur DP caisson d'air/ foyer | 2023-03-29 15:33 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Basse pression au système de ramonage réchauffeur d'air (4.5 BAR). | 2023-03-30 22:30 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | TRIP de champ 3A électrofiltre U3. | 2023-04-01 10:28 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
73b9b461-23b0-45d7-b5ef-97e3571cffb3 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | perte de mesure du transmetteur DP air primaire du broyeur C | 2023-04-02 10:01 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | PERCEMENT AU NIVEAU DE L'ALIMENTATEUR A JUSTE AU NIVEAU DE LA GOULOTTE D'ENTREE | 2023-04-02 10:11 | COAL FEEDER A | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
b4c3e5b1-555f-466b-8d86-9be6bbb3c5d5 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | Vibration anormal au niveau du conduite d'alimentation en huile de commande. | 2023-04-02 10:13 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM | 2 | 5 | 2 | 9
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir appoint d'huile au niveau du pompe a vide 2. | 2023-04-02 10:13 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Noircissement au niveau d'huile de lubrification du réducteur centrifugeuse. | 2023-04-02 10:13 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
23649a15-8115-43b7-917b-84fcaa94b59b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir control pressostat circuit de ramonage réchauffeur d'air LJ | 2023-04-02 20:51 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
4dd624cf-a6e6-4137-927d-fdaba435d69f | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Accumulation d'huile d'étanchéité au refoulement d'extracteur,(niveau élevée). | 2023-04-04 10:09 | VENTILATEUR EXTRACTEUR | 34MM | 2 | 5 | 1 | 8
29c0818b-e217-46c1-a65f-94788081a6b4 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | défaut Nœud code 4/2 | 2023-04-04 10:16 | Armoire de Contrôle Automate Node 33 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
778bd9ca-1d2f-4151-9e51-471823960309 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | CONTROLE ET VERFICTAION DES MESURES DE TEMPURATURE 30HNA10CT001/002/003 | 2023-04-04 14:24 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0557eae8-b83b-44eb-9917-65af7d8eeeb6 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | indication erronée de l'indicateur de pression local sortie réchauffeur fioul N°10 tr3 | 2023-04-05 14:36 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2d1169a8-6f25-4fa2-82dd-5b7e69694720 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | indication erronée de l'indicateur de température local sortie réchauffeur fioul N°10 tr3 | 2023-04-05 14:36 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
4e92d381-87ed-4881-8e1b-d0188ee36ecb | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fuite par raccord au niveau du prise d'indication de pression au refoulement pompe booster 20. | 2023-04-05 14:36 | Indicateur de pression | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
e0b27bac-52bc-4a8e-b475-7f46c7468da6 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement du niveaustat HP 6. | 2023-04-05 16:01 | Contacteur de niveau très haut RHP 6. | 34MM | 2 | 4 | 3 | 9
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | Fuite d'eau par garniture mécanique (goutte a goutte). | 2023-04-05 16:01 | Pompe eau stator | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
6c1c7361-843a-4571-a963-757e871df06b | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | défaut bobine électrovanne de bypasse réchauffeur HP | 2023-04-05 16:12 | HP HTRS BYP-SERV PILOT VLV | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-04-06 10:29 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°10. | 2023-04-06 10:31 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6dc58cad-c11e-485d-8b26-05e64035ad6b | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Fuite d'air chaud sas refus broyeur A tr3 au niveau du niveaustat de la sas | 2023-04-06 12:18 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR A | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
c1dbdd83-c441-4e82-9b21-7d9b4852bdf2 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite de vapeur sur prise de pression de levier d'équilibre pompe alimentaire n°20 | 2023-04-09 10:48 | Indicateur de pression | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
d10a2c49-2040-4440-a4ce-f27fd7aaed6e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Pression au refoulement anormale avec augmentation de la température d'huile. | 2023-04-10 10:02 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
0ae04da5-1518-43de-a53c-6308607fef7a | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Pression bas au refoulement de la pompe "180bar". | 2023-04-10 10:02 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Bruit anormal au niveau du surpresseur du système SO3 TR3. | 2023-04-11 09:53 | Systéme SO3 | 34MC | 4 | 1 | 2 | 7
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | la pompe de soufre N°10, et N°20 ne débitent pas | 2023-04-11 09:54 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | pression de refoulement élevée du surpresseur ( crachement soupape de sécurité) suite à un bouchage au niveau du circuit en aval | 2023-04-11 09:55 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC | 4 | 1 | 2 | 7
7e439231-43eb-4549-a404-8b40938141f2 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | présence tôle au niveau alimentateur A | 2023-04-12 09:34 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR A | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
4e2e2288-9c3b-4088-adbd-8206b38635e5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2023-04-12 15:18 | FURANCE OUTLET GAS TEMP | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Fuite d'huile dans la pompe eau déminéralisé ghc 10 tr3. | 2023-04-13 10:20 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
7a3e6939-042f-4de1-bcb0-7d053200911e | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | CONTROLE DE LA MESURE | 2023-04-13 12:40 | TEMP SOUTIR3TURB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
0a6912f1-f15a-4049-909e-a919f4f10867 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite eau sur prise transmetteur de débit aspiration pompe principale pompe alimentaire n°30 | 2023-04-15 10:50 | Transmetteur 1 de débit pompe alimentaire 30 | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | soufflage tube de pi taux ventilateur de soufflage B. | 2023-04-16 14:36 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | prévoir contrôle analyseur O2 N1 | 2023-04-17 15:05 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint de huile pompe à vide N12. | 2023-04-18 11:16 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
007bc066-46a3-4d4c-8e9f-9a5e403e59d7 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | CHANGEMENT STANDARD D'ANALYSEUR O2 ET ETALONNAGE | 2023-04-18 15:17 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | pression de refoulement élevée du surpresseur (début crachement soupape de sécurité) suite à une perte de charge dans le circuit en aval | 2023-04-19 08:07 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC | 4 | 1 | 2 | 7
6c1c7361-843a-4571-a963-757e871df06b | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | PREPARATION DES COFFRETS POUR FIABILISATION DE LA COMMANDE DE BY PASS RECHAUFEUR HP U3&U4 | 2023-04-19 11:13 | HP HTRS BYP-SERV PILOT VLV | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Recensement de l'ensemble des anomalies liées à l'étiquette, étanchéité, serrures, supports,..etc pour l'ensemble des coffrets I&C | 2023-04-20 10:09 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
4406b0f1-d13a-424e-b9aa-aca9c35efbd2 | ee584a8a-b15d-41e8-9454-a489f51eb02a | Colmatage d'un fuite de vapeur sur la vanne | 2023-04-20 12:56 | Vanne d'Arrêt Motorisé de Vapeur de Barrage | 34MM | 1 | 4 | 3 | 8
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | Fuite par garniture mécanique pompe MKF numéro 2 . | 2023-04-24 10:31 | Pompe eau stator | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
00fde541-0f28-43ba-8338-2399cb7302df | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Déclenchement du transformateur champ 3A . | 2023-04-24 11:14 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
5e66e765-5003-4814-8931-f653e987b47c | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | prévoir contrôler la température du transformateur BFT06 Tranche 3 ( température élevée ) | 2023-04-24 11:14 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
00fde541-0f28-43ba-8338-2399cb7302df | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | déclenchement du transformateur champ 3A U3 par perte communication | 2023-04-24 11:14 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
9fbcc9d0-519c-4adc-86a0-fb1c9a9896cf | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé angle 1 broyeur A ( percement ) | 2023-04-24 14:41 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 1 | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Détachement d'une côté d'une barre métallique de concassage goulotte décrasseur tranche 3 | 2023-04-24 14:41 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 1A TR3. | 2023-04-24 14:41 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
15533e2e-4a5e-4867-8e05-5e97bb6253b9 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | fuite du cendre par caisson d'air des péniches d'angles 1 et 4 du plan CD | 2023-04-24 14:41 | Compartiment / péniche bruleurs angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
775d0381-6e2e-4e5c-b704-7362151fe1c8 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | percement au conduite de charbon juste a l'entrée d'alimentateur B | 2023-04-24 14:42 | COAL FEEDER B | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Fixation des deux caillebotis situer au coté mère de l'alternateur au niv 12 . | 2023-04-24 14:42 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
c199fdbe-b465-4d8a-952e-a91324380a46 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé par bride conduite du broyeur c angle 2 (près de péniche ) | 2023-04-24 14:42 | PULV C CORNER 2 DISCHARGE VALVE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
f21872d1-3944-49d2-b957-82c978802eb7 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | thermocouple de températures enroulement moteur a Controller. | 2023-04-25 04:53 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b4c3e5b1-555f-466b-8d86-9be6bbb3c5d5 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | Prévoir contrôle vibration au niveau de la conduite huile de commande soupape régulatrice 1430MAA12AA011 . | 2023-04-25 05:45 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM | 2 | 5 | 2 | 9
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Manomètre de pression de vapeur de ramonage réchauffeur d'aire endommagé . | 2023-04-25 12:40 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0eff65fa-ab1c-4add-be0c-9ebb85685a45 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | température enroulement moteur 102°C | 2023-04-25 15:01 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
24e3f612-1f1a-4d03-8d6c-47154a919643 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | écart de mesure 72 mbar | 2023-04-26 08:19 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite par percement du charbon pulvérisé (sortie broyeur C angle 2). | 2023-04-26 08:35 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration P20 TR3. | 2023-04-27 08:47 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d2dca051-6742-4032-ac03-a14f2a2b745a | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | filtre d'aspiration ventilateur de scanner est encrassé (A nettoyer) | 2023-04-27 08:50 | SCANNER AIR FILTER(FAN A INLET) | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaîne décrasseur tr3 côté mer | 2023-04-27 10:50 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | pression de refoulement élevée du surpresseur ( crachement soupape de sécurité) suite à un bouchage au niveau du circuit en aval | 2023-04-28 09:00 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC | 4 | 1 | 2 | 7
87d49fb2-7bb3-45e6-b5ed-b18ad9323705 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaillance distributeur vanne de remplissage sas côté safi champ d'évacuation 3A U3 | 2023-05-01 08:22 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f7500953-e292-4e5e-9486-46b579ec1cda | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Défaut de mesure transmetteur de pression foyer N°008 | 2023-05-01 08:23 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
0d680b09-eed2-40c7-a1e7-be1f1d228e28 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | Prévoir contrôle vanne fioul AB4 ( en défaut ) | 2023-05-01 08:24 | CORNER 4 EL .BC FUEL OIL TRIP | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Filtres encrassés de la pompe fioul N°10 U3 | 2023-05-01 08:39 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0d680b09-eed2-40c7-a1e7-be1f1d228e28 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | Vanne fioul corner AB4 a contrôler | 2023-05-01 08:39 | CORNER 4 EL .BC FUEL OIL TRIP | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
78786633-b747-4602-97e7-540c0e3181b7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dur mécanique vanne de convoyage champ 3A U3 | 2023-05-01 08:39 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
db833da1-714a-42bf-b7b1-8c55e211c9e4 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | DEFAILLANCE DU SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS DU CHAMP 3A TR3. | 2023-05-01 08:39 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
78786633-b747-4602-97e7-540c0e3181b7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Vanne de convoyage non étanche du champ d'évacuation 3A U3 | 2023-05-01 08:39 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | rappel de la remise en état de la fuite d'huile du servomoteur de la vanne de contournement BP | 2023-05-03 08:19 | BY-PASS BP | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | FIABILISATION SYSTEME DE NETTOYAGE DES PYROMETRES | 2023-05-04 09:50 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°20. | 2023-05-05 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Défaut de communication système SO3 | 2023-05-07 08:30 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir la remise en état des portes coupe-feu (dégradation des portes ressort de rappelle et la barre anti-panique ...) U3. | 2023-05-07 08:36 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
968e0e40-8a42-4a5b-948e-3a1ce660b6cf | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La vanne de convoyage du champ 2A non étanche. | 2023-05-07 08:36 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La pression dans les sas du champ 1B n'augmente pas. | 2023-05-07 08:36 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Perte de signalisation au niveau du pupitre d'alimentateur A. | 2023-05-07 08:37 | COAL FEEDER A | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
699dcb7f-1df4-4104-a147-2f340784631b | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | légère fuite d'eau au niveau de la vanne d'évent du filtre MKF | 2023-05-07 13:25 | VANNE D'EVENT FILTRE | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
d10a2c49-2040-4440-a4ce-f27fd7aaed6e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | mal fonctionnement au niveau de la station hydraulique by-pass BP ''1430MAX21AP002'' ''T élevée '' ''pression stable'' | 2023-05-07 13:25 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
3c3fb34e-11c4-4cfc-b563-34e6b54627e1 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Fuite d'huile par flexible (huile de commande de la vanne). | 2023-05-07 13:25 | SERVOMOTEUR VANNE D'ISOLATION DE REFROIDISSEMENT H | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint d'huile pompe à vide N11. | 2023-05-07 13:26 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b605c9c2-b1e8-49a4-b113-471b860d5ef6 | 2037f04d-1e5f-449e-be23-da1059b673d7 | Prévoir la remise en état la commande de la vanne | 2023-05-08 08:32 | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
7c8497b0-c3a9-477c-b22e-6d7ee362f5d9 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Conduite de purge barillet cisailler. | 2023-05-09 08:38 | Barrillet vapeur auxiliaire | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
8a5a3f2f-9924-4355-9b1c-97b5abbfa646 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | fuite d'SO3 injecteur 1A U3 | 2023-05-09 08:39 | INJECTEUR SO3 1A | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
ef701c92-6faf-4fcd-a166-7419ca14d3fe | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | la mesure de température d'huile de lubrification palier support réchauffeur d'air n'est pas visible | 2023-05-09 08:41 | CENTRALE HYDRAULIQUE DE LUBRIFICATION PALIER SUPPO | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
0cc93ca3-083d-423e-a484-e429c360d1b0 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Pompe de soulèvement palier N°4 tourne a l'envers. | 2023-05-09 08:47 | POMPE DE SOULÈVEMENT (PALIER N°4) | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | consommable pour imprimante ABB | 2023-05-09 10:59 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
f2e58e79-b4a4-4a21-96a9-1aa03a4e12f8 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Analyseur O2 N°3 en défaut | 2023-05-09 15:56 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT VANNE DE RAMONAGE CHAUDIERE TR3 | 2023-05-10 06:11 | Systeme ramonage U3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0ae04da5-1518-43de-a53c-6308607fef7a | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | mal fonctionnement au niveau de la station hydraulique by-pass BP ''1430MAX21AP002'' ''T élevée" "pression stable". | 2023-05-11 05:54 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
dd3e520a-751f-42ef-a761-2c16f6e4658a | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | Fuite d'huile par raccord au niveau de la vanne d'isolement manomètre huile d'étanchéité coté NDE | 2023-05-11 08:58 | VANNE D'ISOLEMENT PRESSION ENTREE D'HUILE NDE | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Défaut de communication système SO3 | 2023-05-13 12:50 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | filtres encrassés de la pompe fioul N°10 U3 | 2023-05-14 08:28 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e11b33c1-1ef5-41ac-9ec4-4d6675940626 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite de charbon pulvérisé au niveau de la conduite sortie broyeur C "angle C1". | 2023-05-14 08:28 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
f886397d-a00b-4650-a0da-188c37f60bb4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite de charbon pulvérisé au niveau de la conduite sortie broyeur angle A1. | 2023-05-14 08:28 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite de charbon pulvérisé au niveau de la trappe sortie broyeur angle A1. l'endroit nécessite un nettoyage pour éviter toute risque d'incendie. | 2023-05-14 08:28 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir un appoint d'huile pompe Booster LAC 20 | 2023-05-14 08:40 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
d10a2c49-2040-4440-a4ce-f27fd7aaed6e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | mal fonctionnement au niveau de la station hydraulique by-pass BP ''1430MAX21AP001'' ''T élevée" "pression stable. | 2023-05-14 08:40 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
8f4ebdb9-cb03-499e-bf4b-3f8540b81e3d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Ramoneur ne se lance pas. | 2023-05-14 16:06 | MOTEUR RAMONEUR N°21 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
0965dba3-ccea-4d02-91a4-e081fa3c84fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Vibration excessive au niveau du moteur de l'alimentateur B. | 2023-05-14 16:06 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL | 2 | 3 | 2 | 7
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Rappel de la fuite a localiser au niveau d'huile de graissage (trace au voisinage MKW et TRANSFO DE COMPOUND) | 2023-05-14 16:06 | Système huile turbine | 34EL | 2 | 4 | 2 | 8
1a2fdfdb-7e72-4173-850f-b9c6ceeb338f | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir la remise en place du moteur d'entrainement de la pompe à vide 50 ( manque moteur) | 2023-05-14 16:06 | MOTEUR POMPE A VIDE CONDENSEUR | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Défaut d'isolement jeu de bar BBA | 2023-05-14 16:06 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Prévoir la remise en état d'éclairages (éclairage insuffisant au niveau de la chaudière U3) | 2023-05-14 16:06 | Chaudière | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
5e66e765-5003-4814-8931-f653e987b47c | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | Température élevé du transformateur BFT06 TR3. | 2023-05-14 16:06 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
fe77c3b4-d459-4a9a-bee4-8b1571cfbbda | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | prévoir la remise en état de départ électrique frappeur émissive champ 2A U3 | 2023-05-14 16:06 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 2 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
5e66e765-5003-4814-8931-f653e987b47c | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | La Température du Transformateur BFT06 élevée 76 °C . | 2023-05-14 16:06 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
8a5a3f2f-9924-4355-9b1c-97b5abbfa646 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | fuite SO3 au niveau d'injecteur 1A (calorifuge dégradé ) | 2023-05-15 09:43 | INJECTEUR SO3 1A | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
832b88d4-a8a0-4dba-9a99-3b92e35381b0 | d78e555e-f518-422a-b130-8a54a9ebada0 | Perte de mesure da la température du Transformateur BFT05 Au niveau d'afficheur Numérique . | 2023-05-15 13:49 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
48ff5fa1-f195-4f84-acf3-db5f0fd3c2f6 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir la remise en état la vanne de vidange pompe alimentaire N30 non étanche. | 2023-05-17 08:45 | Vidange Pompe Alimentaire N°30 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
91d6fb3c-c6e0-459b-aae6-3c6a16be4590 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le nettoyage de la centrifugeuse de la caisse à huile TR3. | 2023-05-17 08:45 | CENTRIFUGEUSE / OIL SEPARATOR | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Présence des traces d'huile au niveau du compresseur d'air ETP12 TR3 . | 2023-05-17 09:05 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dd501b14-2d85-4adc-9a0b-d0a191b1dabe | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | contrôle et remise en état d'une tôle au-dessous d'angle CD1 (NIV 4) ce qui cause des entrées d'air au foyer. | 2023-05-17 11:41 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION CD. | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement dans la conduite de convoyage du champ 1A à cote de la sas TR3. | 2023-05-17 11:41 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
7d1e2005-ebc0-4f87-b49e-e9a32ca0db88 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Défaut d’alignement entre le moteur et la pompe Inspection mécanique de l’accouplement Moteur-pompe nourricière. | 2023-05-17 14:36 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
41c54305-5fe9-45e9-8518-0a4608e98462 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Pic de balourd alarmant sur les paliers de Moteur Inspection mécanique des paliers de moteur (Jeu radial ; coussinet…) et équilibrage de moteur en atelier si nécessaire | 2023-05-17 14:41 | Moteur pompe alimentaire 30 | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Problème d’usure au niveau des pignons de train d’attaque. Début d’écaillage au niveau des roulements GV.remplacement des roulements GV ainsi que les pignons de train d’attaque si nécessaire | 2023-05-17 14:50 | BROYEUR A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f1077d17-3367-4824-8169-1001ba4d9374 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | fuite de vapeur sur vanne d'isolement purgeur automatique vapeur auxiliaire vers bâche alimentaire | 2023-05-18 08:38 | vannes vapeur auxiliaire | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
f37050ab-46ef-4139-b7ca-86c9e8e0bbe5 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | fuite de vapeur au niveau des 2 vannes d'isolement purgeur automatique vapeur auxiliaire (niveau 0) | 2023-05-18 08:38 | LBG25AA001 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | prévoir la remise en état un manque d'éclairage au niveau 4 et faible au niveaux 2/3 et 5 de la chaudière 3 | 2023-05-18 11:50 | Chaudière | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
48f20688-7bc8-4ecc-a495-5062ccfe537b | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Bruit anormal dan moteur électrique pompe 10 TR3. | 2023-05-18 11:50 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTRÔLE ET ENTRETIEN DES PYROMTRES 1&2 | 2023-05-18 14:35 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
959a8a63-3b4f-4acb-8cb0-65e6412561c1 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Défaillance transmetteur de niveau de décrasseur TR3. | 2023-05-18 15:06 | SSC LOW LEVEL SW/NIV DECRASSEUR BAS | 34CT | 1 | 3 | 4 | 8
e5a3aed8-adf7-4bf0-ae97-cbe1a76799b1 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | soupape mécanique du ballon non étanche | 2023-05-21 08:20 | Soupape Ballon | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Prévoir la remise en état d'une tôle arrachée au niveau 7 chaudière 3 coté mer. | 2023-05-21 08:49 | Chaudière | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | prévoir la remise en état un regard bloqué à la fermeture au niveau 9 chaudière 3(coté safi). | 2023-05-21 08:49 | Chaudière | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
f886397d-a00b-4650-a0da-188c37f60bb4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir la remise en état fuite CP sortie broyeur B. | 2023-05-21 08:49 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Appoint d'huile du compresseur ETP11. | 2023-05-21 12:04 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2d6d35d8-3a90-4fe5-bdc4-4ca4027f4179 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage B | 2023-05-21 13:49 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
d502bf97-b4a5-4cca-9b64-f68f6fbbf019 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage prise DP caisson d'air/foyer | 2023-05-21 13:49 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
3a72079f-864c-4e3b-a7c3-975b6648abb8 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir contrôle mesure de temperature palier N° 10 | 2023-05-21 13:50 | T COUS10 VOITH PA20 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
9e5e5e25-da94-441c-b8e4-71d0ae18b54e | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir la mise en état de l'indicateur de température d'aspiration pompe alimentaire N30 | 2023-05-22 08:41 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Prévoir la remise en état de conformité l'acheminement du câbles électrique ai niveau 6 angle 4 chaudière 3 | 2023-05-23 13:30 | Chaudière | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
c755c763-4784-42ff-9666-a438641f759b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | CONTRÔLE ET REMISE EN ETAT DE REGISTRES AUXILIAIRES &COFFA | 2023-05-23 14:59 | Combustion air supply system U3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
87698822-455b-4431-8fef-623a132ffe28 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:04 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement dans la conduit de convoyage 1A et 2A à coté se silo cv. | 2023-05-24 11:04 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
1f460289-c620-4449-9499-3bcfc4176867 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10. | 2023-05-24 11:04 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
87698822-455b-4431-8fef-623a132ffe28 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
b8df65a2-ca34-4e53-9fcf-826a98f8cc22 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
66a80665-2a48-475c-b93c-b6e3b82067b4 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN B | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
a6c59b8a-bc10-420b-98a8-a2e034ac6761 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AB | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
f88a4bbd-3d59-4d5a-98d7-a1fb75b96554 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN A | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
48ff5fa1-f195-4f84-acf3-db5f0fd3c2f6 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vanne de vidange pompe alimentaire N°30 non étanche | 2023-05-24 11:36 | Vidange Pompe Alimentaire N°30 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
12240ecd-c21c-401c-b535-f2d3cff710b6 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | VANNE NON ETANCHE | 2023-05-24 12:09 | VANNE D'ARRET SORTIE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ae9b6c70-4a00-4db8-bcf2-ac44680ec8df | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | CONTROLE DE LA MESURE 30MKA10CT021 | 2023-05-25 15:43 | Mesure de Température Encoche 021 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir un appoint d'huile pompe booster N 20 | 2023-05-27 21:58 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ce233afa-dd4a-4c65-9fb2-12bc6cad9ed2 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | encrassement filtre d'aspiration pompe fioul n°20. | 2023-05-28 11:31 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°20 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Perte communication système d'injection SO3 U3 | 2023-05-28 13:06 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir le contrôle du registre d'air froid du broyeur B | 2023-05-28 13:06 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir un appoint d'huile au pompe booster N°20 | 2023-05-29 08:42 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Paramètres dégradés du champ 5A U3 | 2023-05-29 09:53 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir contrôler le régulateur du réchauffeur d'air système SO3 U3 (saturé à 100%) | 2023-05-29 09:54 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Perte communication système d'injection SO3 U3 | 2023-05-30 08:27 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaîne à contrôler des deux côté de décrasseur U3 | 2023-05-31 09:20 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fuite d'eau par percement en bas de décrasseur U3. | 2023-05-31 09:21 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
bf943bb6-3cd1-4870-9d27-231ba7520da4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite charbon pulvérisé par bride angle 4 du broyeur ( B ) | 2023-05-31 11:28 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la remise en état pompage au niveau de la vanne de ramonage RLJ. | 2023-05-31 23:57 | Conditionnement circuit de ramonage | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | PRESSION BASSE DE VAPEUR DU RAMONAGE RECHAUFFEUR D'AIR (5bar). | 2023-06-01 08:30 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2bde75e1-85d6-48e6-af99-133604b15f68 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Vibration et bruit anormale au niveau de l'assemble réducteur et lance au cour du lancement du ramoneur RLJ. | 2023-06-01 08:30 | AIR HEATER SOOTBLOWER ISOLATON | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | contrôle et remise en état des purgeurs automatique | 2023-06-02 10:29 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir remettre en place flexible d'air de commande registre sortie broyeur A | 2023-06-04 08:23 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | la vanne régulatrice du vapeur VS vers ramoneur LG ne s'ouvre pas lors du lancement local | 2023-06-04 10:26 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
9b3a7a9d-d794-49ff-b9a3-4c706490d037 | 59cc68ec-008f-41fe-8137-5aeddb9ba9de | ALARME FREQUANTE DEFAUT JEU BARRE 30BRA00EG001. | 2023-06-04 10:26 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Perte communication système d'injection SO3 U3 | 2023-06-04 10:40 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la remise en état pompage au niveau de la vanne de ramonage RLJ. | 2023-06-04 10:40 | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f067c310-53b4-4caa-a3cc-b90f7e25b95e | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | REMISE EN ETAT DE LA COMMANDE DE LA VANNE | 2023-06-05 14:48 | PULV D STM INERTING CTRL VALVE ASSY | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir la remise en état la pression de ramonage de réchauffeur d'air (pression faible,5 bars) | 2023-06-06 08:30 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d083afc3-de2c-4a43-9364-bfefc44ca932 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite d'eau-vapeur au pressostat du vapeur VS ramonage LG | 2023-06-06 12:31 | PRESSOSTAT | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
08b65e42-54b0-4dde-8e48-fdb16c8781eb | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | REMISE EN ETAT DE LA COMMANDE DE LA VANNE D'INERTAGE | 2023-06-06 14:49 | PULV A STM INERTING CTRL VALVE ASSY | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
318bda15-7e8e-4277-8e9b-4ff0549c29e9 | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | REMISE EN ETAT DE LA COMMANDE DE LA VANNE D'INERTAGE | 2023-06-07 12:18 | PULV B STM INERTING CTRL VALVE ASSY | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
e0b27bac-52bc-4a8e-b475-7f46c7468da6 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | SAFETY : Fuite de vapeur par presse étoupe au niveau de la vanne d'isolement. | 2023-06-08 09:15 | Contacteur de niveau très haut RHP 6. | 34MM | 2 | 4 | 5 | 11
c103653e-266a-440e-822b-f3887123115b | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | REMISE EN ETAT DE LA COMMANDE DE LA VANNE D'INERTAGE | 2023-06-08 10:10 | PULV C STM INERTING CTRL VALVE ASSY | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
97f7ea70-f10b-44de-a46e-f88126fe279e | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | Prévoir contrôle, échauffement moteur de la pompe noria secouru 20. | 2023-06-08 10:15 | MOTEUR POMPE NORIA SECOURU | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
7ae3168d-79c5-49c2-9aad-3b30049295be | 1c7fc197-44ed-4d71-b7aa-485d496a2f56 | Début de fuite d'eau Noria par percement de la conduite d'alimentation chaudière U3 (corrosion avancée). | 2023-06-12 13:06 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
73eb47c4-5cc2-4216-9e7f-d6b8a0be4e87 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | fuite vapeur à localiser vanne manuelle d'isolement vapeur auxiliaire vers ramoneur LG | 2023-06-13 15:39 | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
8f248f1f-1385-4d02-b7b4-e915723cd6e4 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection des joints des vannes de remplissage du champ d'évacuation 3B U3 | 2023-06-14 10:01 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite CV par percement à côté silo CV des champs d'évacuation 1A+2A U3 | 2023-06-14 10:03 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
b3ea3493-ca65-4ec6-b6ea-d96d4801dd78 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite par tresse au niveau de ramoneur IK15 | 2023-06-14 15:24 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°15 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
26af5d4d-70fb-4fa5-9369-7002ad7986e3 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : fuite de vapeur par tresse au niveau du ramoneur IK15 | 2023-06-14 15:26 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK32 | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | Fuite par garniture mécanique eu niveau de la pompe 30MKF32AP001 . | 2023-06-15 08:24 | Pompe eau stator | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
8a5a3f2f-9924-4355-9b1c-97b5abbfa646 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuite gaz SO3 par bride 1ere injecteur côté safi | 2023-06-15 10:28 | INJECTEUR SO3 1A | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Fuite vapeur de traçage par raccord vanne entrée burner du système SO3 U3 | 2023-06-15 10:29 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Bruit anormal au niveau du surpresseur de système SO3 U3. | 2023-06-15 11:00 | Systéme SO3 | 34MC | 4 | 1 | 2 | 7
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Bruit anormal au niveau du surpresseur de système SO3 U3. | 2023-06-15 11:01 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC | 4 | 1 | 2 | 7
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Dégradation de l'état du filtre d'aspiration du surpresseur SO3 U3 | 2023-06-15 11:26 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
318bda15-7e8e-4277-8e9b-4ff0549c29e9 | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES FINS DE COURSE DES VANNES D'INERTAGE BROYEURS A/B/C/D | 2023-06-15 13:15 | PULV B STM INERTING CTRL VALVE ASSY | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
91a48243-ef00-4e18-9a98-5c9fe5452c17 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | prévoir la remise en état de la mesure de température fente 05 | 2023-06-15 15:31 | Mesure de Température Encoche 005 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2023-06-16 11:46 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
9f674b15-d964-4953-8813-d62b7de0d97f | ad88b5ff-820b-4141-978d-58a984df0885 | chaudière U3 percée coté IK17 et IK23 | 2023-06-16 13:47 | Tube Chaudière | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
14abc449-832c-4137-b209-a41dc962dab8 | 1d2a4306-0502-4368-a201-899fdfe5d46e | Vannes Events SMT non étanche coté JD. | 2023-06-17 09:00 | SH DIVISION PANEL OUTLET LINKS (S-32) NITROGEN SUP | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé par bride sortie broyeur A angle 1 | 2023-06-17 10:41 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
48ff5fa1-f195-4f84-acf3-db5f0fd3c2f6 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | VANNE DE VIDANGE NE | 2023-06-17 10:50 | Vidange Pompe Alimentaire N°30 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dysfonctionnement du niveau-sta du champ 4b sas cote Safi tranche 3. | 2023-06-18 08:46 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fuite d'eau par garniture mécanique coté palier libre. | 2023-06-18 08:56 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Consommation élevée d'huile de graissage pallier de la pompe booster20.(appoint d'huile fréquent). | 2023-06-18 08:56 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 2 | 2 | 4 | 8
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | manque d'éclairage dans la station de pompage fioul. | 2023-06-18 09:10 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | manque d'éclairage dans la station des pompes eau déminéralise. | 2023-06-18 09:11 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
f2e58e79-b4a4-4a21-96a9-1aa03a4e12f8 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | perte mesure analyseur d'O2(1430HNA10CQ003). | 2023-06-19 08:23 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : Mou de chaine décrasseur ( coté terre et mer ) . | 2023-06-19 13:12 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | SAFETY : fuite cendre volant par calorifuge trémie (CHAMP 2A COTE SAFI) . | 2023-06-19 13:12 | ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
451efc52-855f-49a8-bd08-27d781d7c430 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection du joint de la vanne entre sas cote el Jadida de champ 6b . | 2023-06-19 13:12 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f2e58e79-b4a4-4a21-96a9-1aa03a4e12f8 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | SAFETY : analyseur d'O2 indisponible N°3 | 2023-06-20 04:01 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 5 | 9
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | SAFETY : analyseur d'O2 indisponible N°1 | 2023-06-20 04:03 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 5 | 9
ce4dcea5-6b57-46cc-9453-808f4aab8fb5 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | défaut électrique de la pompe d'injection d'ammoniac N°01 TR03 | 2023-06-20 09:38 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
178fc79e-1eb5-4d95-a6a0-f5196a8b19a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | prévoir nettoyage filtres VENTILATEUR AIR SCANNEUR 10 et 20 | 2023-06-20 12:29 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
4234f97c-045d-408b-90d5-d8dac1e0a1f3 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir mise en état flexible détecteur FLAMME angle 2/bb | 2023-06-20 17:42 | DEFAUT DETECTION FLAMME. | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
ab121ed5-bdba-4f3c-8c48-80510aaf8639 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir mise en état Détecteur de flamme brûleur, AB Angle N°2 | 2023-06-21 10:46 | Détecteur du brûleur, AB Angle N°2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir contrôle un bruit anormal au niveau de la pompe extraction N20. | 2023-06-21 11:14 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
89037b77-49cc-4637-aeab-68dc9a2fd59d | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | Fuite d'air de commande au niveau du distributeur - Vanne d'entrée côté vapeur - Éjecteur de maintien numéro 1 . | 2023-06-21 15:44 | V PNEU ENTREE EJECTEUR MAINTEIN COTE VAP | 34CT | 1 | 4 | 3 | 8
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | prévoir contrôle pression de station hydraulique clapet pompe eau de MER | 2023-06-21 16:04 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou chaine dans le décrasseur de la tranche 3 dans les deux cote . | 2023-06-23 10:01 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | DEBORDEMENT HUILE PAR RENIFLARD STATION HUILE GRAISSAGE BROYEUR D TR 3 | 2023-06-24 04:37 | broyeur D | 34MC | 2 | 2 | 4 | 8
66cb54cc-4606-4617-a976-ab15bbaad134 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôler la position de registre de combustion broyeur C | 2023-06-24 10:04 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN DD | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
a6c59b8a-bc10-420b-98a8-a2e034ac6761 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôler la position de registre aux AB3 | 2023-06-24 10:05 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AB | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
3f2027a0-80c0-4671-8c25-420df2486e84 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôler la position de registre COFA4 angle 2 | 2023-06-24 10:07 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA4 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
1a5affe9-3e7d-4d45-887b-209d5b5dd5d8 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôler la position des registres: COFA1,angle 4 | 2023-06-24 10:07 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
3c0a4a81-c48a-420c-9591-f9a017c7da95 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôler la position de registre aux angle 4 | 2023-06-24 10:08 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
0a49164b-4ef8-42c8-8532-ad3b5c3b8741 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir la remise en état l'indicateur de température au refoulement de la ppe alimentaire N10. | 2023-06-24 10:09 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e696e2a7-7acc-406f-bfdc-04da13cef9dc | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir la remise en état l'indicateur de pression de levier d'équilibre LAC30. | 2023-06-24 10:14 | Indicateur de pression | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | vanne principale bac préparation phosphate circuit Noria est en défaut mécanique | 2023-06-25 08:55 | unité 03 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
577ed4db-244d-4bb8-a6e3-33d5a16bf90a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | nettoyage du capot de ventilation moteur extracteur ( encrassé par huile et graisse et débris ) . | 2023-06-25 09:39 | MOTEUR VENTILATEUR EXTRACTEUR | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | prévoir soufflage radiateur | 2023-06-26 08:09 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
d20240b9-9f74-48f9-aa54-182189de7412 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | perte mesure transmetteur de température air secondaire avat réchauffeur d'air. | 2023-06-26 08:46 | Mesure de Température Air Secondaire Avant Réchauffeur d'Air | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | SAFETY : les deux transformateurs des champs ( 5A ET 6A ) en mode trip . | 2023-06-26 09:40 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 5 | 8
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Appoint d'huile du Compresseur d'air ETP10 TR3 . | 2023-07-02 09:07 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8d866a45-6fcd-4852-89dd-7b5e5915a4aa | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE BARELLET SUP LAC10 ACONTROLER. | 2023-07-02 10:52 | TEMP BRL SUP PA10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | SAFETY : Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-07-03 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
e41764f9-0bd3-4497-a88e-b2d7e44fbc48 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | bruit anormal moteur centrifugeuse huile de graissage turbine | 2023-07-04 08:47 | MOTEUR CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34EL | 1 | 5 | 2 | 8
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler l'indication du voltmètre tension secondaire du champ 5A U3 | 2023-07-04 08:47 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | perte communication transfo-redresseur champ 5A U3 | 2023-07-04 08:47 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
5f1921a1-4d48-4046-950a-7351c06d6a30 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Prévoir la remise en état l'éclairage salle des automates | 2023-07-04 08:48 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Prévoir contrôle un bruit anormal au niveau de la pompe d'extraction N20. | 2023-07-04 09:01 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile ppe eau déminéralisée GHC N°20 | 2023-07-05 15:47 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
650e915f-6a80-4c9e-8afa-6a90b41e35ed | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | percement du conduite de charbon juste a l'entré de l'alimentateur c | 2023-07-09 11:50 | COAL FEEDER C | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
dafa54a3-c592-485a-8d46-be3e0d4490f9 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection des joints entrée sas champ 1B U3, plus une fuite d'air de barbotage par raccord | 2023-07-09 11:52 | SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir l'appoint d'huile au station d'huile broyeur D TR3 | 2023-07-09 11:52 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir nettoyage des claviers et écrans du système de supervision unité 3 | 2023-07-09 14:35 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | SAFETY : Fuite de vapeur par presse-étoupe de la vanne de vidange de la pompe. | 2023-07-10 08:41 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
2aba10a3-8e32-49bb-8d4e-03bdb3c89897 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Prévoir changement du cadre H2 . | 2023-07-10 08:41 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir l'appoint d'huile ppe eau déminéralisée N°10 U3 | 2023-07-10 08:42 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | filtre d'aspiration encrasse de la pompe 20 tranche 3. | 2023-07-10 12:07 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite charbon par percement goulotte alimentateur A TR3 | 2023-07-10 12:07 | COAL FEEDER A | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
dcf51af8-511f-4ca8-ae23-876b5df79240 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | REBRANCHEMENT INSTRUMENTATIONS | 2023-07-10 14:26 | Instrumentation pompe alimentaire 20 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
62b814d9-6262-48a3-a1e0-df37d078bf8c | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | SAFETY : l'indicateur de pression CO2 alimentation alternateur défectueux. | 2023-07-11 15:17 | Indicateur de Pression CO2 Alimentation Alternateur | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
b5a0817c-9caf-40ec-872c-f15236d57f1f | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube Pitot ventilateur soufflage A et B | 2023-07-11 15:18 | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur A" N°1." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | PREVOIR CONTROL POSITION VANNE PURGE CHAUDIERE 1% | 2023-07-12 08:30 | Purge ballon chaudière 1% | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
4e2e2288-9c3b-4088-adbd-8206b38635e5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Contrôle et entretien des Pyromètres Optiques 1&2 | 2023-07-12 09:57 | FURANCE OUTLET GAS TEMP | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Légère fuite d'huile par bouchant de vidange (prévoir appoint d'huile). | 2023-07-13 08:48 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2d168ce2-0c73-43dd-830e-5ba03d27151b | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | SAFETY : Tige de suspension a coté de la vanne endommagé. | 2023-07-13 16:09 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MD | 1 | 4 | 5 | 10
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | moteur convoyeur haut ne démarre pas (dure mécanique) | 2023-07-13 16:09 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2023-07-16 08:14 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir une appoint d'huile dans le compresseur ETP12 tranche 3. | 2023-07-16 08:14 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou chaine dans les deux cote de décrasseur de la tranche 3. | 2023-07-16 08:14 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
29c0818b-e217-46c1-a65f-94788081a6b4 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Nœud en défaut (05) | 2023-07-16 13:33 | Armoire de Contrôle Automate Node 33 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir appoint d'huile,(besoin d'appoint fréquent, la fuite a légèrement évoluer). | 2023-07-17 08:20 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
98922aac-78bd-4713-ae6b-85b346ac91c0 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dysfonctionnement de niveaustat de la sas 3B cote eljadida U3. | 2023-07-17 08:23 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1fc8c7c5-ca94-4994-a5ba-2871c0ab66cc | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir nettoyage filtre huile de graissage pompe alimentaire 20 N°1 | 2023-07-18 21:51 | DP F HG VOITH PA10 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
6136e7ab-98f5-430f-af34-90e48dfeff65 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Fuite de vapeur par presse-étoupe au niveau de la vanne d'isolement. | 2023-07-19 09:34 | DP FLTR ASPI PDS10 d | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
5e72bfac-85aa-4fca-95ac-52f096f73b6e | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fuite d'huile de graissage par raccord au niveau de refroidisseur. | 2023-07-19 09:34 | REFROIDISSEUR D'HUILE DE GRAISSAGE | 34MM | 2 | 3 | 2 | 7
98922aac-78bd-4713-ae6b-85b346ac91c0 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dysfonctionnement du niveau-stat du champ 3b sas cote Safi tranche 3. | 2023-07-19 09:42 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c9710b7b-72dd-4217-b9fd-6c50537f9fb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur par presse etoupe ramoneur IK18 | 2023-07-19 14:45 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou chaine dans les deux cote de décrasseur de la tranche 3. | 2023-07-19 14:45 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
98922aac-78bd-4713-ae6b-85b346ac91c0 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dysfonctionnement du niveau-stat du champ 3b sas cote Safi tranche 3. | 2023-07-19 14:45 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7f4c09b2-94cf-4be8-be74-32504ca2e123 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | température enroulement 157 °C | 2023-07-20 08:44 | Mesure de Température Enroulement 5 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT | 2 | 3 | 2 | 7
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 20 tranche 3. | 2023-07-20 09:20 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Diminution de niveau d'huile de la pompe lavage 20 de la tranche 3. | 2023-07-24 08:46 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir une inspection (fuite d'huile) pour la pompe de lavage 20 U3. | 2023-07-25 09:04 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2023-07-25 11:14 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
7a3e6939-042f-4de1-bcb0-7d053200911e | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | CONTROLE DE LA MESURE | 2023-07-25 14:16 | TEMP SOUTIR3TURB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
2d177532-5f4f-4d23-92c9-aa9a223eb604 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir contrôler la position de registre COFA 1 angle 1. | 2023-07-25 14:43 | POS CLAPS EL CCOFA 1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
b5a71cd3-9483-4895-a502-13ebe9a32518 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir contrôler la position de registre COFA 2 angle 4. | 2023-07-25 14:44 | POS CLAPS EL CCOFA 2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | fuite d'huile dans ETP11 tranche 3. | 2023-07-25 15:10 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
d502bf97-b4a5-4cca-9b64-f68f6fbbf019 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Prévoir soufflage du transmetteur du pression deff HBK01CP019 | 2023-07-26 08:31 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
7c7eb9f3-9482-4699-8ca1-d1351cc206b5 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre aux 30HHL15AA010 ( fermer ) | 2023-07-26 08:37 | POS CLAPS EL AB | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou chaine dans les deux cote de décrasseur de la tranche 3. | 2023-07-27 10:16 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | la vanne de décharge aval sécheur 30ETP11AA001 vers réseau est non étanche du compresseur ETP11 U3 | 2023-07-27 11:48 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | La vanne refoulement de compresseur ETP11 non étanche. | 2023-07-27 11:50 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Fuite d'huile au niveau de compresseur d'air 11. | 2023-07-28 11:01 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite par presse étoupe vanne de vidange pompe alimentaire 10 | 2023-07-30 09:51 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Travaux de remplacement du garde-corps au niveau chaudière U03 | 2023-07-31 14:30 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
8b270923-708e-4522-b932-a5366400d6b9 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | variation anormale de mesure température sonde thermique HP ( accompagné d'une monté des stress HP REL jusqu'à 44 % ) | 2023-08-01 12:33 | T HPT STARTING TRIPLE ELE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
0d48328b-a757-4e51-8b87-decc34d580b8 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Ecran éteint caméra de surveillance foyer et pression ballon ( a la salle de commande ) | 2023-08-04 13:02 | CAMERA N°2 DE SURVEILLANCE FOYER | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
b97e031c-5373-4815-946c-34ead0c5ba01 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | Distributeur de commande de bruleur défaillant (fuite d'air interne). | 2023-08-04 13:02 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 3 ELEVATION CD. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
e1b5dcdb-860b-4fa0-9dd4-15567f2d1d70 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir un appoint d'huile au pompe d'eau d'extraction n°20 | 2023-08-06 09:49 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7796ae6e-1bd3-499c-b920-7288f26e4f9a | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | prévoir la mise en état de l'éclairage de la salle du groupe diesel TR34 | 2023-08-06 10:46 | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
4e63c8be-56a6-4dad-bbeb-c699f086a078 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôler le ramoneur IR39. | 2023-08-06 10:46 | MOTEUR RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°39 TYPE IK | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Manque de filtre d'air moteur broyeur D. | 2023-08-06 10:46 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
43f6aea7-31d9-4a88-8720-192da191d170 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle de ramoneur IR32 / se bloque à l'entrée. | 2023-08-06 10:46 | RAMONEUR N°32 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | déclanchement disjoncteur ETP 10. | 2023-08-06 10:46 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
0a8ed0dd-eb6e-41c5-9d06-d5fa77e5dd22 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir la remise en état fuite d'huile au niveau de réducteur + appoint d'huile. | 2023-08-07 09:00 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
0a8ed0dd-eb6e-41c5-9d06-d5fa77e5dd22 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir la remise en état fuite d'huile au niveau de réducteur. | 2023-08-07 09:00 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Perte communication du transfo redresseur 4A | 2023-08-07 09:57 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Perte communication du transfo redresseur 5A U3 | 2023-08-07 09:58 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaîne décrasseur U3 à contrôler (côté terre) | 2023-08-07 15:40 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : prévoir le réglage de la vanne à flotteur (débordement de décrasseur) U3 | 2023-08-07 15:40 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection du joint entré sas 4B côte el jadida. . | 2023-08-07 15:40 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
61cf818e-6722-423f-aa2b-7abe615c7948 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | SAFETY : prévoir changement cadre H2 N819 EST VIDE | 2023-08-09 08:52 | VANNE D'ARRET BYPASS | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | SAFETY : Les transformateurs HQA des champs 1A , 4A et 5A en trip U3. | 2023-08-09 13:55 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 5 | 8
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Le compresseur ETP11 est déclenché par alarme delta P séparateur d'huile 1. | 2023-08-09 14:22 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c8b3d74f-0407-46bd-9abd-bb042b931089 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | augmentation température enroulement jusqu'à 101 °C CWP10 | 2023-08-10 08:17 | Mesure de Température Enroulement ( V ) du Moteur de la Pompe Eau de Mer 10 | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
6523d355-68cc-4412-a941-70a96526d50b | add387d3-5e50-4e21-98ee-7e1fe22fe07b | Lampes de signalisation ON/OFF disj 400 grillées ( pour tout les jeux de barres 400V) | 2023-08-10 08:17 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Besoin d'appoint d'huile. | 2023-08-10 08:37 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
65ce4b63-11be-4df6-b58c-b11296f55222 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Prévoir appoint d'huile au niveau de la station hydraulique broyeur D. | 2023-08-10 08:37 | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur D | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
45be05ff-f2e1-4419-803c-bb7b99acef4b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur IK27 ne maintient pas sa course lors du lancement local et à distance (problème électrique) | 2023-08-10 15:42 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK27 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
471a15da-6a1d-4758-a786-8dbe4cd01888 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir remise en état la lance de ramoneur IK11 fléchée . | 2023-08-11 10:00 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9aa32d9f-d385-444e-9e89-3363dc4c9be9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir la remise en état la soupape de ramoneur IK11 non étanche . | 2023-08-11 11:22 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0df3a5b1-0fdc-494e-b9e1-e444d5c44e41 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôler le ramoneur IK28/dur mécanique | 2023-08-11 11:42 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°28 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | le transfo redresseur du champ 4A U3 se déclenche par surintensité DC du secondaire | 2023-08-11 14:49 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur A TR3 | 2023-08-14 10:23 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | goulotte percée de décrasseur U3 | 2023-08-14 10:24 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : Prévoir le réglage de la vanne à flotteur de décrasseur U3 (débordement) | 2023-08-14 10:24 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la remise en état fuite par presse étoupe -ramoneur IK 14. | 2023-08-15 11:31 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
262ea437-cdaf-4876-bc93-21c3526aa702 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | bruit anormale au moteur du pompe noria non secouru (cote accouplement) | 2023-08-16 08:52 | MOTEUR POMPE NORIA NON SECOURU | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
d4a59a0b-597c-4a77-b08a-94d39161b0fd | 7f3ff46b-5421-49a2-92ff-5557fff20d41 | Remplacement des extracteurs des salles des batteries U34 | 2023-08-16 10:04 | Batteries | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
6b2e8c9f-029d-469f-94f4-85ee244a96a6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la remise en état du ramoneur IR 47 (ramoneur coincer au milieu du trajet et le fin de course est attaquer) | 2023-08-16 10:15 | RAMONEUR N°47 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
085b9d19-7c35-4cf3-905d-9aedfadac7a7 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | perte mesure | 2023-08-17 08:30 | DIF P ECH10 CCCW | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
7aa4971f-0eb1-4bb4-ac1f-d9a1783ada27 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | 30HLA30CT001-XQ60 perte mesure | 2023-08-17 08:30 | T AIR PRIM AV RECHAU | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
b3bc55d2-34a3-4f70-88ad-ecbd5a5ed409 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir un contrôle des joints entrée sas du champ d'évacuation 3B U3 (niveau fréquent) | 2023-08-17 11:45 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaîne à contrôler de décrasseur U3 côté terre | 2023-08-21 08:24 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Déréglage de la vanne à flotteur de décrasseur U3. | 2023-08-21 08:24 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir l'appoint d'huile au réservoir d'huile broyeur D (huile déborde en continue a travers le reniflard ) | 2023-08-21 08:24 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d8ec91d2-ff55-4389-8ceb-dc10b7ae2428 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir retirer le ramoneur IR28 foyer bas chaudière 3 | 2023-08-24 08:40 | RAMONEUR N°28 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
68404628-e3c1-48ba-8acd-54a4031d0b6d | ca63a3b3-b59a-4925-bcc4-e0a9a0b5a574 | SAFETY : Prévoir la remise en état du câble d'alimentation protection cathodique à côté de dégrilleur cisaillé et nu | 2023-08-24 08:54 | ARMOIRE PROTECTION CATHODIQUE STATION EAU DE MER | 34EL | 1 | 4 | 5 | 10
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | SAFETY : Manque d'éclairage toit électrofiltre U3 | 2023-08-24 08:54 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Bruit anormal au niveau du moteur de la pompe eau déminéralisée GHC10 U3 | 2023-08-27 08:54 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
b3bc55d2-34a3-4f70-88ad-ecbd5a5ed409 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | joint non étanche de la vanne entre sas du champ 4b sas cote el Jadida de la tranche 3. | 2023-08-27 09:27 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur A TR3 | 2023-08-27 09:27 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
08878832-8de7-4fa9-8a24-fab7dc8a7b32 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir contrôle mesure température sortie bp2 | 2023-08-28 10:37 | THERMOCOUPLE DOUBLE | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
e8ef266d-7601-4852-90b6-7ae67b4dbed8 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | apparition alarme 30lac31ap002 en défaut ( posindE) pompe en défaut | 2023-08-29 11:14 | POMPE DE GRAISSAGE POMPE ALIMENTAIRE | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | apparition alarme 30bat10cf001 ( transfo principal flux d'huile inferieure a min 1 ) | 2023-08-29 11:14 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 5 | 5 | 3 | 13
46786cc3-1040-4841-9537-537d6255e873 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | CONTROLE SONDE DE BOURRAGE | 2023-08-30 10:25 | COAL FEEDER D ARMOIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
75a80b56-09c0-433d-8372-25590426b3a5 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | NOEUD 34 EN DEFAUT | 2023-08-30 14:40 | Armoire de Contrôle Automate Node 34 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
75a80b56-09c0-433d-8372-25590426b3a5 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | slave en défaut | 2023-08-30 14:41 | Armoire de Contrôle Automate Node 34 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
64508f93-51ea-4686-8eba-a357201da6c4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir la remise en état le ramoneur IK9 . | 2023-08-31 10:19 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0bc786d1-9136-4c48-8e76-a07f91b64221 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | LA lance du ramoneur IK29 percée | 2023-08-31 10:20 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK29 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d10a2c49-2040-4440-a4ce-f27fd7aaed6e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Pression d'huile anormale (toujours constante) avec augmentation de la température. | 2023-09-03 08:52 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
47768397-39a8-43f1-a832-11c8b34eddc8 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | indication erroné de température à l'aspiration pompe alimentaire principale N30. | 2023-09-03 09:51 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1ae7524a-d645-4a5e-aad0-566ae78dcd13 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir contrôle indicateur de temp sortie BP2. | 2023-09-03 09:52 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir la remise en état éclairage faible au niveau de la salle de machine N11. | 2023-09-03 09:53 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
bfa1068c-764e-4270-8b21-51afe3063586 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | SAFETY : Bonjour BAC de préparation PHOSPHATE TRISODIQUE circuit NORIA TR03 présente une fuite . Ladite fuite est due à la non étanchéité de la vanne . Merci d'intervenir pour résoudre le problème . | 2023-09-03 14:59 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | SAFETY : Prélèvement des huiles des pompes alimentaires et turbine. | 2023-09-06 14:25 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DE PYROMETRES 1&2 | 2023-09-06 14:38 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | SAFETY : - Dysfonctionnement purgeur automatique de réservoir d'air de stockage . | 2023-09-06 14:46 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Dysfonctionnement du purgeur automatique de réservoir intermédiaire. | 2023-09-06 14:47 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f374230b-d773-4856-b760-3c95aff9dac4 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | Fuite de vapeur auxiliaire par raccord du manomètre de pression. | 2023-09-07 10:29 | EJECTOR DE SERVICE 2 | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | vanne d'isolement eau déminéralisé de l'alimentation bache Noria -TR03-préparation phosphate est en défaut | 2023-09-07 10:30 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
e5241d80-1d9a-4eaa-9089-0259132db47a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | FUITE CP AU NIVEAU DU PORTE DE VISITE ALIMENTATEUR D COTE TR 2 | 2023-09-10 09:45 | COAL FEEDER D | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Percement au niveau de conduite de convoyage du champ 1 et 2A U3. | 2023-09-10 09:45 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine au niveau de décrasseur U3 coté terre. | 2023-09-10 09:45 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
e67330c1-e27a-4f93-b98f-9a5992167015 | c6ae778f-94e3-41d1-9a06-7ac8eae2b9d9 | corrosion avancé circuit eau brut niveau 11 + vanne alimentation décrasseur ( tranche 3 ) | 2023-09-10 09:46 | RAW WATER HEADER DRAIN | 34MD | 2 | 1 | 1 | 4
7e139e55-b528-42c1-ac59-b4d97ad4b297 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | Fuite charbon pulvérisé au niveau de la conduite ( AB 2 ) . | 2023-09-10 09:46 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 2 ELEVATION AB. | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
178fc79e-1eb5-4d95-a6a0-f5196a8b19a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | Encrassement du filtre a l'aspiration ventilation scanner suite a une fuite charbon pulvériser situer au angle ab2 . | 2023-09-10 09:46 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
90eab36c-fbb7-4370-9331-23dd0981a60b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | blocage de la vanne désolément de purgeur automatique du réservoir d'air intermédiaire de la tranche 3. | 2023-09-10 09:46 | RESERVOIR INTEMEDIAIRE 5M3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
55da9043-a041-40a2-ad3f-e355048ec3c3 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite de charbon pulvérisé angle A3 ( situer en avale des trappes sortie broyeur ) . | 2023-09-10 09:47 | PULV A CORNER 3 DISCHARGE VALVE | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
2f71187d-771c-4216-8c25-8ddd0f74b181 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : prévoir appoint d huile moteur réducteur alimentateur C | 2023-09-10 09:47 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - débordement fréquent décrasseur suite au blocage de la vanne a flotteur ( blocage dans la position ouverte ) . | 2023-09-10 09:47 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir la remise en état fuite d'huile au niveau de la ppe booster N10 + appoint d'huile (baisse fréquent de niveau). | 2023-09-10 10:16 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | le dégrilleur U3 est déséquilibré | 2023-09-11 09:35 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaîne côté terre décrasseur U3 | 2023-09-11 09:37 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
a4d0564e-ac0d-42b7-9d31-7799f950d23e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir nettoyage filtre d'air station huile de commande by passe BP. | 2023-09-12 08:37 | FILTRE A AIR | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | trip par surintensité secondaire champ 4A U3 | 2023-09-12 10:29 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | défaut de communication champ 5A U3 | 2023-09-12 10:29 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
f05c4997-78d2-425b-94ee-4a646084bc51 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | Préparation circuit provisoire lavage acide | 2023-09-12 11:09 | Vanne isolation instrumentations ballon chaudiére | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | PREVOIR APPOINT D'HUILE POMPE BOOSTER | 2023-09-13 08:57 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Manque d'éclairage en bas du broyeur C U3. | 2023-09-13 09:39 | broyeur C | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
f4e942b9-1331-4cec-b8b7-27de6c34acaa | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | Remise en place des bruleur angle 1 et angle 2 . | 2023-09-14 11:13 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION AB. | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
17c795ab-c641-45f0-8329-8a2fe4154c7f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP au jet de la goulotte alimentateur B VERS BROYUER | 2023-09-14 15:55 | PULVERIZER B2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRE 1&2 | 2023-09-15 09:30 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
5677ad8f-0225-48f2-ab39-e4bdb9c169f5 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur IK12 n'arrête pas lors qu'il est rétracté , il se relance . | 2023-09-17 08:59 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK12 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
48cf6f2c-e63d-44a7-9c07-258b2f549748 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Fausse indication tension secondaire champ 5A U3 | 2023-09-17 08:59 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
0eff65fa-ab1c-4add-be0c-9ebb85685a45 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | augmentation température enroulement 98 °C | 2023-09-17 09:00 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | mise en état la gaine aval registre froid broyeur D (fissure ) | 2023-09-17 15:22 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
7c902288-22cb-4f25-9030-faa453445af9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | défaut de fin de cours du ramoneur IR21 | 2023-09-18 09:57 | MOTEUR RAMONEUR N°21 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | dysfonctionnement de manomètre sortie rechaufeur fioul 20 tranche 3. | 2023-09-18 12:00 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite CV par percement au niveau du conduite champ d'évacuation 1B U3 (avant la vanne de convoyage) | 2023-09-18 14:02 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite au niveau de la conduite de vidange du rechauffeur fioul 10 tranche 3. | 2023-09-19 08:30 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | vanne entre rechauffeur fioul 10 non etanche tranche 3. | 2023-09-19 08:30 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b3bc55d2-34a3-4f70-88ad-ecbd5a5ed409 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir le contrôle des joints des vannes entrée sas du champ 4B U3 (inadmissible pression) | 2023-09-19 10:58 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b38dd917-aae1-4a79-bf8e-5bd598e573ed | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La vanne de convoyage du champ 2A non étanche. | 2023-09-20 10:11 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1adef147-e92b-4bef-b75f-001e28316eec | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Huile moteur extraction en révision chez ASTRON | 2023-09-20 10:21 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 1 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | dysfonctionement du niveau_sta du champ 4b sas cote Safi tranche 3. | 2023-09-20 12:58 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a7904a9c-ce0a-455c-9624-3a126d5f6388 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | prévoir changer filtre silencieux du distributeur vanne air étanchéité broyeur B | 2023-09-20 12:59 | SEAL AIR FAN B INLET SHUTOFF | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine cote terre dans le decrasseur de la tranche 3. | 2023-09-21 11:01 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
344df38b-af09-4c31-abf4-2723ac8fb73f | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Fuite d'eau de mer au niveau de la vanne de vidange du tube bona tranche 3. | 2023-09-24 08:22 | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir la remise en état du câble de dégrilleur U3 (côté el jadida) + déséquilibre de dégrilleur | 2023-09-24 08:23 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | SAFETY : Réducteur de la vanne entrées eau de mer desserré (risque de chute au cours de mainheuvrage). | 2023-09-24 08:23 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir un appoint d'huile pompe booster LAC10 TR 03 | 2023-09-24 08:23 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir un appoint d'huile. | 2023-09-24 08:24 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir ajuster la bande de l'alimentateur A TR3 | 2023-09-24 10:03 | COAL FEEDER A | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaîne côté terre décrasseur U3 | 2023-09-24 10:04 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
848a312b-2ced-49ef-acab-ab987813ddb2 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | la commande de montée de dégrilleur U3 non opérationnelle ( dégrilleur bloqué dans une position ) | 2023-09-24 10:55 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
d502bf97-b4a5-4cca-9b64-f68f6fbbf019 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | perte de mesure du transmetteur de pression différentielle VNT/FOUR (30hbk01cp914_XJ63). | 2023-09-26 09:05 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
344df38b-af09-4c31-abf4-2723ac8fb73f | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Aggravation de l'etat de percement au niveau de la vanne de vidange de tube bona de la tranche 3. | 2023-10-01 08:56 | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | appoint d'huile | 2023-10-01 08:56 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : Mou de chaine décrasseur côté terre. | 2023-10-01 08:57 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : Fuite MF par percement au niveau de la goulotte de décrasseur U3, et dégradation d'un côté de la goulotte | 2023-10-01 08:57 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine cote terre dans le decrasseur de la tranche 3. | 2023-10-01 08:59 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite CV par percement au dessus de la porte d'inspection sas côté el jadida du champ 1B U3 | 2023-10-01 08:59 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaîne à contrôler côté terre au niveau de décrasseur U3 | 2023-10-01 08:59 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de pitaux FD B | 2023-10-01 11:17 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
7fe614e2-4de6-4948-b691-cdfafe100278 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | écart de mesure | 2023-10-01 11:17 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
1a205fbe-e2bc-4c3e-bd69-4036d7144330 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Noeux 31 en défaut | 2023-10-01 11:17 | Armoire de Contrôle Automate Node 31 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir la remise en état le convoyeur bas d'évacuation économiseur. | 2023-10-02 08:34 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | percement dans la conduite de convoyage champ 1b ( coté silo cendre volant ) . | 2023-10-02 09:00 | Electrofiltre B champs 1 | 34MC | 2 | 1 | 2 | 5
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir la remise en état la pression de ramonage de réchauffeur d'air (pression élevée 25bars). | 2023-10-02 11:54 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
083919a7-f65e-49af-a47a-ac8883c0a302 | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | Prévoir de contrôler la résistance de chauffage et thermostat de la station huile de bypass HP. | 2023-10-02 15:54 | STATION HYDROLIQUE | 34EL | 2 | 4 | 1 | 7
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Prévoir de contrôler la résistance de chauffage et thermostat de la station huile de bypass BP. | 2023-10-02 15:55 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - percement dans la conduite de convoyage champ 1B ( coté silo cendre volant ) . | 2023-10-03 08:36 | Electrofiltre B champs 1 | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
bdedbd5c-1d14-4513-b3dd-ee7e5a62152f | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES REGISTRES | 2023-10-03 11:28 | Servomoteurs d'air secondaire unité 3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prevoire une inspection des sas du champ 4b tranche 3. | 2023-10-04 11:09 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | - dysfonctionnement variateur vitesse de surpresseur d'air de combustion au niveau du station de production so3 . | 2023-10-05 09:33 | Systéme SO3 | 12EL | 1 | 1 | 1 | 3
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | SAFETY : - Prévoir inspection des sas et la conduite de convoyage champs 1B . | 2023-10-05 10:23 | Electrofiltre B champs 1 | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Prévoir une inspection du conduite de convoyage champ 1B U3 (Bouchage fréquent ). | 2023-10-05 16:20 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite d'évacuation des cendres volantes du champ 1A a cote des ventilateurs de tirage de la tranche 3. | 2023-10-05 16:21 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir la remise en état fuite CP sortie broyeur C. | 2023-10-08 08:48 | broyeur C | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir la remise en état fuite CP sortie broyeur B. | 2023-10-08 08:48 | broyeur B | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | mise en état d éclairage salle machine | 2023-10-08 10:16 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection sas de champ 4B. | 2023-10-08 18:01 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe eau déminéralisé 20 U3. | 2023-10-09 09:47 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2023-10-09 13:40 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Défaut de communication PLC électrofiltre U3 dans la salle électrofiltre. | 2023-10-10 08:41 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : Blocage du vanne à flotteur par le calorifuge décrasseur U3. | 2023-10-10 08:42 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 5 | 9
0ae04da5-1518-43de-a53c-6308607fef7a | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | apparition alarme débit inferieure à min1 30max21cf002 ( pompe 20 en service ) | 2023-10-10 08:42 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite des cendres volante par percement au niveau de conduite d'évacuation du champ 1B. | 2023-10-10 08:42 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : La vanne de convoyage de champ 2B ne commande pas automatique (la bobine de distributeur n'excite pas) | 2023-10-10 08:42 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fuite fioul par accouplement dans la pompe fioul 10 tranche 3. | 2023-10-11 11:07 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Mou de chaine décrasseur coté terre . | 2023-10-11 11:46 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | les résistances du réservoir co2 sont indisponibles. | 2023-10-12 09:49 | Chaudière | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe 20 tranche 3. | 2023-10-12 10:45 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir la remise en état fuite de charbon entrée alimentateur B. | 2023-10-12 11:15 | COAL FEEDER B | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Projet de remise en état coffrets d'instrumentation des unités | 2023-10-15 00:40 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - prévoir effectué un appoint d'huile pour le compresseur d'air 12 . | 2023-10-15 08:47 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fc4b7835-696e-4c79-b4d7-f82d9a12fc2b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé juste a la sortie broyeur C (angle 2) | 2023-10-15 08:47 | PULVERIZER C2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
17c795ab-c641-45f0-8329-8a2fe4154c7f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon pulvérisé juste a la sortie broyeur B (angle 2) | 2023-10-15 08:48 | PULVERIZER B2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage l'entourage du broyeur -C - fuite du charbon pulvérisé | 2023-10-15 08:48 | Systeme de broyage U3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Fuite d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisé . | 2023-10-15 09:02 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Appoint d'huile au niveau de la pompe avide numéro 1 , ( le niveau actuel est moins de 40 %). | 2023-10-15 09:03 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 2 | 2 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Eclairage insuffisant au endroit suivante : - niveau 11 prés du groupe turbo alternateur . -niveau 0 a coté des pompes alimentaires . - bâche alimentaire . -niveau 0 a coté des vanne 100 % et 30 % . | 2023-10-15 09:26 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaîne des deux côtés à contrôler au niveau de décrasseur U3 | 2023-10-17 14:57 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | moteur racleur haut évacuation économiseur TR3 ne démarre pas | 2023-10-18 10:36 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 2 | 1 | 3 | 6
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Percement du conduit de convoyage champ 1A et 2A U3. | 2023-10-18 13:08 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | vanne de conditionnement de température vapeur ramonage du réchauffeur d'air TR3 ne se ferme pas | 2023-10-18 16:03 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint d huile ppe a vide 11 | 2023-10-19 08:47 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir la remise en état le convoyeur haut d'évacuation ECO. | 2023-10-20 13:21 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | pas d'éclairage à partir du niveau 6 chaudière TR3 | 2023-10-20 13:22 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | prévoir contrôle pompe eau demi N°10 (défaut disjoncteur) | 2023-10-20 13:22 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | matériels pour tr3 | 2023-10-20 15:19 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | la pompe GHC10 U3 ne débite pas | 2023-10-22 08:49 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
024c4e40-fe16-4c92-b613-a8d71c71df75 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Encrassement de filtre eau de refroidissement PAC20 U3. | 2023-10-22 08:49 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
abf53d8e-7b93-471a-9167-0bf95033e907 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Dysfonctionnement de l'indicateur pression GHC10 U3. | 2023-10-22 12:20 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d408215e-6857-4608-bed0-4395e8dbaaff | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | SAFETY : apparition alarme 30had60cl021_xg01 | 2023-10-22 12:24 | STM DRUM WATER LEVEL | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite CV par bride des champs d'évacuation (1A+2A) U3 à côté du tirage U3 | 2023-10-23 08:41 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Prévoir une inspection des sas 5B U3 (pb d'étanchéité). | 2023-10-23 08:41 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | blocage du flotteur de la vanne d'apoint de decrasseur du tranche 3. | 2023-10-23 08:42 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou chaine cote terre dans le decrasseur de la tranche 3. | 2023-10-23 08:42 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
6204e36e-488f-4c03-bdac-eee4c3bf8646 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection des joints des vannes entrée sas champ d'évacuation 5B U3 | 2023-10-23 08:42 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mouchaine du décrasseur coté terre U3. | 2023-10-23 08:43 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir de contrôler la présence d'huile au niveau du rouleau du tapis alimentateur coté réducteur . | 2023-10-23 08:52 | COAL FEEDER C | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir remettre en place la porte d'un coffret près du coffret d'éclairage niveau 6 | 2023-10-23 10:15 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
7d57ace4-aa51-45ce-923f-086094a1a74b | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | POMPE DOSEUSE D'HYDRAZINE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
702b2b79-9e50-4646-a77a-5b310d667b33 | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | POMPE DOSEUSE D'HYDRAZINE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
90711ec4-8859-4d33-b48b-a29ca655e28a | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
47b17922-e25f-4cac-b214-c8081faac74c | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ce4dcea5-6b57-46cc-9453-808f4aab8fb5 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | filtres d'aspiration encrassés de la pompe fioul N°10 U3 | 2023-10-25 11:06 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
007bc066-46a3-4d4c-8e9f-9a5e403e59d7 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | prévoir l'étalonnage de l'analyseur O2 N° 2 "1430HNA10CQ002" | 2023-10-26 08:26 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | prévoir contrôle vanne de purge chaudière 1% ( afficheur en défaut) | 2023-10-26 09:54 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaîne décrasseur U3 les deux côtés à contrôler | 2023-10-29 07:42 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | déchirure du câble de dégrilleur U3 côté eljadida | 2023-10-29 08:03 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
8e8c894f-e7f0-4e5a-8bf6-4f408ea40457 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir le réglage de témoignage de fin de course d'arrêt de montée de dégrilleur U3 ( dépassement) | 2023-10-29 08:04 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Mou de câble de dégrilleur U3 côté eljadida | 2023-10-29 08:04 | Dégrilleur | 34MM | 3 | 2 | 1 | 6
0eff65fa-ab1c-4add-be0c-9ebb85685a45 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | augmentation température enroulement 96 °C | 2023-10-30 13:13 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | - Percement au niveau filtre auto nettoyant des pompes lavages ( lavage indisponible ) . | 2023-10-31 07:36 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Fuite d'huile par flexible ( présence trace d'huile ) . | 2023-10-31 07:36 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Débordement de décrasseur suite au blocage de la vanne a flotteur dans la position ouverte + fuite par bride de la vanne . | 2023-10-31 07:36 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de pitaux HLB20 | 2023-11-02 07:26 | Ventilateur de souflage B | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir un appoint d'huile ETP12 U3 | 2023-11-02 10:09 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaîne des deux côtés décrasseur U3 | 2023-11-02 10:09 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou chaine cote terre dans le decrasseur de la tranche 3. | 2023-11-02 10:09 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir appoint d'huile. | 2023-11-06 07:53 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | dégradation d'état des joints latéraux côté safi du filtre à tambour U3 | 2023-11-06 07:53 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
cb4662e9-21eb-435e-b8b1-cb039c7e3f40 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Blocage de la vanne entrée sas champ 6b dans la position fermer ( coté Jadida ). | 2023-11-06 09:09 | Electrofiltre A champs 6 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Présence des traces d'huile au niveau ETP10 U3 (à localisé ) | 2023-11-06 09:09 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | chaine raclette haut du convoyeur économiseur TR3 déraillée | 2023-11-06 09:10 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
2d168ce2-0c73-43dd-830e-5ba03d27151b | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | SAFETY : Fuite de vapeur par tresse du corp de la vanne régulatrice de désurchauffe VAR (niveau 4 TR3.) | 2023-11-06 10:34 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : Fuite de vapeur dans la soupape du rameur du réchauffeur d'air TR3. | 2023-11-06 13:51 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | présence point chaud angle A4 | 2023-11-07 01:47 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC | 3 | 3 | 2 | 8
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | présence point chaud angle A4 | 2023-11-07 01:47 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC | 3 | 3 | 2 | 8
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 10. | 2023-11-07 09:41 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
d2dca051-6742-4032-ac03-a14f2a2b745a | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | SAFETY : Encrassement du filtre du ventilateur B d'air scanner Unité 3. | 2023-11-07 13:47 | SCANNER AIR FILTER(FAN A INLET) | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
c4df40c3-ff66-4df8-8d2f-75ec2d47ffde | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | - prévoir contrôlé l'état de moteur pompe lavage 10 ( problème au niveau de démarrage). | 2023-11-08 09:12 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
fba44b41-3aac-48f7-a979-1e5f610fd734 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Flexible d'air de commande du registre d'air coin 4 Plan CD déchiré . | 2023-11-08 11:21 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN CD | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Remise en état des étiquettes non conformes pour les équipements I&C | 2023-11-08 12:35 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
024c4e40-fe16-4c92-b613-a8d71c71df75 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite au niveau de filtre d'eau de refroidissement de la pompe eau de mer PAC20 tranche 3. | 2023-11-09 07:51 | FILTRE DOUBLE | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
596ec414-d331-42a3-a043-d6cf807ad993 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Fissure au niveau de la trémie de l'Alimentateur C ( fuite de charbon) . | 2023-11-09 09:16 | COAL FEEDER C ARMOIRE | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
cf24e5de-6194-4251-b2c9-808456cd0064 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | les deux Vannes pneumatique ne se commande pas . | 2023-11-09 10:14 | MOTEUR POMPE A VIDE CONDENSEUR | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
0eff65fa-ab1c-4add-be0c-9ebb85685a45 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | température enroulement a 99 °C | 2023-11-11 09:31 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Manque d'éclairage : -prés des broyeurs B et C. -niveau 2 près de l'assenceur . | 2023-11-11 09:31 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
cd255d7e-a5d7-4cbe-a37d-d40e5cf9df38 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : préséance point chaud angle a4 | 2023-11-12 07:33 | Mesure de Température Conduite Charbon 4 Broyeur A | 34CT | 2 | 3 | 5 | 10
7ee2cda6-4c32-41d5-b5ca-8a04581b5804 | f502af0f-2fad-474a-bc39-d882f169d0c7 | Prévoir la remise en état de la mesure de niveau trémie broyeur A | 2023-11-12 07:33 | Transmetteur de Niveau Trémies Charbon du Broyeur A | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
893ffb71-8dad-45e4-bad2-e5aac9d2f7dd | f502af0f-2fad-474a-bc39-d882f169d0c7 | Prévoir la remise en état de la mesure de niveau trémie broyeur B | 2023-11-12 07:34 | Transmetteur de Niveau Trémies Charbon du Broyeur B | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
f7f52705-2663-41f8-ac31-136fbef47a62 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : Fausse indication de température palier guide réchauffeur d'air . | 2023-11-12 07:35 | T PLR APPUI-GUID HUI GRAIS RECHAUF AIR PRIM | 34CT | 1 | 3 | 5 | 9
3c97dd35-765b-41b1-bd1d-d7368310f7de | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | prévoir la remise en état fuite d'huile au niveau de flexible huile de commande vanne de désurchauffe by pass HP. | 2023-11-12 08:02 | Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine du décrasseur cote terre U3. | 2023-11-12 09:07 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air au niveau de filtre d'air de commande champ 6B U3. | 2023-11-13 07:24 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
91a86ba8-8880-4207-a81d-221114b194fa | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | SAFETY : Détérioration de l'état du détendeur du registre de refoulement du ventilateur B . (RAPPEL) | 2023-11-13 07:28 | Registre au refoulement ventilateur de tirage B | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
4bb9b237-9bc1-45e2-949d-777afaac1cf3 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | SAFETY : Détérioration de l'état du détendeur du registre de refoulement du ventilateur A . (RAPPEL) | 2023-11-13 07:28 | Registre au refoulement ventilateur de tirage A | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
6204e36e-488f-4c03-bdac-eee4c3bf8646 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite d'air au niveau le distributeur de la vanne entré sas 5B coté safi U3. | 2023-11-13 07:30 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
0aa3a276-902f-4d77-887e-7859162c7f78 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | SAFETY : Bras cassé du manivelle du registre d'aspiration du ventilateur de tirage B . | 2023-11-13 10:14 | REGISTRE D'ASPIRATION DU VENTILATEUR DE TIRAGE B | 34CT | 1 | 3 | 5 | 9
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Presence trace d'huile sous le comprésseur d'air 11 ( prévoir faire ispéction ). | 2023-11-13 10:14 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
5710301d-15a3-425f-8a48-5be70d40e948 | 67f28986-ca86-4e9e-a700-7bcca8a9982e | SAFETY : Levier cassé de la vanne d'isolement d'air. | 2023-11-13 14:06 | I.D.FAN 1B SHUTOFF DAMPER INSTRUMENT AIR | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dysfonctionnement du capteur fin de course du dégrilleur U3. | 2023-11-14 07:25 | Dégrilleur | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
6005ec57-f670-4178-aaec-58f599f51799 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | BRUIT ANAROMAL AU NIVEAU D'ACOUPLEMENT DE LA POMPE NORIA NON SECOURU N10. | 2023-11-14 08:07 | Pompe Noria non secourue | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
7f4c09b2-94cf-4be8-be74-32504ca2e123 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir contrôle mesure de temperature enroulement moteur | 2023-11-14 13:23 | Mesure de Température Enroulement 5 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
848a312b-2ced-49ef-acab-ab987813ddb2 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Le moteur de dégrilleur est déclenché par protection thermique U3. | 2023-11-15 09:08 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
34ff581d-1422-4c00-8ddc-3cbf7c0d474f | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir la remise en état du niveaustat de la bouteille aspiration pompe a vide condenseur | 2023-11-15 13:08 | NIV DESCHARGE | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Désaccouplement arbre de moteur et pompe eau de lavage N°10 U4 | 2023-11-16 07:56 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile de pompe eau déminéralisée U3. | 2023-11-16 07:56 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
41c4a101-90bd-41c7-8af8-4a277a9165c6 | dbdd7242-3784-4edb-a7ee-e99970da137c | prévoir nettoyage ecrants claviers système de supervision | 2023-11-16 13:49 | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2023-11-17 08:30 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
f0e4d158-17c6-471b-bdd9-05832c9846e0 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle mesure DP broyeur A | 2023-11-19 07:32 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
8c567c8b-844d-405c-93d3-57fc26627acd | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Coupure câble de signal de niveaustat champ 3A sas côté Safi U3. | 2023-11-19 07:32 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ef701c92-6faf-4fcd-a166-7419ca14d3fe | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : Fausse indication thermomètre + indicateur dp filtre d'huile palier support du réchauffeur d'air U3. | 2023-11-19 07:40 | CENTRALE HYDRAULIQUE DE LUBRIFICATION PALIER SUPPO | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Fissure dans le trémie de l'alimentateur du broyeur C U3. | 2023-11-19 08:40 | COAL FEEDER C | 34MD | 2 | 3 | 5 | 10
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir un appoint d'huile de compresseur ETP10 U3. | 2023-11-19 09:00 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Prévoire remise en état d'un calorifigue entre cendrier et décrasseur coté mer . (apparance de la flamme et présence d'entrée d'air). | 2023-11-19 09:00 | DECRASSEUR | 34MD | 3 | 1 | 4 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Prévoire remise en état d'un calorifigue entre cendrier et décrasseur coté mer . (apparance de la flamme et présence d'entrée d'air). | 2023-11-19 09:00 | DECRASSEUR | 34MD | 3 | 1 | 4 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaine décrasseur U3 (côté terre). | 2023-11-19 09:01 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
726df4b7-c2d5-4c2f-a095-acc5a6cf4462 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | mesure à 226 °C au lieu de 538 °C ( défaut de mesure ) | 2023-11-19 09:46 | HP TURB INLET TEMP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaîne des deux côtés décrasseur U3 | 2023-11-19 14:10 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
bbaaa88e-1b9f-46dd-a24f-e93d57ab1d84 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | apparition alarme vanne de refoulement en défaut ( contct D ) | 2023-11-20 08:31 | Vanne Refoulement Pompe N° 10 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
b8687021-e1b7-466b-b88d-06d1e9fb3937 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Fuite d'eau de mer au niveau de filtre auto nettoyant d'eau de lavage tambour filtrant U3.. | 2023-11-21 08:03 | PUMP STRAINER | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
5e5ba90f-173a-4ebc-8cc0-b772101f3912 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle ramoneur IR 23 ne se lance pas | 2023-11-21 10:30 | SOUPAPE DE RAMONEUR N°23 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
7ebe26e4-adb0-4e3a-8ba7-d96617f31b30 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir remise en état affichage caméra sur salle de commande | 2023-11-21 13:09 | CAMERA N°1 DE SURVEILLANCE FOYER | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
87d4f612-6513-4b4e-a644-8ef22a62fbe8 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | perte mesure fréquent pression huile servo 30maa11cp031 | 2023-11-22 14:26 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
45d3243c-50fd-4b17-bf7f-ba42d434252d | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | perte mesure fréquent pression huile servo 30maa11cp032 | 2023-11-22 14:27 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
b4c3e5b1-555f-466b-8d86-9be6bbb3c5d5 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | perte mesure 30maa12cp031 | 2023-11-22 14:27 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
ce6a4c41-b567-4423-a805-364ba2ab1590 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | perte mesure p huile servo 30mab12cp031 | 2023-11-22 14:28 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
7aca5668-0532-43d9-ace7-4ce1f86c3dbc | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | perte mesure pression huile servo 30maa12cp032 | 2023-11-22 14:28 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
717b99d9-a3f1-48c4-8cdb-049f837d9174 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | perte mesure p huile servo 30mab11cp031 | 2023-11-22 14:28 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir l'appoint d'huile GHC10 U3. | 2023-11-23 08:03 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
d225ae25-6970-4943-949f-792da778f367 | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | manque l'éclairage coté bacs de phosphate ammoniaque TR03 | 2023-11-23 10:01 | RÉSERVOIR DE PHSPHATE | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
23b1ee28-8b12-4d23-8f66-b7c16ec3a66c | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | SAFETY : Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration pompe de drainage de la bâche à égoutture fioul U3. | 2023-11-24 10:07 | FILTRE AMONT LA POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUD | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement au niveau de la golot de décrasseur a cote du convoyeur de la voi camion de la tranche 3. | 2023-11-26 10:18 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite par bride dans la vanne de convoyage + fuite d'air de barbotage 1B U3. | 2023-11-26 10:19 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine cote térre au niveau de decrasseur de la tranche 3. | 2023-11-26 10:19 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
24e3f612-1f1a-4d03-8d6c-47154a919643 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | SAFETY : prévoir contrôle DP air primaire/ foyer N° 4 | 2023-11-26 14:50 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | le dégrilleur est déséquilibré | 2023-11-27 08:19 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : fuite de vapeur par presse étoupe IK7 | 2023-11-27 10:44 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
a55926e1-6546-413e-8de8-1e610a67408f | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramoneur IR39 s'insert et se retracte en continu | 2023-11-27 13:59 | RAMONEUR N°39 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Bruit a normal au niveau du moteur de la pompe eau déminéralisée N°20 de la tranche 3. | 2023-11-27 13:59 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | percement au conduite d'alimentation charbon après la trappe d'alimentateur c | 2023-11-27 15:06 | COAL FEEDER C | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
d502bf97-b4a5-4cca-9b64-f68f6fbbf019 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Fréquente alarme (perte mesure du delta P caisson d'air/foyer ), avec écart significatif entre les deux mesures du delta P (7 mbar, 5mbar). | 2023-11-29 07:25 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir un appoint d'huile de graissage. | 2023-11-29 07:29 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7cbdde48-9e97-434f-baf3-632e0f2c5a01 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Encrassement de la surface d'échange du radiateur station by passe BP. | 2023-11-29 07:29 | FILTRE/REFRIGERANT POMPE DE CIRCULATION | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Vanne de refoulement de la pompe en défaut (perte fin de course d'ouverture). | 2023-11-29 14:26 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Manque éclairge au toit d"électrofiltre de la tranche 3. | 2023-11-29 14:26 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
fe77c3b4-d459-4a9a-bee4-8b1571cfbbda | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Fuite d'huile au niveau du moto-redecteur du frapage emissive du champ 2 de la tranche 3. | 2023-11-29 14:26 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 2 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Blocage de purgeur automatique du reservoir d'air des compresseurs ETP de la tranche 3. | 2023-11-29 14:31 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prevoir un controle de la vanne de convoyage du champ 3b tranche 3. | 2023-12-01 09:00 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
d586a4d9-7358-470c-b860-f91029f44bcb | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | FUITE EAU DEMINERALISE AU NIVEAU DU SOUPAPE FILTRE FIN EAU ALIMENTATION HUMIDIFICATEUR EXITATRICE | 2023-12-02 08:52 | SOUPAPE FILTRE FIN HUMIDIFICATEUR | 34EL | 2 | 5 | 2 | 9
b8687021-e1b7-466b-b88d-06d1e9fb3937 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | remettre en état la vanne motorisée du filtre autonettoyant des pompes de lavage U3 | 2023-12-02 08:52 | PUMP STRAINER | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
637925e1-6af0-4147-8158-216192e228da | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | perte mesure analyseur n 1 | 2023-12-03 07:30 | Q,H2-PURITY 1 | 14LCH | 1 | 3 | 3 | 7
0d85c5cb-529d-4d69-afa8-519459101f3a | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | FUITE DE VAPEUR PAR RACCORD INDICATEUR DE PRESSION VAPEUR AUXILIAIRE EJECTEUR DE MAINTIEN N°20 | 2023-12-03 07:32 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | SAFETY : Manque d'éclairage toit ESP U3 | 2023-12-03 10:21 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
0d30ac13-b5a7-441f-9bad-33ca6b4f2e15 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | gaine d'air primaire total du broyeur D est percée | 2023-12-04 09:22 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR D. | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
8f248f1f-1385-4d02-b7b4-e915723cd6e4 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection des joints entrée sas champ 3B U3 (défaut de niveau) | 2023-12-04 09:24 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cd3945d9-e59f-419e-be1a-ffb6a6167bff | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Projet de rétrofit détecteurs de flamme chaudière U3 | 2023-12-04 09:59 | Détecteurs de flamme U3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Entretien et contrôle des pyromètres 1&2 | 2023-12-04 13:30 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection des joints entrée sas champ 3B U3 (défaut de niveau fréquent sas côté safi) | 2023-12-06 13:29 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaîne à contrôler au niveau de décrasseur U3 côté terre | 2023-12-06 13:30 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Prévoir éffectuer un appoint d'huile pour le compresseur d'air 12. | 2023-12-07 13:29 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir un appoint d'huile de compresseur ETP12 U4. | 2023-12-07 13:30 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ef5402f6-d87c-49fb-b638-a5ccac5d32ea | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | baisse progressive de niveau d'huile ( un appoint d'huile nécessaire ) | 2023-12-10 07:25 | Niveau huile cuve coupleur N°30 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
464cea7e-bc5c-4df0-82c6-2f601b29e0a7 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | apparition alarme MAX1 filtre d'aspiration pompe alimentaire LAC 20 | 2023-12-10 07:26 | Indicateur de pression | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Appoint d'"huile pompe eau déminéralisée N°1. | 2023-12-10 08:01 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prevoir un nettoyage des indicateurs de niveau visuel d'huile des PAC10/20 des deux tranches 3 et 4 manque de visibilite. | 2023-12-11 10:45 | Pompe Eau de Mer 10 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - fuite d'huile par pompe eau déminéralisé 20 ( niveau d'huile min ). | 2023-12-11 10:45 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
5a51c068-dc07-41a6-b06f-a892ba2a945c | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | SAFETY : Prévoir contrôler l'état du celicagel sécheur H2 . | 2023-12-11 10:45 | SECHEUR DE GAZ 1 | 34EL | 1 | 2 | 5 | 8
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - dysfonctionnement purgeur automatique de réservoir d'air ( présence d'eau dans le réservoir et le vidange par voie manuel ). | 2023-12-11 13:21 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0e9b4f1f-d8c6-48a0-a797-93033ba9c717 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | pas de lecture au niveau de transmetteur de pression vapeur a réchauffer | 2023-12-11 13:22 | CLD RH TURB OUT PRESS | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Fuite d'air primaire froid au niveau de la gaine sortie registre air froid entrée broyeur D U3 (fissure de la gaine) . | 2023-12-11 13:24 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
0e9b4f1f-d8c6-48a0-a797-93033ba9c717 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | Manque afficheur transmetteur de pression RH. | 2023-12-11 15:03 | CLD RH TURB OUT PRESS | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
b8687021-e1b7-466b-b88d-06d1e9fb3937 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | remettre en état l'instrument de mesure deltaP du filtre autonettoyant des pompes de lavage U3 | 2023-12-12 07:32 | PUMP STRAINER | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
91d6fb3c-c6e0-459b-aae6-3c6a16be4590 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le nettoyage d'huile prés de la centrifugeuse . | 2023-12-12 14:03 | CENTRIFUGEUSE / OIL SEPARATOR | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
7796ae6e-1bd3-499c-b920-7288f26e4f9a | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir de contrôler le démarrage du groupe diesel (défaut disjoncteur générateur + retard au démarrage). | 2023-12-12 14:04 | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - décentrage de la chainne de décrasseur ( prévoire remise en état ). | 2023-12-13 13:14 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection sas champ 5B. | 2023-12-13 13:14 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0d235401-0154-42a3-aade-63475b72279e | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Prévoir la remise en état de la vanne de barbotage champ 2A . | 2023-12-14 00:30 | Electrofiltre A champs 2 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2023-12-15 11:33 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine cote terre au niveau de decrasseur de la tranche 3. | 2023-12-15 12:29 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
ce1ad334-ab59-4fb7-aabb-4a507d4cc65c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | prévoir appoint d'huile au niveau du station huile de commande bypasse BP | 2023-12-16 05:17 | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS BP | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
8ed5463c-36ee-4171-a64b-0a800653128e | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | prévoir de contrôler le calorifuge de la conduite VS au niveau 9 de la chaudière(voir photo ci-jointe). | 2023-12-17 14:30 | Isolement soupape électromatique | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - percement dans le décrasseur on aval de la vanne de vidange . | 2023-12-17 14:30 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Fuite CP au niveau du goulotte sortie alimentateur C U3. | 2023-12-17 14:30 | COAL FEEDER C | 34MD | 2 | 2 | 5 | 9
3c3fb34e-11c4-4cfc-b563-34e6b54627e1 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Fuite d'huile par raccord du distributeur de la vanne de désurchauffe du bypass HP. | 2023-12-18 08:08 | SERVOMOTEUR VANNE D'ISOLATION DE REFROIDISSEMENT H | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
8e4a1bbd-dd5b-4f1b-8d4e-58cb78140e49 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir la remise en état de vanne d'isolement de transmetteur Delta P de filtre autonettoyant des pompes eau de lavage U3 | 2023-12-18 13:52 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
5570b820-95d8-4c71-9cc6-69332302e130 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Prevoire un controler de la sas de refue broyeur D de la tranche 3 présence d'un objet metalique bloquer a l'interieur de la sas. | 2023-12-19 09:00 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR C | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
81c45caf-377a-4bc3-968e-83eb78840ad4 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | Contrôle et Entretien de l'Instrumentations sur les brûleurs fioul plan AB | 2023-12-19 11:45 | instrumentation allumeur plan AB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
f90ce4a5-fa32-4b83-ad84-2f4eff4e928a | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | Contrôle et Entretien de l'Instrumentations sur les brûleurs fioul plan CD | 2023-12-19 13:05 | instrumentation allumeur plan CD | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir réglage de pression de ramonage RLJ (pompage 7bars <>9 bars). | 2023-12-20 11:43 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
213c6224-dc5a-436d-89d3-c1f2885f22c6 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Problème dans le servo de vanne entré sas champ 3A (retour d'air de commande). | 2023-12-21 09:32 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
4d1b5802-1c01-47f5-b6cf-1c0813e27205 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir inspéction des vannes entrée sas champ 3A ( champ en défaut plusieurs fois a cause de discordance des vannes entrée sas ). | 2023-12-21 09:32 | Electrofiltre A champs 3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
48c908b6-5e5c-4ac0-a81d-1adc24664cfd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Fuite d'huile au niveau de réducteur du moto frappeur émissif champ 2A | 2023-12-21 09:32 | Ligne de frappage ER Electrofiltre A Champs 2 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | SAFETY : Percement dans la conduite de ventilation du réchauffeur BP4 prés de la manchette du condenseur . | 2023-12-21 09:32 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD | 1 | 4 | 5 | 10
586642e7-d515-40d1-8524-a9fb4dc270e5 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | SAFETY : fuite de vapeur au niveau de la conduite lie ballon du purge 1% Vers l'intérmittante ( ballon du purge chaudiere ) | 2023-12-21 09:33 | CBT LEVEL CONTROL | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Apparition alarme delta P filtre à air. | 2023-12-21 10:01 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | la vanne d'isolement circuit eau d'incendie (HV085): Manque de goupille de réducteur à volant, plus la vanne ne se ferme pas complétement. | 2023-12-21 14:11 | unité 03 | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
3562edf5-be5e-490a-9892-161d88351fef | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | Fausse indication du manomètre sortie condenseur de buée. | 2023-12-24 07:26 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | Prévoir la remise en conformité la vanne motorisé de purge 1%. | 2023-12-24 07:48 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Eclairage insuffisant au niveau de la chaudière 3. | 2023-12-24 07:48 | Chaudière | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d'éclairage niveau 0 poste d'eau U3. | 2023-12-24 07:48 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir le changement du flexible pompe flight 01 du condenseur Unité 03. | 2023-12-24 09:11 | unité 03 | 34MM | 2 | 1 | 1 | 4
5899f6f1-7b29-4e37-88eb-5d8ccc39aa77 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir l'ajustement de fin de course de position bas de dégrilleur U3 (continue la descente avec mou des câbles) | 2023-12-24 14:31 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34EL | 3 | 2 | 1 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fuite par percement a localiser chambre-morte chaudiere TR3 | 2023-12-24 14:40 | unité 03 | 34MD | 2 | 5 | 1 | 8
e5241d80-1d9a-4eaa-9089-0259132db47a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite charbon par percement goulote alimentateur D | 2023-12-24 14:40 | COAL FEEDER D | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite charbon par percement goulote alimentateur C TR3 | 2023-12-24 14:40 | COAL FEEDER C | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite par percement charbon goulote alimentateu B | 2023-12-24 14:40 | COAL FEEDER B | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | volant de la vanne manuelle d'eau brute est cassé. | 2023-12-25 08:36 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
586642e7-d515-40d1-8524-a9fb4dc270e5 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | fuite vapeur par percement aval vanne regulatrice de niveau blon de purge continue vers balon de purge intermitante | 2023-12-25 13:31 | CBT LEVEL CONTROL | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir de contrôler l'état de registre COFA 1 angle 4. | 2023-12-26 07:26 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
3c0a4a81-c48a-420c-9591-f9a017c7da95 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir de contrôler l'état de registre COFA 2 angle 4. | 2023-12-26 07:27 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
27ac951c-b605-4179-bb74-2e525cac9097 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir de contrôler l'état de registre COFA 3 angle 4. | 2023-12-26 07:27 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
3f2027a0-80c0-4671-8c25-420df2486e84 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir de contrôler l'état de registre COFA 4 angle 4. | 2023-12-26 07:27 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA4 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
ebc2ab56-7b44-4874-8971-9debc26acda7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir de contrôler la séquence de ramoneur IR46(défaut de course) | 2023-12-26 07:39 | RAMONEUR N°46 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
b3bc55d2-34a3-4f70-88ad-ecbd5a5ed409 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dur mecanique au niveau de la vanne entre sas cote Safi du champ 4b tranche 3. | 2023-12-27 13:12 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Dégradation du calorifuge de decrasseur de la tranche 3. | 2023-12-27 13:12 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
6bd7fc60-a75e-412a-98bf-050a36b0ae19 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Déclenchement par minimun tension du champ 2b tranche 4. | 2023-12-27 13:21 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP2 FILE B | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
d502bf97-b4a5-4cca-9b64-f68f6fbbf019 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir le contrôle du transmetteur PD caisson d'air/four "30HBK01CP019" | 2023-12-27 13:28 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
cccf6f37-1752-43a5-9efe-207f5714dfb0 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | PASSAGE EN MAN DE LA NANNE | 2023-12-29 11:12 | Débit nul pompe alimentaires 30 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
d6349723-1f3a-4bc9-a381-bc444bd44cf8 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | MANQUE CODITIONS DE DEMARRAGE PPE 20 | 2023-12-29 11:20 | CWP20 LUBE WTR FLOW | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe lavage 10 . | 2024-01-01 08:33 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe lavage 10 . | 2024-01-01 08:33 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Appoint d'huile | 2024-01-01 08:33 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Appoint d'huile | 2024-01-01 08:33 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramouneur LG non-etanche | 2024-01-02 03:32 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramouneur LG non-etanche | 2024-01-02 03:32 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dc5efdf7-c53a-425e-ad96-4cdffe5eb899 | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Changement de la bobine d'ouverture et entretien du disjoncteur | 2024-01-03 08:59 | DISJONCTEUR MT | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
dc5efdf7-c53a-425e-ad96-4cdffe5eb899 | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Changement de la bobine d'ouverture et entretien du disjoncteur | 2024-01-03 08:59 | DISJONCTEUR MT | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | ENTRETIEN ET CONTROLE DES PYROMMETRES | 2024-01-04 10:39 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | ENTRETIEN ET CONTROLE DES PYROMMETRES | 2024-01-04 10:39 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Pervoir un changement du racleur de decrasseur de la tranche 3 il est tres dégradé. | 2024-01-05 09:00 | DECRASSEUR | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Pervoir un changement du racleur de decrasseur de la tranche 3 il est tres dégradé. | 2024-01-05 09:00 | DECRASSEUR | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Fuite d'huile au niveau d'indicateur d'huile de la pompe eau demi GHC20 tranche 3. | 2024-01-07 07:30 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 2 | 4
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Fuite d'huile au niveau d'indicateur d'huile de la pompe eau demi GHC20 tranche 3. | 2024-01-07 07:30 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 2 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prevoir une apoint d'huile pour la pompe eau demi GCH10 tranche 3. | 2024-01-07 07:30 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prevoir une apoint d'huile pour la pompe eau demi GCH10 tranche 3. | 2024-01-07 07:30 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
25e3d178-bfa4-4c5c-b8d6-28f0ea82a24a | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | Vanne pneumatique purge conduite VS non étanche ( température mesurer par pistolet : 230° ) . | 2024-01-07 07:30 | SERVOMOTEUR VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
25e3d178-bfa4-4c5c-b8d6-28f0ea82a24a | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | Vanne pneumatique purge conduite VS non étanche ( température mesurer par pistolet : 230° ) . | 2024-01-07 07:30 | SERVOMOTEUR VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
344df38b-af09-4c31-abf4-2723ac8fb73f | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | fuite au niveau de la vanne de liaison entre le tube bona tranche 3 et 4. | 2024-01-07 07:31 | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
344df38b-af09-4c31-abf4-2723ac8fb73f | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | fuite au niveau de la vanne de liaison entre le tube bona tranche 3 et 4. | 2024-01-07 07:31 | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
17b46378-8303-4ca7-8123-e1c9a98cd1b4 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | FUITE D'AIR AU NIVEAU DU REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AA | 2024-01-07 07:32 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AA | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
17b46378-8303-4ca7-8123-e1c9a98cd1b4 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | FUITE D'AIR AU NIVEAU DU REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AA | 2024-01-07 07:32 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AA | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
66dd0cb6-98dd-45b4-80e0-233b48c5e581 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir contrôler le niveaustat sas côté eljadida du champ 6A | 2024-01-07 07:32 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66dd0cb6-98dd-45b4-80e0-233b48c5e581 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir contrôler le niveaustat sas côté eljadida du champ 6A | 2024-01-07 07:32 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite d'air instrument au niveau du filtre d'air instrument du champ 6A | 2024-01-07 07:32 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite d'air instrument au niveau du filtre d'air instrument du champ 6A | 2024-01-07 07:32 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
0cc93ca3-083d-423e-a484-e429c360d1b0 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Pompe de soulèvement palier N°4 tourne a l'envers (sachant qu'il est en arrêt). | 2024-01-08 07:48 | POMPE DE SOULÈVEMENT (PALIER N°4) | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
0cc93ca3-083d-423e-a484-e429c360d1b0 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Pompe de soulèvement palier N°4 tourne a l'envers (sachant qu'il est en arrêt). | 2024-01-08 07:48 | POMPE DE SOULÈVEMENT (PALIER N°4) | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut système évacuation économiseur tr3 déclenche ne démarre pas | 2024-01-09 12:01 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut système évacuation économiseur tr3 déclenche ne démarre pas | 2024-01-09 12:01 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | DECLENCHEMENT DE MOTEUR POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) PAR PROTECTION RELAIS THERMIQUE. | 2024-01-09 12:01 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | DECLENCHEMENT DE MOTEUR POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) PAR PROTECTION RELAIS THERMIQUE. | 2024-01-09 12:01 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | PREVOIR CONTROL ALIMENTATION ELECTRIQUE MOTEUR CHAINE DE CONVOYEUR BAS SYSTEME EVACUATION CENDRE ECONOMISEUR TR 3 | 2024-01-09 12:01 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 2 | 1 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | PREVOIR CONTROL ALIMENTATION ELECTRIQUE MOTEUR CHAINE DE CONVOYEUR BAS SYSTEME EVACUATION CENDRE ECONOMISEUR TR 3 | 2024-01-09 12:01 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 2 | 1 | 3 | 6
a3239b9e-fb31-455e-b4f5-c7a85a9b32a8 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | SAFETY : le moteur de la pompe d'injection d'ammoniac N°02 -TR03 ne démarre pas | 2024-01-09 12:01 | MOTEUR POMPE DOSEUSE AMMONIAC 2 | 34EL | 1 | 2 | 5 | 8
a3239b9e-fb31-455e-b4f5-c7a85a9b32a8 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | SAFETY : le moteur de la pompe d'injection d'ammoniac N°02 -TR03 ne démarre pas | 2024-01-09 12:01 | MOTEUR POMPE DOSEUSE AMMONIAC 2 | 34EL | 1 | 2 | 5 | 8
41c4a101-90bd-41c7-8af8-4a277a9165c6 | dbdd7242-3784-4edb-a7ee-e99970da137c | formation 800XA | 2024-01-10 01:10 | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
41c4a101-90bd-41c7-8af8-4a277a9165c6 | dbdd7242-3784-4edb-a7ee-e99970da137c | formation 800XA | 2024-01-10 01:10 | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Projet d'installation thermocouples pour projet SBA | 2024-01-12 02:45 | Systeme ramonage U3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Projet d'installation thermocouples pour projet SBA | 2024-01-12 02:45 | Systeme ramonage U3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaut électrique armoire de commande convoyeur économiseur bas. | 2024-01-13 09:26 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaut électrique armoire de commande convoyeur économiseur bas. | 2024-01-13 09:26 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
00fde541-0f28-43ba-8338-2399cb7302df | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Trip par minimum de tension champ 3A U3 (avec trémie côté safi est pleine) | 2024-01-13 09:26 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
00fde541-0f28-43ba-8338-2399cb7302df | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Trip par minimum de tension champ 3A U3 (avec trémie côté safi est pleine) | 2024-01-13 09:26 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque éclairage près du système eau stator unité 3. | 2024-01-14 01:04 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque éclairage près du système eau stator unité 3. | 2024-01-14 01:04 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - apparition alarme purgeur électronique déclanché. | 2024-01-14 07:29 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - apparition alarme purgeur électronique déclanché. | 2024-01-14 07:29 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | la vanne entrée sas côté eljadida champ 1B est réellement fermée, le fin de course indique la position ouverte (défaut de discordance) | 2024-01-14 07:29 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | la vanne entrée sas côté eljadida champ 1B est réellement fermée, le fin de course indique la position ouverte (défaut de discordance) | 2024-01-14 07:29 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le nettoyage des traces d'huile qui se trouve prés de la centrifugeuse . | 2024-01-14 07:36 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le nettoyage des traces d'huile qui se trouve prés de la centrifugeuse . | 2024-01-14 07:36 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le nettoyage des traces d'huile sur le toit de la caisse à huile ( risque de glissement). | 2024-01-14 07:37 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le nettoyage des traces d'huile sur le toit de la caisse à huile ( risque de glissement). | 2024-01-14 07:37 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
7a17aceb-3714-4f64-85c7-2425cb2af5ff | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | BRUIT ANORMAL VENTILATEUR REDRESSEURS 220V TR3 | 2024-01-15 08:47 | Rectifiers, battery charger | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
7a17aceb-3714-4f64-85c7-2425cb2af5ff | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | BRUIT ANORMAL VENTILATEUR REDRESSEURS 220V TR3 | 2024-01-15 08:47 | Rectifiers, battery charger | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
9b3a7a9d-d794-49ff-b9a3-4c706490d037 | 59cc68ec-008f-41fe-8137-5aeddb9ba9de | APPARITION FREQUENTE ALARME DEFAUT 30BRA00EG001 A CONTROLER | 2024-01-15 08:47 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
9b3a7a9d-d794-49ff-b9a3-4c706490d037 | 59cc68ec-008f-41fe-8137-5aeddb9ba9de | APPARITION FREQUENTE ALARME DEFAUT 30BRA00EG001 A CONTROLER | 2024-01-15 08:47 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
faf7c671-91f9-4084-8ebd-85fa5559d5f9 | 28cdd96d-b566-4c3e-81d8-fd44186b7558 | Arrêt U3: Upgrade du l'onduleur U3 | 2024-01-16 01:38 | converter (static), inverter | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
faf7c671-91f9-4084-8ebd-85fa5559d5f9 | 28cdd96d-b566-4c3e-81d8-fd44186b7558 | Arrêt U3: Upgrade du l'onduleur U3 | 2024-01-16 01:38 | converter (static), inverter | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
015c72d5-0441-4aa7-995e-d7d8b5bd7d9d | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | CONTROLE INSTRUMENTATIONS BALON CHAUDIERE NIVEAU ET PRESSION | 2024-01-16 01:51 | Instrumentations ballon chaudiére | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
015c72d5-0441-4aa7-995e-d7d8b5bd7d9d | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | CONTROLE INSTRUMENTATIONS BALON CHAUDIERE NIVEAU ET PRESSION | 2024-01-16 01:51 | Instrumentations ballon chaudiére | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
362e1320-4128-4628-ba04-bff11f50c826 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | CONTROLE ET ENTRETIEN SYSTEME D'ALLUMAGE | 2024-01-16 01:55 | CORNIER 2 EL ,AB FUEL OIL ISOLATION | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
362e1320-4128-4628-ba04-bff11f50c826 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | CONTROLE ET ENTRETIEN SYSTEME D'ALLUMAGE | 2024-01-16 01:55 | CORNIER 2 EL ,AB FUEL OIL ISOLATION | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | CONTROLE ET VERIFICATION DE L'INSTRUMENTATIONS RECHAUFFEUR BP ET HP | 2024-01-16 01:59 | Purge normale HP 7 | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | CONTROLE ET VERIFICATION DE L'INSTRUMENTATIONS RECHAUFFEUR BP ET HP | 2024-01-16 01:59 | Purge normale HP 7 | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
3038c21c-6193-47c9-97c9-1a62be31196a | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | CONTROLE ET VERIFICATION INSTRUMENTATIONS BACHE ALIMENTAIRE | 2024-01-16 02:12 | TRANSMETTEUR DE NIVEAU BACHE ALIMENTAIRE. | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
3038c21c-6193-47c9-97c9-1a62be31196a | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | CONTROLE ET VERIFICATION INSTRUMENTATIONS BACHE ALIMENTAIRE | 2024-01-16 02:12 | TRANSMETTEUR DE NIVEAU BACHE ALIMENTAIRE. | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | CONTROLE INSTRUMENTATIONS CONDENSEUR | 2024-01-16 02:15 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | CONTROLE INSTRUMENTATIONS CONDENSEUR | 2024-01-16 02:15 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
459e20eb-3a30-4d36-89d5-f85219465400 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | CONTROLE INSTRUMENTATIONS CLAPET EAU DE MERE | 2024-01-16 02:18 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
459e20eb-3a30-4d36-89d5-f85219465400 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | CONTROLE INSTRUMENTATIONS CLAPET EAU DE MERE | 2024-01-16 02:18 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite dans purgeur d'air de regulation (a cote de la sas 6A). | 2024-01-16 08:23 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite dans purgeur d'air de regulation (a cote de la sas 6A). | 2024-01-16 08:23 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
fd2d46d1-4fe8-4277-83b3-2842c7d88ec1 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Dysfonctionnement du niveaustat cote el jadida. | 2024-01-16 08:23 | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
fd2d46d1-4fe8-4277-83b3-2842c7d88ec1 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Dysfonctionnement du niveaustat cote el jadida. | 2024-01-16 08:23 | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir le contrôle de fonctionnement de vanne de conditionnement (ramonage AIR HEATER) | 2024-01-16 08:23 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir le contrôle de fonctionnement de vanne de conditionnement (ramonage AIR HEATER) | 2024-01-16 08:23 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ce1ad334-ab59-4fb7-aabb-4a507d4cc65c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique by passe BP | 2024-01-16 09:17 | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS BP | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
ce1ad334-ab59-4fb7-aabb-4a507d4cc65c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique by passe BP | 2024-01-16 09:17 | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS BP | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
0d242be6-eb97-410f-a6b2-04e63e5d663b | 0eaf9d46-0574-4328-911b-b2cbb41ee732 | Entretien préventif du Disjoncteur coupleur 22kv et gaine 22kv | 2024-01-16 10:25 | ARMOIRE AUX. DISJONCTEUR COUPLEUR U3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
0d242be6-eb97-410f-a6b2-04e63e5d663b | 0eaf9d46-0574-4328-911b-b2cbb41ee732 | Entretien préventif du Disjoncteur coupleur 22kv et gaine 22kv | 2024-01-16 10:25 | ARMOIRE AUX. DISJONCTEUR COUPLEUR U3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
3f24ed35-7771-4be8-a6f6-257283f3823d | 0e675249-fa20-48b9-b1d7-7d9a85ca8e81 | Arrêt U3: Contrôle et Entretien préventif du système d'excitation | 2024-01-16 10:28 | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
3f24ed35-7771-4be8-a6f6-257283f3823d | 0e675249-fa20-48b9-b1d7-7d9a85ca8e81 | Arrêt U3: Contrôle et Entretien préventif du système d'excitation | 2024-01-16 10:28 | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Arrêt U3: Remise en état du réseau de terre du transformateur BAT | 2024-01-16 10:32 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 5 | 3 | 9
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Arrêt U3: Remise en état du réseau de terre du transformateur BAT | 2024-01-16 10:32 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 5 | 3 | 9
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Arrêt U3: Entretien préventif des tableaux 6.6KV | 2024-01-16 10:35 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Arrêt U3: Entretien préventif des tableaux 6.6KV | 2024-01-16 10:35 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Arrêt U3: Upgrade des relais de protection des JDB 6.6KV et 400V | 2024-01-16 10:38 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Arrêt U3: Upgrade des relais de protection des JDB 6.6KV et 400V | 2024-01-16 10:38 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
7a17aceb-3714-4f64-85c7-2425cb2af5ff | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | Arrêt U3: Upgrade des chargeurs 220V | 2024-01-16 10:42 | Rectifiers, battery charger | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
7a17aceb-3714-4f64-85c7-2425cb2af5ff | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | Arrêt U3: Upgrade des chargeurs 220V | 2024-01-16 10:42 | Rectifiers, battery charger | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
121f9cf4-0337-43d7-969f-970d76bce90f | c2c1543a-8d06-4c00-b7de-b87178766263 | Arrêt U3: Upgrade des chargeurs 127V | 2024-01-16 10:44 | Redresseurs: BTS01 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
121f9cf4-0337-43d7-969f-970d76bce90f | c2c1543a-8d06-4c00-b7de-b87178766263 | Arrêt U3: Upgrade des chargeurs 127V | 2024-01-16 10:44 | Redresseurs: BTS01 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Arrêt U3: Remplacement des 4 transformateurs redresseur | 2024-01-16 10:46 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Arrêt U3: Remplacement des 4 transformateurs redresseur | 2024-01-16 10:46 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
71078ffd-3b7f-4ff3-8964-c34c4efc1373 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir de contrôler l'extracteur de la salle caisse à huile . | 2024-01-17 07:24 | EXTRACTEUR CAISSE A HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
71078ffd-3b7f-4ff3-8964-c34c4efc1373 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir de contrôler l'extracteur de la salle caisse à huile . | 2024-01-17 07:24 | EXTRACTEUR CAISSE A HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | boitier de colmatage à éliminer au niveau de purge conduite eau de mer | 2024-01-18 09:59 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | boitier de colmatage à éliminer au niveau de purge conduite eau de mer | 2024-01-18 09:59 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | Boitier de colmatage à éliminer au niveau de conduite ventilation BP4 | 2024-01-18 10:08 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD | 1 | 4 | 2 | 7
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | Boitier de colmatage à éliminer au niveau de conduite ventilation BP4 | 2024-01-18 10:08 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD | 1 | 4 | 2 | 7
baf9edc3-d43d-4ac5-8ac8-c8049b3eeb66 | 30055ee4-a6a1-487a-a7aa-a383ea087ad5 | REVISION 10J DES REGISTRES D'AIR ET FUMEE U3 | 2024-01-20 09:01 | Air de Combustion et Fumée | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
baf9edc3-d43d-4ac5-8ac8-c8049b3eeb66 | 30055ee4-a6a1-487a-a7aa-a383ea087ad5 | REVISION 10J DES REGISTRES D'AIR ET FUMEE U3 | 2024-01-20 09:01 | Air de Combustion et Fumée | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
64ffb9ca-5d68-4601-adfa-623a76e3ec16 | 81859b82-aa80-4fbc-b57e-af95c49bdc8d | Entretien du JDB | 2024-01-21 02:43 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
64ffb9ca-5d68-4601-adfa-623a76e3ec16 | 81859b82-aa80-4fbc-b57e-af95c49bdc8d | Entretien du JDB | 2024-01-21 02:43 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Révision type A Pompe d'extraction | 2024-01-22 07:15 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Révision type A Pompe d'extraction | 2024-01-22 07:15 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
f0fa0cfd-4564-461e-b5ea-b68e0f84def6 | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique by passe HP | 2024-01-22 07:27 | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS HP | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
f0fa0cfd-4564-461e-b5ea-b68e0f84def6 | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique by passe HP | 2024-01-22 07:27 | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS HP | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Révision type A Pompe d'extraction | 2024-01-22 08:14 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Révision type A Pompe d'extraction | 2024-01-22 08:14 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
60ed1fa0-915b-43ea-b87e-4042216eace5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | ARRET 10JRS U3: REVISION DES RECHAUFFEURS BP 1-4 | 2024-01-22 08:33 | Réchauffage BP & Bache alimentaire | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
60ed1fa0-915b-43ea-b87e-4042216eace5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | ARRET 10JRS U3: REVISION DES RECHAUFFEURS BP 1-4 | 2024-01-22 08:33 | Réchauffage BP & Bache alimentaire | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | ARRET 10JRS : REVISIONS CONDENSEUR PRINCIPALE U3 | 2024-01-22 08:33 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | ARRET 10JRS : REVISIONS CONDENSEUR PRINCIPALE U3 | 2024-01-22 08:33 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | ARRET 10JRS U3 : REVISION CIRCUIT D'HUILE TURBINE U3 | 2024-01-22 08:34 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | ARRET 10JRS U3 : REVISION CIRCUIT D'HUILE TURBINE U3 | 2024-01-22 08:34 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | Remise en état de la fuite d'huile du servomoteur de la vanne de contournement BP | 2024-01-22 08:55 | BY-PASS BP | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | Remise en état de la fuite d'huile du servomoteur de la vanne de contournement BP | 2024-01-22 08:55 | BY-PASS BP | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
9ed86284-33a1-4317-8dbe-3ae9393d3a59 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | Clapet d'échappement HP non étanche 30LBC20AA001 | 2024-01-22 08:56 | Purge conduite vapeur VAR , amont Clapet échappement HP | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
9ed86284-33a1-4317-8dbe-3ae9393d3a59 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | Clapet d'échappement HP non étanche 30LBC20AA001 | 2024-01-22 08:56 | Purge conduite vapeur VAR , amont Clapet échappement HP | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
d2a6e35b-b295-4b73-9ce4-c4541a746f4d | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | La vanne de vidange de la bâche alimentaire vers la bâche intermittente "Non étanche" | 2024-01-22 08:56 | VIDANGE BÂCHE ALIMENTAIRE(VANNE BOP;TOUT OU RIEN N | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
d2a6e35b-b295-4b73-9ce4-c4541a746f4d | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | La vanne de vidange de la bâche alimentaire vers la bâche intermittente "Non étanche" | 2024-01-22 08:56 | VIDANGE BÂCHE ALIMENTAIRE(VANNE BOP;TOUT OU RIEN N | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
e5af5060-d064-426e-80c7-7c136c14e895 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | prévoir la remise en état fuite de vapeur au niveau de clapet assisté amont soutirage 6(voir photo en pièce jointe). | 2024-01-22 08:57 | Soutirage Amont N° 6 | 34MM | 2 | 2 | 3 | 7
e5af5060-d064-426e-80c7-7c136c14e895 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | prévoir la remise en état fuite de vapeur au niveau de clapet assisté amont soutirage 6(voir photo en pièce jointe). | 2024-01-22 08:57 | Soutirage Amont N° 6 | 34MM | 2 | 2 | 3 | 7
1ce10357-f758-4513-b307-45ab326082e1 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | la vanne de purge VS non étanche. | 2024-01-22 08:58 | Purge de conduite conditionnement VS | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
1ce10357-f758-4513-b307-45ab326082e1 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | la vanne de purge VS non étanche. | 2024-01-22 08:58 | Purge de conduite conditionnement VS | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
6131161a-9f99-49d0-ae8e-7f6efb70b17c | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | fuite de vapeur au niveau de la vanne manu d'isolement de purgeur automatique de la vanne de purge aval soutirage N5. | 2024-01-22 09:00 | Purge soutirage N°5 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
6131161a-9f99-49d0-ae8e-7f6efb70b17c | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | fuite de vapeur au niveau de la vanne manu d'isolement de purgeur automatique de la vanne de purge aval soutirage N5. | 2024-01-22 09:00 | Purge soutirage N°5 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
ab4dc002-1886-46ef-a48c-5123f4659ef5 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | fuite de vapeur par presse étoupe vanne d'isolement vanne de purge vapeur resurchauffé AA019 | 2024-01-22 09:00 | vanne purge de la ligne VR | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
ab4dc002-1886-46ef-a48c-5123f4659ef5 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | fuite de vapeur par presse étoupe vanne d'isolement vanne de purge vapeur resurchauffé AA019 | 2024-01-22 09:00 | vanne purge de la ligne VR | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
6dc0e411-b1e7-4b1f-a76b-ae7a7e0dd558 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | SAFETY : Fuite d'huile par bride conduite de retour de la caisse à huile du broyeur B . | 2024-01-22 09:00 | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
6dc0e411-b1e7-4b1f-a76b-ae7a7e0dd558 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | SAFETY : Fuite d'huile par bride conduite de retour de la caisse à huile du broyeur B . | 2024-01-22 09:00 | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
f66ed0b6-56b5-4fc5-b8f6-411dbdc685c5 | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | Vanne de purge corps MP non étanche. | 2024-01-22 09:00 | SERVOMOTEUR VANNE AU CIRCUIT DE DRAINAGE TURBINE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f66ed0b6-56b5-4fc5-b8f6-411dbdc685c5 | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | Vanne de purge corps MP non étanche. | 2024-01-22 09:00 | SERVOMOTEUR VANNE AU CIRCUIT DE DRAINAGE TURBINE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | ARRET 10JRS U3: Entretien des équipement station pompage U3 (TF , DEGRILLEUR & FOSSE EAU DE MER) selon scope. | 2024-01-23 04:44 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | ARRET 10JRS U3: Entretien des équipement station pompage U3 (TF , DEGRILLEUR & FOSSE EAU DE MER) selon scope. | 2024-01-23 04:44 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
0fbd176c-2432-4c58-96d8-0fb4ac000dc8 | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | ARRET 10JRS U3: REVISION BACHE ALIMETAIRE | 2024-01-23 06:38 | BACHE ALIMENTAIRE | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
0fbd176c-2432-4c58-96d8-0fb4ac000dc8 | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | ARRET 10JRS U3: REVISION BACHE ALIMETAIRE | 2024-01-23 06:38 | BACHE ALIMENTAIRE | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique de commande des clapet ppe de circulation PAB | 2024-01-23 08:29 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique de commande des clapet ppe de circulation PAB | 2024-01-23 08:29 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | ARRET 10jrs U3 : Entretien selon scope pompe de circulation | 2024-01-23 08:36 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | ARRET 10jrs U3 : Entretien selon scope pompe de circulation | 2024-01-23 08:36 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | ARRET 10jrs U3 : Entretien selon scope pompe de circulation | 2024-01-23 08:37 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | ARRET 10jrs U3 : Entretien selon scope pompe de circulation | 2024-01-23 08:37 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b4f5aa0e-680e-4713-8737-fca00f02e4f2 | d82a8743-673d-4181-99fd-75b685bb7d7c | REVISION 10J ESP U3 | 2024-01-23 10:16 | Precepitator | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b4f5aa0e-680e-4713-8737-fca00f02e4f2 | d82a8743-673d-4181-99fd-75b685bb7d7c | REVISION 10J ESP U3 | 2024-01-23 10:16 | Precepitator | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - bouchage trémie (champ 5A coté el Jadida ) . | 2024-01-23 11:17 | ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - bouchage trémie (champ 5A coté el Jadida ) . | 2024-01-23 11:17 | ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | REVISION 10J SYSTEME SO3 U3 | 2024-01-24 10:18 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | REVISION 10J SYSTEME SO3 U3 | 2024-01-24 10:18 | Systéme SO3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8448c642-592f-4317-9a9d-e19d5c6e1c83 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | vanne regulation niveau condenseur non étanche | 2024-01-25 07:46 | Vanne Régulatrice Niveau Condenseur | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Arrêt u3: Remplacement des coffrets 30BJE01 et 03 | 2024-01-25 08:44 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Arrêt u3: Remplacement des coffrets 30BJE01 et 03 | 2024-01-25 08:44 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
3598218e-9879-444a-8731-2d0f758f7728 | 4189b569-319e-479f-b462-ea34c5694769 | REVISION 10J ROBINNETERIE U3 | 2024-01-26 04:13 | VANNES -ROBINETS-SOUPAPES SURETE CHAUDIERE U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3598218e-9879-444a-8731-2d0f758f7728 | 4189b569-319e-479f-b462-ea34c5694769 | REVISION 10J ROBINNETERIE U3 | 2024-01-26 04:13 | VANNES -ROBINETS-SOUPAPES SURETE CHAUDIERE U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
7affd010-1e19-4c08-a66a-af1178c62fe1 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | REVISION 10J RECHAUFFEUR D'AIR U3 | 2024-01-27 04:00 | Air heater | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
7affd010-1e19-4c08-a66a-af1178c62fe1 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | REVISION 10J RECHAUFFEUR D'AIR U3 | 2024-01-27 04:00 | Air heater | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
142043fc-4e6d-42df-a776-f01c43d15769 | 01ab0c25-49f4-494e-8739-c1236931d532 | REVISION 10J DES VENTILATEURS U3 | 2024-01-27 04:03 | Ventilateurs | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
142043fc-4e6d-42df-a776-f01c43d15769 | 01ab0c25-49f4-494e-8739-c1236931d532 | REVISION 10J DES VENTILATEURS U3 | 2024-01-27 04:03 | Ventilateurs | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65bf0e89-22c9-4f1e-b700-6bfc382ac10e | f21be206-2913-46a9-a00c-2d40768c8c13 | REVISION 10J DES EQUIPEMENTS DE COMBUSTION U3 | 2024-01-27 04:04 | Equipement de combustion | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65bf0e89-22c9-4f1e-b700-6bfc382ac10e | f21be206-2913-46a9-a00c-2d40768c8c13 | REVISION 10J DES EQUIPEMENTS DE COMBUSTION U3 | 2024-01-27 04:04 | Equipement de combustion | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | REVISION 10J DECARSSEUR U3 | 2024-01-27 04:08 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | REVISION 10J DECARSSEUR U3 | 2024-01-27 04:08 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
df655847-1c0b-4d69-bc04-2d714299fc30 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | vanne d'isolement purge parois de la chaudière non étanche | 2024-01-28 09:36 | Isolement Van purge Façade avant cha | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
df655847-1c0b-4d69-bc04-2d714299fc30 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | vanne d'isolement purge parois de la chaudière non étanche | 2024-01-28 09:36 | Isolement Van purge Façade avant cha | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
e5a3aed8-adf7-4bf0-ae97-cbe1a76799b1 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | prévoir la remise en état soupape ballon 1430HAD60AA201 non étanche. | 2024-01-28 09:42 | Soupape Ballon | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
e5a3aed8-adf7-4bf0-ae97-cbe1a76799b1 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | prévoir la remise en état soupape ballon 1430HAD60AA201 non étanche. | 2024-01-28 09:42 | Soupape Ballon | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
2e27b2e0-f5ca-421e-8dc4-4f962807c313 | 528a957c-f9d4-401c-850a-1ad2169bb528 | Révision de la robinetterie chaudière pour lavage acide U3. | 2024-01-28 09:44 | Purge économiseur | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
2e27b2e0-f5ca-421e-8dc4-4f962807c313 | 528a957c-f9d4-401c-850a-1ad2169bb528 | Révision de la robinetterie chaudière pour lavage acide U3. | 2024-01-28 09:44 | Purge économiseur | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
c347c2ad-13f8-4117-8d48-eb0877dd463c | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | VANNES INERTAGES NE S'OUVRE PAS | 2024-01-28 10:00 | STEAM INERTING HEADER VENT | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
c347c2ad-13f8-4117-8d48-eb0877dd463c | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | VANNES INERTAGES NE S'OUVRE PAS | 2024-01-28 10:00 | STEAM INERTING HEADER VENT | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
93cf7829-1d36-4b77-b1f9-928c0b2284bf | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | Vanne d'inertage non étanche (présence vapeur et échauffement au niveau du trémie charbon). | 2024-01-28 10:00 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur D | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
93cf7829-1d36-4b77-b1f9-928c0b2284bf | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | Vanne d'inertage non étanche (présence vapeur et échauffement au niveau du trémie charbon). | 2024-01-28 10:00 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur D | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
93cf7829-1d36-4b77-b1f9-928c0b2284bf | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | Prévoir contrôle vanne TOR Vapeur d'inertage des broyeurs A/B/C et D(tranche 3 et 4 ) | 2024-01-28 12:38 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur D | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
93cf7829-1d36-4b77-b1f9-928c0b2284bf | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | Prévoir contrôle vanne TOR Vapeur d'inertage des broyeurs A/B/C et D(tranche 3 et 4 ) | 2024-01-28 12:38 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur D | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
9f674b15-d964-4953-8813-d62b7de0d97f | ad88b5ff-820b-4141-978d-58a984df0885 | REVISION 10J CHAUDIERE U3 | 2024-01-30 03:57 | Tube Chaudière | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9f674b15-d964-4953-8813-d62b7de0d97f | ad88b5ff-820b-4141-978d-58a984df0885 | REVISION 10J CHAUDIERE U3 | 2024-01-30 03:57 | Tube Chaudière | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prevoir controler l'etat des contacteurs des pompoes lavges (déclanchement par alarmes manques d'eau). | 2024-01-30 07:58 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prevoir controler l'etat des contacteurs des pompoes lavges (déclanchement par alarmes manques d'eau). | 2024-01-30 07:58 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
66dd0cb6-98dd-45b4-80e0-233b48c5e581 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir la remise en conformité de niveaustat sas côté eljadida champ 6A | 2024-02-01 02:21 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66dd0cb6-98dd-45b4-80e0-233b48c5e581 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir la remise en conformité de niveaustat sas côté eljadida champ 6A | 2024-02-01 02:21 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
9f674b15-d964-4953-8813-d62b7de0d97f | ad88b5ff-820b-4141-978d-58a984df0885 | Installation circuit de nettoyage chimique | 2024-02-01 04:47 | Tube Chaudière | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
9f674b15-d964-4953-8813-d62b7de0d97f | ad88b5ff-820b-4141-978d-58a984df0885 | Installation circuit de nettoyage chimique | 2024-02-01 04:47 | Tube Chaudière | 34MD | 1 | 1 | 3 | 5
ca25cfe7-3221-4de8-bfb8-b3eaf50dc577 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir contrôle de la mesure de température du palier PAC 20 . | 2024-02-01 07:38 | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 10 CWP10(DE) BRG TEMP | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
ca25cfe7-3221-4de8-bfb8-b3eaf50dc577 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir contrôle de la mesure de température du palier PAC 20 . | 2024-02-01 07:38 | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 10 CWP10(DE) BRG TEMP | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
ca25cfe7-3221-4de8-bfb8-b3eaf50dc577 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir contrôle de la mesure de température du palier PAC 10 . | 2024-02-01 07:38 | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 10 CWP10(DE) BRG TEMP | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
ca25cfe7-3221-4de8-bfb8-b3eaf50dc577 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir contrôle de la mesure de température du palier PAC 10 . | 2024-02-01 07:38 | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 10 CWP10(DE) BRG TEMP | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
dc5efdf7-c53a-425e-ad96-4cdffe5eb899 | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | SAFETY : défaut d'isolement (pièce jointe) | 2024-02-03 09:44 | DISJONCTEUR MT | 34EL | 1 | 4 | 5 | 10
dc5efdf7-c53a-425e-ad96-4cdffe5eb899 | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | SAFETY : défaut d'isolement (pièce jointe) | 2024-02-03 09:44 | DISJONCTEUR MT | 34EL | 1 | 4 | 5 | 10
35c0ec23-0ae1-4062-a2da-c94f399f83a2 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Cable de guidage du ramoneur IK30 déchiré. | 2024-02-03 09:45 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°30 TYPE IK POUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
35c0ec23-0ae1-4062-a2da-c94f399f83a2 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Cable de guidage du ramoneur IK30 déchiré. | 2024-02-03 09:45 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°30 TYPE IK POUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
701da71b-3577-471f-9670-64260a07c0e3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Déclenchement de transfo redresseur de champ 6B U3 par protection T/R COMMUN TRIP. | 2024-02-03 09:45 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE B | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
701da71b-3577-471f-9670-64260a07c0e3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Déclenchement de transfo redresseur de champ 6B U3 par protection T/R COMMUN TRIP. | 2024-02-03 09:45 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE B | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | prévoir de contrôler fuite de vapeur a coté de clapet assisté aval soutirage N6. | 2024-02-04 07:32 | Soutirage Aval N° 6 | 34MM | 2 | 2 | 3 | 7
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | prévoir de contrôler fuite de vapeur a coté de clapet assisté aval soutirage N6. | 2024-02-04 07:32 | Soutirage Aval N° 6 | 34MM | 2 | 2 | 3 | 7
63c5b261-e3bf-4231-9bcd-392159b92c74 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Prévoir contrôler le bon fonctionnement de la vanne d'alimentation de vapeur du préchauffeur d'air (non étanche) | 2024-02-04 07:32 | Régulatrice alimentation vapeur Réchauffeur d'air | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Dysfonctionnement de purgeur automatique de réservoir de stockage de l'air comprimé TR3. | 2024-02-04 07:46 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Dysfonctionnement de purgeur automatique de réservoir de stockage de l'air comprimé TR3. | 2024-02-04 07:46 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ef3fdc10-6b8f-4662-acd0-b8f9a05ff4ba | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | manomètre sortie bypass HP défectueux( niveau 7) | 2024-02-05 02:11 | MANOMETRE DE PRESSION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ef3fdc10-6b8f-4662-acd0-b8f9a05ff4ba | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | manomètre sortie bypass HP défectueux( niveau 7) | 2024-02-05 02:11 | MANOMETRE DE PRESSION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | - Manométre de refoulement PAC20 défaillant (pompe en arrêt et il indique 1 bar). | 2024-02-05 02:11 | Pompe Eau de Mer 20 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | - Manométre de refoulement PAC20 défaillant (pompe en arrêt et il indique 1 bar). | 2024-02-05 02:11 | Pompe Eau de Mer 20 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Travaux de remise en état de calorifuge autour de la chaudière | 2024-02-05 08:39 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Travaux de remise en état de calorifuge autour de la chaudière | 2024-02-05 08:39 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
9f674b15-d964-4953-8813-d62b7de0d97f | ad88b5ff-820b-4141-978d-58a984df0885 | Démontage de plateformes de l'échafaudage | 2024-02-05 08:41 | Tube Chaudière | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9f674b15-d964-4953-8813-d62b7de0d97f | ad88b5ff-820b-4141-978d-58a984df0885 | Démontage de plateformes de l'échafaudage | 2024-02-05 08:41 | Tube Chaudière | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9f674b15-d964-4953-8813-d62b7de0d97f | ad88b5ff-820b-4141-978d-58a984df0885 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-02-05 12:28 | Tube Chaudière | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
9f674b15-d964-4953-8813-d62b7de0d97f | ad88b5ff-820b-4141-978d-58a984df0885 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-02-05 12:28 | Tube Chaudière | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
bc25eccb-8f50-4a0d-b415-40dfd50ee698 | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | Confection d'un faux plancher d'armoires redresseur 30BTL01 | 2024-02-06 12:54 | Redresseur: BTL01 | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
bc25eccb-8f50-4a0d-b415-40dfd50ee698 | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | Confection d'un faux plancher d'armoires redresseur 30BTL01 | 2024-02-06 12:54 | Redresseur: BTL01 | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
b1bcba07-9537-4a8d-bab7-16476319c891 | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | Confection d'un faux plancher d'armoires redresseur 30BTL02 | 2024-02-07 12:55 | Redresseurs: BTL02 | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
b1bcba07-9537-4a8d-bab7-16476319c891 | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | Confection d'un faux plancher d'armoires redresseur 30BTL02 | 2024-02-07 12:55 | Redresseurs: BTL02 | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
c922b693-1d28-42ee-84f8-e01bbc1a0753 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prevoir une apoint d'huile au niveau du transformateur du champ 1A tranche 3 niveau d' huile inferieur au niveau normal. | 2024-02-08 02:13 | MONORAIL ELECTROFILTRE UNITÉ 3 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c922b693-1d28-42ee-84f8-e01bbc1a0753 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prevoir une apoint d'huile au niveau du transformateur du champ 1A tranche 3 niveau d' huile inferieur au niveau normal. | 2024-02-08 02:13 | MONORAIL ELECTROFILTRE UNITÉ 3 FILE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | contrôle du positionneur | 2024-02-08 10:52 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | contrôle du positionneur | 2024-02-08 10:52 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
37a33534-7b37-40f1-8409-0d529a170980 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | perte de mesures des paramètres électriques "nœud 35" | 2024-02-11 07:27 | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
37a33534-7b37-40f1-8409-0d529a170980 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | perte de mesures des paramètres électriques "nœud 35" | 2024-02-11 07:27 | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
dba3b946-bdcb-49d8-ae1a-8666df17786a | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | Vanne en défaut (Fin de course de fermeture nécessite un ajustement). | 2024-02-11 07:28 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dba3b946-bdcb-49d8-ae1a-8666df17786a | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | Vanne en défaut (Fin de course de fermeture nécessite un ajustement). | 2024-02-11 07:28 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
5d443e88-e49c-4aaa-8b60-2d24ee1944fa | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Registre d'air fermée ( position normale ouverte ). | 2024-02-11 07:28 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
5d443e88-e49c-4aaa-8b60-2d24ee1944fa | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Registre d'air fermée ( position normale ouverte ). | 2024-02-11 07:28 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination des fuites CV au niveau des filles A&B du champ 1. | 2024-02-12 01:52 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination des fuites CV au niveau des filles A&B du champ 1. | 2024-02-12 01:52 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
145c7ad6-447f-4a3f-8a9f-0ef1dca2bd85 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - dysfonctionnement du niveau-stat champ 3B coté Safi TR3. | 2024-02-12 07:32 | Electrofiltre B champs 3 | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
145c7ad6-447f-4a3f-8a9f-0ef1dca2bd85 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - dysfonctionnement du niveau-stat champ 3B coté Safi TR3. | 2024-02-12 07:32 | Electrofiltre B champs 3 | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Oscillation excessive et fréquente au niveau du signale de position du registre d'aire froid (broyeur B). | 2024-02-12 07:40 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Oscillation excessive et fréquente au niveau du signale de position du registre d'aire froid (broyeur B). | 2024-02-12 07:40 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
2011075f-3b32-4e2c-b66a-c86c72b9febe | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Oscillation excessive et fréquente au niveau du signale de position du registre d'aire froid (broyeur A). | 2024-02-12 07:40 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR A | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
2011075f-3b32-4e2c-b66a-c86c72b9febe | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Oscillation excessive et fréquente au niveau du signale de position du registre d'aire froid (broyeur A). | 2024-02-12 07:40 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR A | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour le compresseur d'air 10 .TR3 | 2024-02-12 09:28 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour le compresseur d'air 10 .TR3 | 2024-02-12 09:28 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite CV par percement conduite d'évacuation champ 1B U3 à côté du silo CV | 2024-02-12 09:28 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite CV par percement conduite d'évacuation champ 1B U3 à côté du silo CV | 2024-02-12 09:28 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | vanne régulatrice vapeur VS vers ramoneur LG non-étanche | 2024-02-12 09:29 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
faf7c671-91f9-4084-8ebd-85fa5559d5f9 | 28cdd96d-b566-4c3e-81d8-fd44186b7558 | Confection d'un faux plancher d'armoires onduleur 30BRU U3 | 2024-02-12 12:55 | converter (static), inverter | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
faf7c671-91f9-4084-8ebd-85fa5559d5f9 | 28cdd96d-b566-4c3e-81d8-fd44186b7558 | Confection d'un faux plancher d'armoires onduleur 30BRU U3 | 2024-02-12 12:55 | converter (static), inverter | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite mâchefer au niveau de la goulotte C30-C40. | 2024-02-14 02:15 | SYSTEM ETA | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite mâchefer au niveau de la goulotte C30-C40. | 2024-02-14 02:15 | SYSTEM ETA | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
ae94e1d3-49be-4e6d-a5b1-80cedaeac0d8 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir contrôle vanne cote incondensat | 2024-02-14 03:26 | vanne ejectecteur de démarrage | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
ae94e1d3-49be-4e6d-a5b1-80cedaeac0d8 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | prévoir contrôle vanne cote incondensat | 2024-02-14 03:26 | vanne ejectecteur de démarrage | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Préparatifs arrêt forcé (Montage échafaudage et déplacement du matériel) | 2024-02-14 06:50 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Préparatifs arrêt forcé (Montage échafaudage et déplacement du matériel) | 2024-02-14 06:50 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
6a462be8-e1ed-4ad5-90b2-f799b4001877 | f6d9c357-f0ba-4cee-8797-1a05977cb738 | Dégagement porte coupe feu endommagé | 2024-02-14 10:56 | Système de zoning, contrôle d'accès et vidéosurveillance - Unité 3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
6a462be8-e1ed-4ad5-90b2-f799b4001877 | f6d9c357-f0ba-4cee-8797-1a05977cb738 | Dégagement porte coupe feu endommagé | 2024-02-14 10:56 | Système de zoning, contrôle d'accès et vidéosurveillance - Unité 3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Bouchage répétitive champ 1B , prévoir inspection de la conduite de convoyage + les sas . | 2024-02-15 09:00 | Electrofiltre B champs 1 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Bouchage répétitive champ 1B , prévoir inspection de la conduite de convoyage + les sas . | 2024-02-15 09:00 | Electrofiltre B champs 1 | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Travaux de remise en état de calorifuge autour de la chaudière. | 2024-02-16 02:17 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Travaux de remise en état de calorifuge autour de la chaudière. | 2024-02-16 02:17 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-02-16 03:49 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-02-16 03:49 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe de lavage 20 . TR3 | 2024-02-18 10:05 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe de lavage 20 . TR3 | 2024-02-18 10:05 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 10 . | 2024-02-18 10:05 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 10 . | 2024-02-18 10:05 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prevoir une apoint d'huile au niveau de la pompe eau demi tranche 3. | 2024-02-19 10:00 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prevoir une apoint d'huile au niveau de la pompe eau demi tranche 3. | 2024-02-19 10:00 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
fe140cac-faca-4ffb-baf5-fc233ca75e3c | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
fe140cac-faca-4ffb-baf5-fc233ca75e3c | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
5d443e88-e49c-4aaa-8b60-2d24ee1944fa | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
5d443e88-e49c-4aaa-8b60-2d24ee1944fa | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
825830dc-7432-4e8e-b3e6-6a97080b7480 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
825830dc-7432-4e8e-b3e6-6a97080b7480 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
779cfcb2-e142-462f-a532-e50f61a29d88 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
779cfcb2-e142-462f-a532-e50f61a29d88 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
fa5b9876-8674-444e-a4b3-e03b2546b33d | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:19 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
fa5b9876-8674-444e-a4b3-e03b2546b33d | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:19 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
9ab1749a-3dbf-4e39-9305-cf90047a9b08 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir la remise en conformité fuite CP sortie broyeur A (au dessus de broyeur). | 2024-02-20 02:16 | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
9ab1749a-3dbf-4e39-9305-cf90047a9b08 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir la remise en conformité fuite CP sortie broyeur A (au dessus de broyeur). | 2024-02-20 02:16 | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
a3c7ae70-663f-4f9a-9826-fb772089f988 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | vanne pneumatique d'isolement fuel angle AB3 reste en position intermidière | 2024-02-20 07:29 | CORNIER 3 EL ,AB FUEL OIL ISOLATION | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
a3c7ae70-663f-4f9a-9826-fb772089f988 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | vanne pneumatique d'isolement fuel angle AB3 reste en position intermidière | 2024-02-20 07:29 | CORNIER 3 EL ,AB FUEL OIL ISOLATION | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Moteur pompe de chloration 20 déclenché par thermique . | 2024-02-20 07:58 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Moteur pompe de chloration 20 déclenché par thermique . | 2024-02-20 07:58 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
718c648b-3a77-4229-bbcf-701624e3bb46 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Alarme dans variateur de vitesse du surpresseur SO3 U3 (en stop). | 2024-02-20 07:58 | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
718c648b-3a77-4229-bbcf-701624e3bb46 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Alarme dans variateur de vitesse du surpresseur SO3 U3 (en stop). | 2024-02-20 07:58 | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d'éclairage salle de machine u3 bâche alimentaire u3 | 2024-02-20 07:58 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d'éclairage salle de machine u3 bâche alimentaire u3 | 2024-02-20 07:58 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
f8338724-e3dc-4ff7-b9b6-706f0277718c | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | Fuite d'eau par presse étoupe vanne débit min. | 2024-02-20 08:06 | VANNE RÉGULATRICE | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
f8338724-e3dc-4ff7-b9b6-706f0277718c | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | Fuite d'eau par presse étoupe vanne débit min. | 2024-02-20 08:06 | VANNE RÉGULATRICE | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fuite d'eau par garniture mécanique. | 2024-02-20 08:06 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fuite d'eau par garniture mécanique. | 2024-02-20 08:06 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Problème mécanique au niveau d'accouplement moteur-pompe eau déminiralisé 20 tr3. | 2024-02-20 08:06 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Problème mécanique au niveau d'accouplement moteur-pompe eau déminiralisé 20 tr3. | 2024-02-20 08:06 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2d177532-5f4f-4d23-92c9-aa9a223eb604 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : prévoir la mise en état des registres D'air COOFA coincés en fermeture | 2024-02-20 08:33 | POS CLAPS EL CCOFA 1 | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
2d177532-5f4f-4d23-92c9-aa9a223eb604 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : prévoir la mise en état des registres D'air COOFA coincés en fermeture | 2024-02-20 08:33 | POS CLAPS EL CCOFA 1 | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
e61246d5-2709-42b2-858e-43f6b4beac9f | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | Régulateur d'humidité porte-balais hors service. | 2024-02-20 08:33 | M,SLIPING AIR | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
e61246d5-2709-42b2-858e-43f6b4beac9f | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | Régulateur d'humidité porte-balais hors service. | 2024-02-20 08:33 | M,SLIPING AIR | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
b6918d8b-61a9-4b0e-ba83-b90ec4a19381 | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | Manque indicateur de température. | 2024-02-20 08:34 | Purge secours HP7 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b6918d8b-61a9-4b0e-ba83-b90ec4a19381 | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | Manque indicateur de température. | 2024-02-20 08:34 | Purge secours HP7 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e3998615-a269-4ed4-a305-28361a267bc4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir la remise en état péniche angle 2 coincé en position +25 | 2024-02-20 08:34 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
e3998615-a269-4ed4-a305-28361a267bc4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir la remise en état péniche angle 2 coincé en position +25 | 2024-02-20 08:34 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
e3998615-a269-4ed4-a305-28361a267bc4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir la remise en état péniche angle 2 coincé en position +25 | 2024-02-20 09:47 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
e3998615-a269-4ed4-a305-28361a267bc4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir la remise en état péniche angle 2 coincé en position +25 | 2024-02-20 09:47 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | vanne d'isolement prise de pression de décharge by-pass BP cisailler . | 2024-02-20 10:02 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | vanne d'isolement prise de pression de décharge by-pass BP cisailler . | 2024-02-20 10:02 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
e61246d5-2709-42b2-858e-43f6b4beac9f | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | Régulateur d'humidité porte balais hors service | 2024-02-20 12:18 | M,SLIPING AIR | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
e61246d5-2709-42b2-858e-43f6b4beac9f | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | Régulateur d'humidité porte balais hors service | 2024-02-20 12:18 | M,SLIPING AIR | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine au niveau decrasseur de la tranche 3 dans les deux cotes. | 2024-02-21 08:30 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine au niveau decrasseur de la tranche 3 dans les deux cotes. | 2024-02-21 08:30 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau par garniture pompe booster 10 | 2024-02-22 01:43 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau par garniture pompe booster 10 | 2024-02-22 01:43 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - prévoir effectuer un contrôle pour la pompe eau demi 10 , fréquence d'appoint élevé et présence de trace d'huile sous la pompe . | 2024-02-22 01:43 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - prévoir effectuer un contrôle pour la pompe eau demi 10 , fréquence d'appoint élevé et présence de trace d'huile sous la pompe . | 2024-02-22 01:43 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
45d3243c-50fd-4b17-bf7f-ba42d434252d | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | blocage mécanique a plusieurs positions | 2024-02-22 01:44 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM | 1 | 5 | 1 | 7
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir l'appoint d'huile au niveau du palier (coté accouplement) . | 2024-02-22 07:40 | Ventilateur d'air primair B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir l'appoint d'huile au niveau du palier (coté accouplement) . | 2024-02-22 07:40 | Ventilateur d'air primair B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Manque d'éclairage d'électrofiltre TR3 niveau 0 . | 2024-02-22 08:26 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Manque d'éclairage d'électrofiltre TR3 niveau 0 . | 2024-02-22 08:26 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaîne côté mer au niveau décrasseur U3 | 2024-02-22 09:00 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou de chaîne côté mer au niveau décrasseur U3 | 2024-02-22 09:00 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
683631f6-6715-4a3f-b3f4-1d8d6d863d2f | a0037e1d-3029-4859-88fd-748ca0a467a7 | Mesure erronnée (-2mm) | 2024-02-22 11:53 | DIFF EXPANSION HPT | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
683631f6-6715-4a3f-b3f4-1d8d6d863d2f | a0037e1d-3029-4859-88fd-748ca0a467a7 | Mesure erronnée (-2mm) | 2024-02-22 11:53 | DIFF EXPANSION HPT | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
f6766e32-d090-4d74-b2a0-bfa2fd4c14d7 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | mesure erronné t métal bati d'admission 30MAA12CT001 ( écart de 100 °C ) | 2024-02-22 11:55 | T MET MSV CASING RIGHT | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
f6766e32-d090-4d74-b2a0-bfa2fd4c14d7 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | mesure erronné t métal bati d'admission 30MAA12CT001 ( écart de 100 °C ) | 2024-02-22 11:55 | T MET MSV CASING RIGHT | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
9f02ad5b-7fdb-418f-887c-ebafdbb5b111 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | DEFAUT NIVEAUSTAT CONDENSEUR | 2024-02-22 11:57 | L HOTWELL | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
9f02ad5b-7fdb-418f-887c-ebafdbb5b111 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | DEFAUT NIVEAUSTAT CONDENSEUR | 2024-02-22 11:57 | L HOTWELL | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
426a59fd-72c0-4ca2-820a-a2dc3a4dae3a | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | SAFETY : Prévoir la REC du vanne bypasse du purgeur réchauffeur fioul 2O coté sortie condensat U3. | 2024-02-25 07:29 | SOUPAPE DE SURETÉ RECHAUFFEUR DE FIOUL N°20 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
426a59fd-72c0-4ca2-820a-a2dc3a4dae3a | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | SAFETY : Prévoir la REC du vanne bypasse du purgeur réchauffeur fioul 2O coté sortie condensat U3. | 2024-02-25 07:29 | SOUPAPE DE SURETÉ RECHAUFFEUR DE FIOUL N°20 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite du champ 4b tranche 3 on aval de la vanne de convoyage. | 2024-02-25 07:29 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite du champ 4b tranche 3 on aval de la vanne de convoyage. | 2024-02-25 07:29 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Manque d'éclairage au niveau 9. | 2024-02-25 09:00 | Chaudière | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Manque d'éclairage au niveau 9. | 2024-02-25 09:00 | Chaudière | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
46ed61b9-a918-4dfc-b4c1-89441fdd5c8f | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Vanne de refoulement pompe alimentaire LAC10 en défaut contact D. | 2024-02-25 09:00 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISEE REFOUL. PP ALIMENTAIRE | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
46ed61b9-a918-4dfc-b4c1-89441fdd5c8f | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Vanne de refoulement pompe alimentaire LAC10 en défaut contact D. | 2024-02-25 09:00 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISEE REFOUL. PP ALIMENTAIRE | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - prévoir contrôlé l'état de la gauge d'huile de compresseur ETP 10 ( il indique niveau min par contre le niveau réel de réservoir max). | 2024-02-25 09:29 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - prévoir contrôlé l'état de la gauge d'huile de compresseur ETP 10 ( il indique niveau min par contre le niveau réel de réservoir max). | 2024-02-25 09:29 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
45227350-5e0e-447c-830c-5c9b9845ed7f | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Vanne motorisé de barbotage bâche alimentaire non étanche . | 2024-02-26 08:01 | Chauffage de la Bâche Alimentaire | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite de vapeur au niveau de réchauffeur fuel N°20 | 2024-02-26 09:18 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite de vapeur au niveau de réchauffeur fuel N°20 | 2024-02-26 09:18 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : FUITE PAR PERCEMENT DANS LA CONDUITE DE CONVOYAGE CHAMP 3B UNITE 3. | 2024-02-28 07:16 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : FUITE PAR PERCEMENT DANS LA CONDUITE DE CONVOYAGE CHAMP 3B UNITE 3. | 2024-02-28 07:16 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pompe eau démi 10 ( appoint fréquent ). | 2024-02-28 07:31 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pompe eau démi 10 ( appoint fréquent ). | 2024-02-28 07:31 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
11dbedc0-327e-46f7-bcf3-c33ad1d487d9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | ramonage réchauffeur d'air indisponible depuis VS | 2024-02-28 09:39 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6dc0e411-b1e7-4b1f-a76b-ae7a7e0dd558 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | SAFETY : fuite d'huile a localisé au niveau des résistances chauffantes du caisse a huile Broyeur -B- | 2024-02-29 08:27 | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
6dc0e411-b1e7-4b1f-a76b-ae7a7e0dd558 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | SAFETY : fuite d'huile a localisé au niveau des résistances chauffantes du caisse a huile Broyeur -B- | 2024-02-29 08:27 | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
692ed656-163e-4b4c-b33e-ee1bf6540885 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vibration élevée 0,09 mm | 2024-02-29 09:31 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
692ed656-163e-4b4c-b33e-ee1bf6540885 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vibration élevée 0,09 mm | 2024-02-29 09:31 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
9e4bc711-7e9e-4fa7-9e6c-3da17527e8e3 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | Fuite d'eau vanne d'isolement niveaustat réchauffeur BP4. | 2024-02-29 09:42 | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
9e4bc711-7e9e-4fa7-9e6c-3da17527e8e3 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | Fuite d'eau vanne d'isolement niveaustat réchauffeur BP4. | 2024-02-29 09:42 | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Manque de volant de la vanne de by-pass purgeur vapeur de réchauffeur fuel N°20. | 2024-02-29 12:12 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Manque de volant de la vanne de by-pass purgeur vapeur de réchauffeur fuel N°20. | 2024-02-29 12:12 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
91fbbe0b-326f-49ad-ad69-a0b55f06438c | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Perte mesure analyseur d'H2 n1 unité3. | 2024-03-03 02:22 | FILTRE FIN MESURE PURETE DE GAZ 1 | 14LCH | 1 | 2 | 3 | 6
91fbbe0b-326f-49ad-ad69-a0b55f06438c | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Perte mesure analyseur d'H2 n1 unité3. | 2024-03-03 02:22 | FILTRE FIN MESURE PURETE DE GAZ 1 | 14LCH | 1 | 2 | 3 | 6
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau démi 20 TR3. | 2024-03-03 08:17 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau démi 20 TR3. | 2024-03-03 08:17 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : fuite des cendres volantes par percement au niveau conduite d'évacuation champ 1b | 2024-03-03 11:43 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : fuite des cendres volantes par percement au niveau conduite d'évacuation champ 1b | 2024-03-03 11:43 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
6dc0e411-b1e7-4b1f-a76b-ae7a7e0dd558 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir nettoyage trace d'huile au voisinage caisse à huile broyeur B | 2024-03-03 11:44 | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
6dc0e411-b1e7-4b1f-a76b-ae7a7e0dd558 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir nettoyage trace d'huile au voisinage caisse à huile broyeur B | 2024-03-03 11:44 | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
47d8c538-d1d2-4802-b6be-107166749bf6 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir nettoyage trace d'huile au voisinage caisse à huile broyeur C | 2024-03-03 11:44 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
47d8c538-d1d2-4802-b6be-107166749bf6 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir nettoyage trace d'huile au voisinage caisse à huile broyeur C | 2024-03-03 11:44 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine côté mer au niveau de décrasseur U3 | 2024-03-04 08:58 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine côté mer au niveau de décrasseur U3 | 2024-03-04 08:58 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
11dbedc0-327e-46f7-bcf3-c33ad1d487d9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement du transmetteur de pression ramonage RLJ ( coté VS) . | 2024-03-04 08:58 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
11dbedc0-327e-46f7-bcf3-c33ad1d487d9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement du transmetteur de pression ramonage RLJ ( coté VS) . | 2024-03-04 08:58 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Eclairage faible chaudière 03 | 2024-03-04 09:18 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Eclairage faible chaudière 03 | 2024-03-04 09:18 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
c322ed9e-f0cf-4131-bfc8-2e21ffcdee32 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SEQUENCE REPETITIF. | 2024-03-04 09:18 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c322ed9e-f0cf-4131-bfc8-2e21ffcdee32 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SEQUENCE REPETITIF. | 2024-03-04 09:18 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
767d77ea-bf6f-4e5b-aafc-fc19c359d280 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Prévoir controle mesure de température | 2024-03-05 02:05 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
767d77ea-bf6f-4e5b-aafc-fc19c359d280 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Prévoir controle mesure de température | 2024-03-05 02:05 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur vanne prise de pression ramonage RLJ (1430HCB35CP002). | 2024-03-05 02:06 | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur vanne prise de pression ramonage RLJ (1430HCB35CP002). | 2024-03-05 02:06 | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
53bf61dd-630d-4976-a446-b8d0a8ec50e4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir de remise en état le régulateur de température de conditionnement de ramonage générale 1430HCB35CT004 (angle 2). | 2024-03-05 02:06 | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
53bf61dd-630d-4976-a446-b8d0a8ec50e4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir de remise en état le régulateur de température de conditionnement de ramonage générale 1430HCB35CT004 (angle 2). | 2024-03-05 02:06 | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite d'évacuation des champs 3B et 4B | 2024-03-06 08:10 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la conduite d'évacuation des champs 3B et 4B | 2024-03-06 08:10 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite des cendres volantes par percement au niveau de la conduite d'évacuation de champ 1B. | 2024-03-06 08:11 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite des cendres volantes par percement au niveau de la conduite d'évacuation de champ 1B. | 2024-03-06 08:11 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
0eff65fa-ab1c-4add-be0c-9ebb85685a45 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | température enroulement à 105 °C | 2024-03-06 10:21 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
0eff65fa-ab1c-4add-be0c-9ebb85685a45 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | température enroulement à 105 °C | 2024-03-06 10:21 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | SAFETY : Prévoir la remise en état du comportement de l'inclinaison | 2024-03-07 02:12 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 5 | 9
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | SAFETY : Prévoir la remise en état du comportement de l'inclinaison | 2024-03-07 02:12 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 5 | 9
17863f61-7fff-469c-82e4-639743310074 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Elimination de fuite vapeur au niveau de circuit EGD (réchauffeur fioul) | 2024-03-07 10:41 | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
17863f61-7fff-469c-82e4-639743310074 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Elimination de fuite vapeur au niveau de circuit EGD (réchauffeur fioul) | 2024-03-07 10:41 | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2B) | 2024-03-07 10:47 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2B) | 2024-03-07 10:47 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2A) | 2024-03-07 10:48 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2A) | 2024-03-07 10:48 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2B) | 2024-03-07 10:51 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2B) | 2024-03-07 10:51 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Prévoir une inspection la sas 4B U3. | 2024-03-07 11:01 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Prévoir une inspection la sas 4B U3. | 2024-03-07 11:01 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection des sas du champ 6B U3 | 2024-03-07 11:27 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection des sas du champ 6B U3 | 2024-03-07 11:27 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dur mécanique dans la vanne entré sas de champ 1B côté el jadida | 2024-03-07 11:38 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dur mécanique dans la vanne entré sas de champ 1B côté el jadida | 2024-03-07 11:38 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
17863f61-7fff-469c-82e4-639743310074 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Remise en état de calorifuge de circuit EGD (Réchauffeurs Fioul) | 2024-03-08 09:48 | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
17863f61-7fff-469c-82e4-639743310074 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Remise en état de calorifuge de circuit EGD (Réchauffeurs Fioul) | 2024-03-08 09:48 | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
e9e08d2b-cb02-447f-b8db-7c9fe4bd57a2 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : prévoir la remise en état capot moteur station huile palier support. | 2024-03-10 02:51 | PALIER SUPPORT | 34EL | 1 | 3 | 5 | 9
e9e08d2b-cb02-447f-b8db-7c9fe4bd57a2 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : prévoir la remise en état capot moteur station huile palier support. | 2024-03-10 02:51 | PALIER SUPPORT | 34EL | 1 | 3 | 5 | 9
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Percement au niveau conduite de convoyage 2B 3B et 4B U3. | 2024-03-10 10:14 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Percement au niveau conduite de convoyage 2B 3B et 4B U3. | 2024-03-10 10:14 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Accrochage du convoyeur bas d'économiseur . | 2024-03-12 08:50 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Accrochage du convoyeur bas d'économiseur . | 2024-03-12 08:50 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
c6344b81-98c9-4095-b813-5d628e1f3f2b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Défaut Electrique au niveau du Moteur du Ramoneur Foyer bas IR20 . | 2024-03-12 08:56 | MOTEUR RAMONEUR N°20 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c6344b81-98c9-4095-b813-5d628e1f3f2b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Défaut Electrique au niveau du Moteur du Ramoneur Foyer bas IR20 . | 2024-03-12 08:56 | MOTEUR RAMONEUR N°20 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
00c21557-302f-4270-b2d7-d48149ef2ba0 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Le râteau de dégrilleur est déséquilibré. | 2024-03-12 09:21 | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
00c21557-302f-4270-b2d7-d48149ef2ba0 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Le râteau de dégrilleur est déséquilibré. | 2024-03-12 09:21 | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
b1155bcd-b188-4e37-9fda-6b04cc5eb973 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | fuite de vapeur a localiser au clapet d'échappement VAR | 2024-03-12 09:21 | Soutirage N° 7 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
b1155bcd-b188-4e37-9fda-6b04cc5eb973 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | fuite de vapeur a localiser au clapet d'échappement VAR | 2024-03-12 09:21 | Soutirage N° 7 | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
0b12ddfd-beb6-41ff-8dd1-b456a67680ca | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | fausse indication transmetteur de conductivité condenseur 30MAG10CQ001. | 2024-03-12 09:28 | Instrumentations du condenseur | 14LCH | 3 | 3 | 1 | 7
0b12ddfd-beb6-41ff-8dd1-b456a67680ca | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | fausse indication transmetteur de conductivité condenseur 30MAG10CQ001. | 2024-03-12 09:28 | Instrumentations du condenseur | 14LCH | 3 | 3 | 1 | 7
0eff65fa-ab1c-4add-be0c-9ebb85685a45 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | température enroulement à 105 °C | 2024-03-12 09:49 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
0eff65fa-ab1c-4add-be0c-9ebb85685a45 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | température enroulement à 105 °C | 2024-03-12 09:49 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
c6fe1854-4431-4534-bbad-bca2e24876ac | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | joint de dilatation gaine de tirage B est déchiré (après registre de refoulement ventilateur) | 2024-03-12 10:48 | Ligne de tirage 20 | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
c6fe1854-4431-4534-bbad-bca2e24876ac | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | joint de dilatation gaine de tirage B est déchiré (après registre de refoulement ventilateur) | 2024-03-12 10:48 | Ligne de tirage 20 | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
c4df40c3-ff66-4df8-8d2f-75ec2d47ffde | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Remise en état conduite tombeur filtrant | 2024-03-12 12:11 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
c4df40c3-ff66-4df8-8d2f-75ec2d47ffde | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Remise en état conduite tombeur filtrant | 2024-03-12 12:11 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile de la pompe eau déminéralisée N°2. | 2024-03-13 09:53 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile de la pompe eau déminéralisée N°2. | 2024-03-13 09:53 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par presse étoupe du ramoneur de réchauffeur d'air | 2024-03-14 10:57 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par presse étoupe du ramoneur de réchauffeur d'air | 2024-03-14 10:57 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | SAFETY : Prévoir contrôle de la température air moteur pompe eau de mer n°10 | 2024-03-17 02:20 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT | 1 | 3 | 5 | 9
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | SAFETY : Prévoir contrôle de la température air moteur pompe eau de mer n°10 | 2024-03-17 02:20 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT | 1 | 3 | 5 | 9
dfbd2931-6abd-471d-8199-d39b7487cee9 | fa5d8f4c-86d6-4e5e-a412-1d42f35111cc | SAFETY : Manque détection flame plan AB | 2024-03-17 09:26 | BOITE DE JONCTION(DCS) | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
dfbd2931-6abd-471d-8199-d39b7487cee9 | fa5d8f4c-86d6-4e5e-a412-1d42f35111cc | SAFETY : Manque détection flame plan AB | 2024-03-17 09:26 | BOITE DE JONCTION(DCS) | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
6005ec57-f670-4178-aaec-58f599f51799 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | Prévoir un appoint d'huile pour la pompe noria non secourue 10 unité 3. | 2024-03-17 09:46 | Pompe Noria non secourue | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
6005ec57-f670-4178-aaec-58f599f51799 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | Prévoir un appoint d'huile pour la pompe noria non secourue 10 unité 3. | 2024-03-17 09:46 | Pompe Noria non secourue | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | bouchage de champ 1b tranche 3. | 2024-03-17 10:52 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | bouchage de champ 1b tranche 3. | 2024-03-17 10:52 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
df9c7a32-c04f-49c7-9cf9-4b1b07e12acf | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | manque indicateur de température barillet. | 2024-03-19 08:41 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
df9c7a32-c04f-49c7-9cf9-4b1b07e12acf | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | manque indicateur de température barillet. | 2024-03-19 08:41 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d761630a-bec8-4fe5-8a13-c8fd0b3cfcb2 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau vanne isolement débitmètre à l'aspiration LAC30. | 2024-03-19 08:41 | INDICATEUR DE DEBIT | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
d761630a-bec8-4fe5-8a13-c8fd0b3cfcb2 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau vanne isolement débitmètre à l'aspiration LAC30. | 2024-03-19 08:41 | INDICATEUR DE DEBIT | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
6e1004ae-dcb7-4d5e-8603-417a4d9af435 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | affichage non compréhensible. | 2024-03-19 08:41 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
6e1004ae-dcb7-4d5e-8603-417a4d9af435 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | affichage non compréhensible. | 2024-03-19 08:41 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
0422dc93-dc1a-49c5-9b3f-f528ea0e7754 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par bride angle C3 entrée chaudière | 2024-03-19 09:11 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
0422dc93-dc1a-49c5-9b3f-f528ea0e7754 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par bride angle C3 entrée chaudière | 2024-03-19 09:11 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : Bruit anormal au niveau du convoyeur BAS système ECO TR03 | 2024-03-19 09:16 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : Bruit anormal au niveau du convoyeur BAS système ECO TR03 | 2024-03-19 09:16 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - percement dans la conduite de convoyage des champs 1A et 2A. | 2024-03-19 09:19 | ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - percement dans la conduite de convoyage des champs 1A et 2A. | 2024-03-19 09:19 | ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le nettoyage des traces d'huiles présente autour de la centrifugeuse caisse à huile U3. | 2024-03-19 09:47 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le nettoyage des traces d'huiles présente autour de la centrifugeuse caisse à huile U3. | 2024-03-19 09:47 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 10. | 2024-03-19 09:47 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 10. | 2024-03-19 09:47 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir retirer l'échafaudage au voisinage station by pass BP . | 2024-03-19 09:48 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM | 1 | 4 | 3 | 8
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir retirer l'échafaudage au voisinage station by pass BP . | 2024-03-19 09:48 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM | 1 | 4 | 3 | 8
fbc441a4-865c-4724-a3dc-680a8cb9e5ef | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | prévoir retirer l'échafaudage au voisinage clapet échappement HP. | 2024-03-19 09:48 | Purge pot aval clapet d'échappement Corps HP | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
fbc441a4-865c-4724-a3dc-680a8cb9e5ef | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | prévoir retirer l'échafaudage au voisinage clapet échappement HP. | 2024-03-19 09:48 | Purge pot aval clapet d'échappement Corps HP | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
08225e65-4292-410b-ba83-d85bee040b15 | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | Fuite d'eau au niveau de la vanne isolement niveaustat bâche alimentaire | 2024-03-19 09:48 | Contacteur de niveau Très Bas bâche alimentaire . | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
08225e65-4292-410b-ba83-d85bee040b15 | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | Fuite d'eau au niveau de la vanne isolement niveaustat bâche alimentaire | 2024-03-19 09:48 | Contacteur de niveau Très Bas bâche alimentaire . | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
95d6cf29-35e9-45be-b8dd-1c141be42afa | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | prévoir retirer des bidons au voisinage des purges soutirages à l' entrées ballon de flash turbine. | 2024-03-19 09:49 | VID B SOUTIRAGE 5 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
95d6cf29-35e9-45be-b8dd-1c141be42afa | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | prévoir retirer des bidons au voisinage des purges soutirages à l' entrées ballon de flash turbine. | 2024-03-19 09:49 | VID B SOUTIRAGE 5 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
56d97455-a697-44d0-b3cb-ff8bad274c3f | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | filtre a air de refroidissement huile du station by passe HP a nettoyer | 2024-03-19 09:49 | FILTRE A AIR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
56d97455-a697-44d0-b3cb-ff8bad274c3f | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | filtre a air de refroidissement huile du station by passe HP a nettoyer | 2024-03-19 09:49 | FILTRE A AIR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
365bc0f5-02fc-4ba1-b9bc-3aad6fad7938 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | - Fuite d'eau au niveau de la vanne d'alimentation en eau de refroidissement PAC20 ( vanne d'alimentation en eau de refroidissement depuis les pompes de chloration). | 2024-03-21 08:54 | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
365bc0f5-02fc-4ba1-b9bc-3aad6fad7938 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | - Fuite d'eau au niveau de la vanne d'alimentation en eau de refroidissement PAC20 ( vanne d'alimentation en eau de refroidissement depuis les pompes de chloration). | 2024-03-21 08:54 | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour la pompe eau démi 20. | 2024-03-21 08:54 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour la pompe eau démi 20. | 2024-03-21 08:54 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | SAFETY : Prévoir nettoyage réfrigérant Noria n°10 | 2024-03-21 08:54 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | SAFETY : Prévoir nettoyage réfrigérant Noria n°10 | 2024-03-21 08:54 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
138b3986-0df3-484d-9119-adebdb071bad | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Manomètre défaillant. | 2024-03-21 09:03 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
138b3986-0df3-484d-9119-adebdb071bad | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Manomètre défaillant. | 2024-03-21 09:03 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection des joints des vannes de remplissage, et sas du champ 1A U3 | 2024-03-21 10:29 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection des joints des vannes de remplissage, et sas du champ 1A U3 | 2024-03-21 10:29 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e3998615-a269-4ed4-a305-28361a267bc4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | SAFETY : prévoir la mise en état de la goupille du bruleur a charbon A 2 ( goupille cisaillé ) | 2024-03-24 01:05 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
e3998615-a269-4ed4-a305-28361a267bc4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | SAFETY : prévoir la mise en état de la goupille du bruleur a charbon A 2 ( goupille cisaillé ) | 2024-03-24 01:05 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
dfa29fb3-0e5a-44bb-81f5-e83a9370a0ee | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | péniche angle 1 reste bloqué à +24 chaudière tr3 | 2024-03-24 09:09 | Compartiment / péniche bruleurs angle 1 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
dfa29fb3-0e5a-44bb-81f5-e83a9370a0ee | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | péniche angle 1 reste bloqué à +24 chaudière tr3 | 2024-03-24 09:09 | Compartiment / péniche bruleurs angle 1 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint d'huile. | 2024-03-24 11:31 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint d'huile. | 2024-03-24 11:31 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine cote mer dans le décrasseur de la tranche 3. | 2024-03-24 11:39 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine cote mer dans le décrasseur de la tranche 3. | 2024-03-24 11:39 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir contrôler l'état des indicateur de niveau d'huile des compresseur ETP10 et ETP11 tranche 3 pour confirme que l'indication de niveau d'huile est correcte .(niveau actuelle inferieur au niveau normal) | 2024-03-24 11:39 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir contrôler l'état des indicateur de niveau d'huile des compresseur ETP10 et ETP11 tranche 3 pour confirme que l'indication de niveau d'huile est correcte .(niveau actuelle inferieur au niveau normal) | 2024-03-24 11:39 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Manque éclairage au niveau de la station de pompage fioul. | 2024-03-24 11:55 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Manque éclairage au niveau de la station de pompage fioul. | 2024-03-24 11:55 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | SAFETY : Prévoir la remise en état du comportement de l'inclinaison | 2024-03-25 01:20 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | SAFETY : Prévoir la remise en état du comportement de l'inclinaison | 2024-03-25 01:20 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
2a81aea7-235c-416a-a6df-9543e12fb75d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Prévoir la mise en état des fin de course 011 et 012 des trappes sortie broyeur -D- | 2024-03-25 03:02 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
2a81aea7-235c-416a-a6df-9543e12fb75d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Prévoir la mise en état des fin de course 011 et 012 des trappes sortie broyeur -D- | 2024-03-25 03:02 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour le compresseur d'air 11. | 2024-03-25 09:00 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour le compresseur d'air 11. | 2024-03-25 09:00 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb504d8b-78a9-4f64-a854-2bfc51e3f893 | 94c74c63-a75b-4f71-ad55-64ca18c458c1 | SAFETY : fuite de vapeur a localisée au niveau de la conduite des purgeurs de vapeur de nettoyage des bruleurs fuel tr 03 coté AB2 | 2024-03-25 09:01 | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP ISOLATION | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
cb504d8b-78a9-4f64-a854-2bfc51e3f893 | 94c74c63-a75b-4f71-ad55-64ca18c458c1 | SAFETY : fuite de vapeur a localisée au niveau de la conduite des purgeurs de vapeur de nettoyage des bruleurs fuel tr 03 coté AB2 | 2024-03-25 09:01 | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP ISOLATION | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur LG TR3 ne s'ouvre pas lors de de son lancement | 2024-03-25 10:50 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur LG TR3 ne s'ouvre pas lors de de son lancement | 2024-03-25 10:50 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c322ed9e-f0cf-4131-bfc8-2e21ffcdee32 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par presse étoupe du ramoneur IK12 | 2024-03-25 10:55 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
c322ed9e-f0cf-4131-bfc8-2e21ffcdee32 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par presse étoupe du ramoneur IK12 | 2024-03-25 10:55 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Défaut thermique pompe 20 U3. | 2024-03-25 12:23 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Défaut thermique pompe 20 U3. | 2024-03-25 12:23 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
86872d0b-d204-4b2e-8871-9c179f74e9a6 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Installation Armoire des Analyseurs CO CO2 | 2024-03-25 12:37 | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
86872d0b-d204-4b2e-8871-9c179f74e9a6 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Installation Armoire des Analyseurs CO CO2 | 2024-03-25 12:37 | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'huile gout a gout au niveau de l'indicateur d'huile du pompe eau mer 20 tranche 3. | 2024-03-26 09:21 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 2 | 4
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Fuite d'huile gout a gout au niveau de l'indicateur d'huile du pompe eau mer 20 tranche 3. | 2024-03-26 09:21 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 2 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Bouchage de la conduite de convoyage des champs 1A et 2A. | 2024-03-26 10:53 | ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Bouchage de la conduite de convoyage des champs 1A et 2A. | 2024-03-26 10:53 | ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
dd501b14-2d85-4adc-9a0b-d0a191b1dabe | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | bruleur fiel pas complètement retracté | 2024-03-26 11:06 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION CD. | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dd501b14-2d85-4adc-9a0b-d0a191b1dabe | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | bruleur fiel pas complètement retracté | 2024-03-26 11:06 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION CD. | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement conduit de convoyage 1A u3 | 2024-03-27 01:59 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement conduit de convoyage 1A u3 | 2024-03-27 01:59 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage échangeur noria n°20 | 2024-03-28 08:54 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage échangeur noria n°20 | 2024-03-28 08:54 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
af9f85d2-47fb-4cba-af9e-0b86a85507e0 | 94c74c63-a75b-4f71-ad55-64ca18c458c1 | SAFETY : Fuite de la vapeur AUX au niveau de la conduite du purgeur automatique de la vapeur de nettoyage ( Prés du ventilateur Scanneur ) . | 2024-03-31 10:06 | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP BYPASS | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
af9f85d2-47fb-4cba-af9e-0b86a85507e0 | 94c74c63-a75b-4f71-ad55-64ca18c458c1 | SAFETY : Fuite de la vapeur AUX au niveau de la conduite du purgeur automatique de la vapeur de nettoyage ( Prés du ventilateur Scanneur ) . | 2024-03-31 10:06 | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP BYPASS | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
0422dc93-dc1a-49c5-9b3f-f528ea0e7754 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Deux percement de la conduite CP entrée chaudière Coin 3 ( près du PLAN AB3 Niveau 3 de la chaudière ) . | 2024-03-31 10:07 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MD | 2 | 2 | 5 | 9
0422dc93-dc1a-49c5-9b3f-f528ea0e7754 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Deux percement de la conduite CP entrée chaudière Coin 3 ( près du PLAN AB3 Niveau 3 de la chaudière ) . | 2024-03-31 10:07 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MD | 2 | 2 | 5 | 9
86dba0cb-8356-4c0d-a399-c25e7d7554c7 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Dégradation anormale au niveau des joint bride des conduites broyeur C entrer foyer | 2024-03-31 10:07 | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MC | 2 | 2 | 5 | 9
86dba0cb-8356-4c0d-a399-c25e7d7554c7 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Dégradation anormale au niveau des joint bride des conduites broyeur C entrer foyer | 2024-03-31 10:07 | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MC | 2 | 2 | 5 | 9
8b040917-6b2f-45bf-82b8-5161531128a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | Encrassement du filtre d'aspiration du ventilateur Scanneur 20 . | 2024-03-31 10:07 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
8b040917-6b2f-45bf-82b8-5161531128a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | Encrassement du filtre d'aspiration du ventilateur Scanneur 20 . | 2024-03-31 10:07 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | ETP 11 hors tension et cassette on U3. | 2024-03-31 11:09 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | ETP 11 hors tension et cassette on U3. | 2024-03-31 11:09 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | SAFETY : Fuite d'huile gout à gout au niveau de l'indicateur d'huile du PAC 10 U3. | 2024-03-31 11:25 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | SAFETY : Fuite d'huile gout à gout au niveau de l'indicateur d'huile du PAC 10 U3. | 2024-03-31 11:25 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | PREVOIR NETTOYAGE FILTRE | 2024-03-31 11:26 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | PREVOIR NETTOYAGE FILTRE | 2024-03-31 11:26 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage échangeur noria n°20 | 2024-03-31 11:26 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage échangeur noria n°20 | 2024-03-31 11:26 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | nettoyage filtre noria | 2024-03-31 11:30 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | nettoyage filtre noria | 2024-03-31 11:30 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
ffc697ca-375a-4e94-82a1-4273e533147f | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | REGISTRE NON ETANCHE | 2024-04-01 09:55 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR C. | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
ffc697ca-375a-4e94-82a1-4273e533147f | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | REGISTRE NON ETANCHE | 2024-04-01 09:55 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR C. | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir l'appointe d'huile pompe 10 U3. | 2024-04-01 09:58 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir l'appointe d'huile pompe 10 U3. | 2024-04-01 09:58 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ae42bd6a-5cf3-4852-bc4c-6639697804d1 | 744e6720-ce51-401e-80f6-7f6264a59554 | Dur mécanique dans les vannes d'isolements du CO2 des trémies charbon des broyeurs A/B/C/D. | 2024-04-01 11:07 | COAL BENKER A UPPER CO2 NOZZLE INJECTION THROTTLE | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
ae42bd6a-5cf3-4852-bc4c-6639697804d1 | 744e6720-ce51-401e-80f6-7f6264a59554 | Dur mécanique dans les vannes d'isolements du CO2 des trémies charbon des broyeurs A/B/C/D. | 2024-04-01 11:07 | COAL BENKER A UPPER CO2 NOZZLE INJECTION THROTTLE | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Dysfonctionnement niveaustat coté Safi (champ 1B TR3). | 2024-04-01 11:27 | Electrofiltre B champs 1 | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Dysfonctionnement niveaustat coté Safi (champ 1B TR3). | 2024-04-01 11:27 | Electrofiltre B champs 1 | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
3e35e75e-f89b-495e-a56e-80157e682207 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir control la position inclinaison angle 3 | 2024-04-02 03:12 | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
3e35e75e-f89b-495e-a56e-80157e682207 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir control la position inclinaison angle 3 | 2024-04-02 03:12 | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
3e35e75e-f89b-495e-a56e-80157e682207 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir control la position inclinaison angle 4 | 2024-04-02 03:12 | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
3e35e75e-f89b-495e-a56e-80157e682207 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir control la position inclinaison angle 4 | 2024-04-02 03:12 | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
e5241d80-1d9a-4eaa-9089-0259132db47a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | DECLANCHEMENT ALIMENTATEUR | 2024-04-02 03:12 | COAL FEEDER D | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
e5241d80-1d9a-4eaa-9089-0259132db47a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | DECLANCHEMENT ALIMENTATEUR | 2024-04-02 03:12 | COAL FEEDER D | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir la remise en conformité les joints latéraux de filtre tambour U3 (début de déchirure) | 2024-04-02 09:54 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | SAFETY : prévoir nettoyage réfrigérant Noria N 20 | 2024-04-02 09:54 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | SAFETY : prévoir nettoyage réfrigérant Noria N 20 | 2024-04-02 09:54 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Déclanchement moteur de la pompe eau déminéralisé 20 par protection thermique. | 2024-04-02 10:45 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | - Déclanchement moteur de la pompe eau déminéralisé 20 par protection thermique. | 2024-04-02 10:45 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N20 | 2024-04-03 10:41 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N20 | 2024-04-03 10:41 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Contrôle au niveau des gaines sortie broyeur C d'unité 03 | 2024-04-04 03:54 | broyeur C | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Contrôle au niveau des gaines sortie broyeur C d'unité 03 | 2024-04-04 03:54 | broyeur C | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | PREVOIR LE SOUFFLAGE DES RADIATEUR TEMP ELEVEE | 2024-04-04 09:06 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 5 | 5 | 1 | 11
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | PREVOIR LE SOUFFLAGE DES RADIATEUR TEMP ELEVEE | 2024-04-04 09:06 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 5 | 5 | 1 | 11
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | DUR MECANIQUE VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR. | 2024-04-04 09:55 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | DUR MECANIQUE VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR. | 2024-04-04 09:55 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
3965f945-8216-4b69-aae6-ca2eee957a54 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES CABLES ANGLE 3 PLAN AB | 2024-04-05 10:22 | CORNER 3 EL.AB ATOMAZING STEAM TRIP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3965f945-8216-4b69-aae6-ca2eee957a54 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES CABLES ANGLE 3 PLAN AB | 2024-04-05 10:22 | CORNER 3 EL.AB ATOMAZING STEAM TRIP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Manque d'éclairages au niveau des conduites CP ANGLE 1-2 U3 | 2024-04-05 12:09 | Systeme de broyage U3 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Manque d'éclairages au niveau des conduites CP ANGLE 1-2 U3 | 2024-04-05 12:09 | Systeme de broyage U3 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
7c399210-ce4b-4cfd-a8aa-5fe293d510e8 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SAFETY : prévoir la mise en état du tollé arrachée de la gaine air soufflage sortie RLJ Vers caisson d'Air | 2024-04-07 09:57 | FD FAN A AIR FLOW | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
7c399210-ce4b-4cfd-a8aa-5fe293d510e8 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SAFETY : prévoir la mise en état du tollé arrachée de la gaine air soufflage sortie RLJ Vers caisson d'Air | 2024-04-07 09:57 | FD FAN A AIR FLOW | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaut électrique compresseur ETP11 U3. | 2024-04-07 10:03 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaut électrique compresseur ETP11 U3. | 2024-04-07 10:03 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaîne côté mer à contrôler | 2024-04-08 09:41 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaîne côté mer à contrôler | 2024-04-08 09:41 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut du système évacuation économiser bloqué | 2024-04-08 09:41 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut du système évacuation économiser bloqué | 2024-04-08 09:41 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir un contrôle de niveaustat champ 1B sas côté safi (niveau haut maintenu en permanent). | 2024-04-08 10:21 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir un contrôle de niveaustat champ 1B sas côté safi (niveau haut maintenu en permanent). | 2024-04-08 10:21 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | SAFETY : Manque d'éclairage au niveau Transformateur principal Tr3 (disj déclenche) | 2024-04-09 04:08 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | SAFETY : Manque d'éclairage au niveau Transformateur principal Tr3 (disj déclenche) | 2024-04-09 04:08 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : bruit anormale au niveau du convoyeur BAS système ECO chaudiere TR03 | 2024-04-11 10:17 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : bruit anormale au niveau du convoyeur BAS système ECO chaudiere TR03 | 2024-04-11 10:17 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile pompe eau déminéralisée N°1 | 2024-04-14 01:28 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile pompe eau déminéralisée N°1 | 2024-04-14 01:28 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N10. | 2024-04-14 01:30 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N10. | 2024-04-14 01:30 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile de la pompe eau déminéralisée N°2. | 2024-04-14 01:30 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile de la pompe eau déminéralisée N°2. | 2024-04-14 01:30 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N10. | 2024-04-14 01:34 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N10. | 2024-04-14 01:34 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | réfrigérant noria N° 20 a nettoyer | 2024-04-14 01:44 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | réfrigérant noria N° 20 a nettoyer | 2024-04-14 01:44 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir de faire l'appoint d'huile GHC10 U3 | 2024-04-14 01:44 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir de faire l'appoint d'huile GHC10 U3 | 2024-04-14 01:44 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
3e35e75e-f89b-495e-a56e-80157e682207 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | défaut position d'inclinaison Angle 1 | 2024-04-14 02:16 | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
3e35e75e-f89b-495e-a56e-80157e682207 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | défaut position d'inclinaison Angle 1 | 2024-04-14 02:16 | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | fuite MF par percement au niveau goulotte décrasseur U3 (à côté voie camion) | 2024-04-14 02:42 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | fuite MF par percement au niveau goulotte décrasseur U3 (à côté voie camion) | 2024-04-14 02:42 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
9b3a7a9d-d794-49ff-b9a3-4c706490d037 | 59cc68ec-008f-41fe-8137-5aeddb9ba9de | Apparition alarme (30BRA00EG001_XG01). | 2024-04-14 08:55 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
9b3a7a9d-d794-49ff-b9a3-4c706490d037 | 59cc68ec-008f-41fe-8137-5aeddb9ba9de | Apparition alarme (30BRA00EG001_XG01). | 2024-04-14 08:55 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir le nettoyage des filtres moteur broyeur "D" | 2024-04-14 08:55 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
a7489686-de34-4bf2-9f20-ad24e806b267 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir le nettoyage des filtres moteur broyeur "D" | 2024-04-14 08:55 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | SAFETY : Fuite par bride radiateur du transformateur principal | 2024-04-14 08:56 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 5 | 5 | 5 | 15
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | SAFETY : Fuite par bride radiateur du transformateur principal | 2024-04-14 08:56 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 5 | 5 | 5 | 15
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | température air moteur à 44 °C | 2024-04-14 08:56 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | température air moteur à 44 °C | 2024-04-14 08:56 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite CV au niveau champ 1 A d'unité 03 | 2024-04-15 02:54 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite CV au niveau champ 1 A d'unité 03 | 2024-04-15 02:54 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
96d4d12e-4ffa-47cb-8954-221af2cf018d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | apparition fuite CP sortie broyeur C1 (entre niveau 2 et 3). | 2024-04-15 11:22 | PULV C CORNER 1 DISCHARGE VALVE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
96d4d12e-4ffa-47cb-8954-221af2cf018d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | apparition fuite CP sortie broyeur C1 (entre niveau 2 et 3). | 2024-04-15 11:22 | PULV C CORNER 1 DISCHARGE VALVE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
b6728aab-c506-4042-bb15-6692a35fa05b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | DEBRANCHEMENT ET REBRANCHEMENT DE L'INSTRUMENTATIONS DU MOTEUR PPE ALIM 10 | 2024-04-15 11:45 | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
b6728aab-c506-4042-bb15-6692a35fa05b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | DEBRANCHEMENT ET REBRANCHEMENT DE L'INSTRUMENTATIONS DU MOTEUR PPE ALIM 10 | 2024-04-15 11:45 | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement au niveau de la gollot de décrasseur de la tranche 3 au niveau 0. | 2024-04-16 10:18 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement au niveau de la gollot de décrasseur de la tranche 3 au niveau 0. | 2024-04-16 10:18 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | L'iclinaison chaudiere coin 1 coincée a 30% | 2024-04-17 01:16 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | L'iclinaison chaudiere coin 1 coincée a 30% | 2024-04-17 01:16 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Montage et démontage échafaudage au niveau de goulotte de décrasseur | 2024-04-17 03:14 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Montage et démontage échafaudage au niveau de goulotte de décrasseur | 2024-04-17 03:14 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite de cendre lourde au niveau de la goulotte de décrasseur U03 | 2024-04-17 03:19 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite de cendre lourde au niveau de la goulotte de décrasseur U03 | 2024-04-17 03:19 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
66dd0cb6-98dd-45b4-80e0-233b48c5e581 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôle l'état de niveaustat de champ 6A sas cote Safi (il garde le niveau). | 2024-04-17 08:56 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66dd0cb6-98dd-45b4-80e0-233b48c5e581 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôle l'état de niveaustat de champ 6A sas cote Safi (il garde le niveau). | 2024-04-17 08:56 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a6462032-3113-4a00-8a7b-3d8a6da1af55 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | SAFETY : Fuite d'huile par bride au niveau du réfrigérant " A " d' huile de graissage . | 2024-04-17 09:01 | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM | 2 | 4 | 5 | 11
a6462032-3113-4a00-8a7b-3d8a6da1af55 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | SAFETY : Fuite d'huile par bride au niveau du réfrigérant " A " d' huile de graissage . | 2024-04-17 09:01 | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM | 2 | 4 | 5 | 11
6446c531-22e3-4cd9-9c95-672383c8efe9 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | fuite au niveau de la presse étoupe de la pompe chloration 20 tranche 3. | 2024-04-17 10:16 | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
6446c531-22e3-4cd9-9c95-672383c8efe9 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | fuite au niveau de la presse étoupe de la pompe chloration 20 tranche 3. | 2024-04-17 10:16 | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Manque d'une barre de serrage côté terre d'échangeur NORIA 10 . | 2024-04-18 08:53 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Manque d'une barre de serrage côté terre d'échangeur NORIA 10 . | 2024-04-18 08:53 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine dans les deux cote de décrasseur de la tranche 3. | 2024-04-18 09:53 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine dans les deux cote de décrasseur de la tranche 3. | 2024-04-18 09:53 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : prévoir le réglage de la vanne à flotteur décrasseur U3 (débordement) | 2024-04-18 09:54 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : prévoir le réglage de la vanne à flotteur décrasseur U3 (débordement) | 2024-04-18 09:54 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | chaine de transmission entre racleur et moteur déplacé . racleur bas système évacuation économiseur TR3 | 2024-04-18 09:55 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | chaine de transmission entre racleur et moteur déplacé . racleur bas système évacuation économiseur TR3 | 2024-04-18 09:55 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
48f20688-7bc8-4ecc-a495-5062ccfe537b | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Bruit anormale au niveau du moteur de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-04-21 02:33 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
48f20688-7bc8-4ecc-a495-5062ccfe537b | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Bruit anormale au niveau du moteur de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-04-21 02:33 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
2b9f9a72-3abd-41cb-88a9-48f5df6c1d72 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Temperature enroulement Moteur Broyeur D Haut | 2024-04-21 02:33 | PULV D MOTOR | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
2b9f9a72-3abd-41cb-88a9-48f5df6c1d72 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Temperature enroulement Moteur Broyeur D Haut | 2024-04-21 02:33 | PULV D MOTOR | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
b1d32340-0397-4b0c-ae0d-0302327b7c20 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Température enroulement moteur Broyeur B haut | 2024-04-21 02:34 | PULV B MOTOR | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
b1d32340-0397-4b0c-ae0d-0302327b7c20 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Température enroulement moteur Broyeur B haut | 2024-04-21 02:34 | PULV B MOTOR | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir remettre en état la lampe d'éclairage ,à cotés de l'angle AB1 chaudière 3 | 2024-04-21 02:34 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir remettre en état la lampe d'éclairage ,à cotés de l'angle AB1 chaudière 3 | 2024-04-21 02:34 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | - vérin d'ouverture de clapet anti retour PAC 10 a dépasser sa position d'ouverture normale a cause d'augmentation de pression ( prévoir remise en état ). | 2024-04-21 02:46 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | - vérin d'ouverture de clapet anti retour PAC 10 a dépasser sa position d'ouverture normale a cause d'augmentation de pression ( prévoir remise en état ). | 2024-04-21 02:46 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur LG ne s'ouvre pas lors son lancement .pression reste 0bar | 2024-04-21 02:49 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur LG ne s'ouvre pas lors son lancement .pression reste 0bar | 2024-04-21 02:49 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite de vapeur à l'entrée de réchauffeur fioul N°10 U3 à localiser | 2024-04-21 02:49 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite de vapeur à l'entrée de réchauffeur fioul N°10 U3 à localiser | 2024-04-21 02:49 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
6dc58cad-c11e-485d-8b26-05e64035ad6b | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | SAFETY : Deux fuite d'air chaud, une par la trappe d'inspection de la sas refus broyeur A U3, ET l'autre au niveau de niveaustat de la même sas. | 2024-04-21 02:49 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR A | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
6dc58cad-c11e-485d-8b26-05e64035ad6b | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | SAFETY : Deux fuite d'air chaud, une par la trappe d'inspection de la sas refus broyeur A U3, ET l'autre au niveau de niveaustat de la même sas. | 2024-04-21 02:49 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR A | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | - prévoir effectué pour les pressostats du station hydraulique ( pression a dépasser le seuil normale). | 2024-04-21 03:10 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | - prévoir effectué pour les pressostats du station hydraulique ( pression a dépasser le seuil normale). | 2024-04-21 03:10 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
83ce06ed-efe1-4107-b7d3-2920489f91ba | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | SAFETY : Manque du volant de la vanne de By-Pass Vanne Aspiration pompe N° 20 . | 2024-04-21 08:22 | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 20 | 34MM | 1 | 4 | 5 | 10
83ce06ed-efe1-4107-b7d3-2920489f91ba | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | SAFETY : Manque du volant de la vanne de By-Pass Vanne Aspiration pompe N° 20 . | 2024-04-21 08:22 | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 20 | 34MM | 1 | 4 | 5 | 10
2501ad24-3e1e-47f6-9e06-fcd43b46c9c6 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | SAFETY : Manque du volant de la vanne de By-Pass Vanne Aspiration pompe N° 30 . | 2024-04-21 08:22 | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MM | 1 | 4 | 5 | 10
2501ad24-3e1e-47f6-9e06-fcd43b46c9c6 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | SAFETY : Manque du volant de la vanne de By-Pass Vanne Aspiration pompe N° 30 . | 2024-04-21 08:22 | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MM | 1 | 4 | 5 | 10
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Appoint d'huile pompe eau déminéralisée N°10 U3 | 2024-04-21 08:23 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Appoint d'huile pompe eau déminéralisée N°10 U3 | 2024-04-21 08:23 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | inclinaison angle 1 (+29) reste bloqué à une position diférant au au autre | 2024-04-21 08:32 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | inclinaison angle 1 (+29) reste bloqué à une position diférant au au autre | 2024-04-21 08:32 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir une inspection des pressostats et des seuils de démarrage et arrêt de la pompe de la station hydraulique du PAC20 tranche 3. | 2024-04-21 09:40 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir une inspection des pressostats et des seuils de démarrage et arrêt de la pompe de la station hydraulique du PAC20 tranche 3. | 2024-04-21 09:40 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : prévoir contrôle tresse du broyeur C | 2024-04-22 02:28 | broyeur C | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : prévoir contrôle tresse du broyeur C | 2024-04-22 02:28 | broyeur C | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir remettre en état normale la goupille d'assemblage entre verain et péniche angle 1 chaudière TR3 | 2024-04-22 09:06 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir remettre en état normale la goupille d'assemblage entre verain et péniche angle 1 chaudière TR3 | 2024-04-22 09:06 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite CV par percement des champs 1A+2A à côté ventilateur de tirage U3 | 2024-04-22 09:08 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite CV par percement des champs 1A+2A à côté ventilateur de tirage U3 | 2024-04-22 09:08 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
459e20eb-3a30-4d36-89d5-f85219465400 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | fuite au niveau des accumulateurs de la saltation hydraulique de la PAC10 tranche 3. | 2024-04-22 09:23 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
459e20eb-3a30-4d36-89d5-f85219465400 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | fuite au niveau des accumulateurs de la saltation hydraulique de la PAC10 tranche 3. | 2024-04-22 09:23 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la station hydraulique du clapet PAC10. | 2024-04-23 08:57 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la station hydraulique du clapet PAC10. | 2024-04-23 08:57 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
0422dc93-dc1a-49c5-9b3f-f528ea0e7754 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur C angle 3. | 2024-04-24 05:24 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
0422dc93-dc1a-49c5-9b3f-f528ea0e7754 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur C angle 3. | 2024-04-24 05:24 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
5017f11b-89f3-4c33-b522-9e82c6c7b35a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir controle racleur alimentateur B | 2024-04-24 08:57 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
5017f11b-89f3-4c33-b522-9e82c6c7b35a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir controle racleur alimentateur B | 2024-04-24 08:57 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
660910d2-e302-4e9f-9a49-336e0ad22097 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Temperature tube charbon broyeur C angle 2 a controler | 2024-04-24 11:57 | T TUB CHARB 2 PULV C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
660910d2-e302-4e9f-9a49-336e0ad22097 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Temperature tube charbon broyeur C angle 2 a controler | 2024-04-24 11:57 | T TUB CHARB 2 PULV C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par percement sortie broyeur A | 2024-04-25 08:24 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par percement sortie broyeur A | 2024-04-25 08:24 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine cote mer dans le décrasseur de la tranche 3. | 2024-04-25 08:24 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine cote mer dans le décrasseur de la tranche 3. | 2024-04-25 08:24 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite de cendre lourde au niveau de la goulotte de décrasseur | 2024-04-25 10:28 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite de cendre lourde au niveau de la goulotte de décrasseur | 2024-04-25 10:28 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
c9710b7b-72dd-4217-b9fd-6c50537f9fb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK18.. | 2024-04-25 11:16 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
c9710b7b-72dd-4217-b9fd-6c50537f9fb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK18.. | 2024-04-25 11:16 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Déclanchement de compresseur ETP12 par le défaut delta p séparateur d'huile prévoir contrôle sont état. | 2024-04-26 11:31 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Déclanchement de compresseur ETP12 par le défaut delta p séparateur d'huile prévoir contrôle sont état. | 2024-04-26 11:31 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
50e3a15c-9cda-4fa6-9a06-ed6388bfb1dc | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | la vanne TOR inertage broyeur B en défaut (bobine excité) . | 2024-04-28 01:51 | Isolement vapeur d'inertage de broyeur B | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
50e3a15c-9cda-4fa6-9a06-ed6388bfb1dc | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | la vanne TOR inertage broyeur B en défaut (bobine excité) . | 2024-04-28 01:51 | Isolement vapeur d'inertage de broyeur B | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
41c54305-5fe9-45e9-8518-0a4608e98462 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir appoint d'hule pompe alimentaire N°30 | 2024-04-28 08:41 | Moteur pompe alimentaire 30 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
41c54305-5fe9-45e9-8518-0a4608e98462 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir appoint d'hule pompe alimentaire N°30 | 2024-04-28 08:41 | Moteur pompe alimentaire 30 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
5570b820-95d8-4c71-9cc6-69332302e130 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | - prévoir effectué une inspection de la sas-refus de broyeur c. | 2024-04-28 09:20 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR C | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
5570b820-95d8-4c71-9cc6-69332302e130 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | - prévoir effectué une inspection de la sas-refus de broyeur c. | 2024-04-28 09:20 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR C | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | prévoir contrôle la station hydraulique 20 tranche 3 chute de pression. | 2024-04-28 11:01 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | prévoir contrôle la station hydraulique 20 tranche 3 chute de pression. | 2024-04-28 11:01 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir contrôler l'état de la pompe de la station hydraulique pab20 tranche 3 il n atteint pas la pression max il reste démarré est bloque dans la pression 157 bar. | 2024-04-28 11:02 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir contrôler l'état de la pompe de la station hydraulique pab20 tranche 3 il n atteint pas la pression max il reste démarré est bloque dans la pression 157 bar. | 2024-04-28 11:02 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
459e20eb-3a30-4d36-89d5-f85219465400 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | fuite au niveau des accumulateur de la station hydraulique pab10 tranche 3. | 2024-04-28 11:02 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
459e20eb-3a30-4d36-89d5-f85219465400 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | fuite au niveau des accumulateur de la station hydraulique pab10 tranche 3. | 2024-04-28 11:02 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante au niveau SAS 1-2 ELEC A | 2024-04-29 01:20 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante au niveau SAS 1-2 ELEC A | 2024-04-29 01:20 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Montage et démontage échafaudage au niveau haut de silo de cendre volante | 2024-04-29 01:30 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Montage et démontage échafaudage au niveau haut de silo de cendre volante | 2024-04-29 01:30 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement du goulotte décrasseur niveau 0 m U3. | 2024-04-29 08:28 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement du goulotte décrasseur niveau 0 m U3. | 2024-04-29 08:28 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
5e305c4e-efe6-4000-879e-f9dc7fb0c465 | 94c74c63-a75b-4f71-ad55-64ca18c458c1 | fuite de vapeur purgeur automatique vapeur de nettoyage bruleurs fioul. | 2024-04-29 08:28 | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP STRAINER | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
6ce350a9-42df-4b9e-a29f-3559645b7cd8 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | SAFETY : fuite de gaz SO3 au niveau de l 'injecteur N5 | 2024-04-29 08:28 | INJECTEUR SO3 3A | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
6ce350a9-42df-4b9e-a29f-3559645b7cd8 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | SAFETY : fuite de gaz SO3 au niveau de l 'injecteur N5 | 2024-04-29 08:28 | INJECTEUR SO3 3A | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | réfrigérant noria 10 a nettoyer | 2024-04-29 08:28 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | réfrigérant noria 10 a nettoyer | 2024-04-29 08:28 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Percement conduite convoyage 1A et 2A a cote de silo U3. | 2024-04-29 08:28 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Percement conduite convoyage 1A et 2A a cote de silo U3. | 2024-04-29 08:28 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir de faire l'appointe d'huile dans station hydraulique PAC1O U3. | 2024-04-29 08:28 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir de faire l'appointe d'huile dans station hydraulique PAC1O U3. | 2024-04-29 08:28 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
9a3ab81e-0801-4ec4-99ab-fcf7b60e802c | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | SAFETY : fuite de gaz SO3 au niveau de l 'injecteur N6 | 2024-04-29 08:29 | INJECTEUR SO3 4A | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
9a3ab81e-0801-4ec4-99ab-fcf7b60e802c | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | SAFETY : fuite de gaz SO3 au niveau de l 'injecteur N6 | 2024-04-29 08:29 | INJECTEUR SO3 4A | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'air chaud par tresse du broyeur D | 2024-04-29 08:30 | broyeur D | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'air chaud par tresse du broyeur D | 2024-04-29 08:30 | broyeur D | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
2a81aea7-235c-416a-a6df-9543e12fb75d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : fuite d air par tresse cuve broyeur D | 2024-04-29 08:30 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
2a81aea7-235c-416a-a6df-9543e12fb75d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : fuite d air par tresse cuve broyeur D | 2024-04-29 08:30 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
61cf818e-6722-423f-aa2b-7abe615c7948 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | fuite au niveau détendeur appoint H2. | 2024-04-29 09:37 | VANNE D'ARRET BYPASS | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
61cf818e-6722-423f-aa2b-7abe615c7948 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | fuite au niveau détendeur appoint H2. | 2024-04-29 09:37 | VANNE D'ARRET BYPASS | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
007bc066-46a3-4d4c-8e9f-9a5e403e59d7 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | MESURE O2 à 0,97% | 2024-04-29 09:38 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
007bc066-46a3-4d4c-8e9f-9a5e403e59d7 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | MESURE O2 à 0,97% | 2024-04-29 09:38 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | Prévoir la remise en état. | 2024-04-29 09:38 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | Prévoir la remise en état. | 2024-04-29 09:38 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c27ce560-e15b-41fd-8448-15f98351c8ec | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Prévoir contrôler l'état de joint de la trap entre sas de broyeur B trap non étanche. | 2024-04-30 03:15 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c27ce560-e15b-41fd-8448-15f98351c8ec | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Prévoir contrôler l'état de joint de la trap entre sas de broyeur B trap non étanche. | 2024-04-30 03:15 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Travaux de remise en état les racleurs au niveau de chambre refus | 2024-04-30 03:20 | broyeur D | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Travaux de remise en état les racleurs au niveau de chambre refus | 2024-04-30 03:20 | broyeur D | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite de charbon sur conduite CP au niveau de broyeur A | 2024-04-30 11:01 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite de charbon sur conduite CP au niveau de broyeur A | 2024-04-30 11:01 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
146c6daf-b523-4149-b8e0-568f09531494 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir contrôler le Bon fonctionnement du Ramoneur IR46 ( le moteur du ramoneur déclenche avant de finir la séquence normal ) . | 2024-04-30 11:24 | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR46 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
146c6daf-b523-4149-b8e0-568f09531494 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir contrôler le Bon fonctionnement du Ramoneur IR46 ( le moteur du ramoneur déclenche avant de finir la séquence normal ) . | 2024-04-30 11:24 | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR46 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
459e20eb-3a30-4d36-89d5-f85219465400 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir une appoint d'huile au niveau de la station hydraulique PAB 10 tranche 3. | 2024-05-01 01:47 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
459e20eb-3a30-4d36-89d5-f85219465400 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir une appoint d'huile au niveau de la station hydraulique PAB 10 tranche 3. | 2024-05-01 01:47 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuites CP sortie broyeur A conduite coté terre /el Jadida ( 02 fuites adjacentes) | 2024-05-01 08:29 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuites CP sortie broyeur A conduite coté terre /el Jadida ( 02 fuites adjacentes) | 2024-05-01 08:29 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
3206683c-952a-4a9d-b074-667d2f9cba95 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur A conduite coté mer/ el Jadida. | 2024-05-01 08:29 | PULVERIZER A2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
3206683c-952a-4a9d-b074-667d2f9cba95 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP sortie broyeur A conduite coté mer/ el Jadida. | 2024-05-01 08:29 | PULVERIZER A2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
24568979-a648-46f9-850e-8b8af92dddc7 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | PERTE MESURE | 2024-05-01 09:59 | T DRN ENTR BAL FLASH | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
24568979-a648-46f9-850e-8b8af92dddc7 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | PERTE MESURE | 2024-05-01 09:59 | T DRN ENTR BAL FLASH | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
5e305c4e-efe6-4000-879e-f9dc7fb0c465 | 94c74c63-a75b-4f71-ad55-64ca18c458c1 | Travaux de dé calorifugeage pour localisation fuite vapeur | 2024-05-02 03:33 | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP STRAINER | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
5e305c4e-efe6-4000-879e-f9dc7fb0c465 | 94c74c63-a75b-4f71-ad55-64ca18c458c1 | Travaux de dé calorifugeage pour localisation fuite vapeur | 2024-05-02 03:33 | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP STRAINER | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
40a84fe2-10eb-4283-898d-77fd8dc03eb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FC non attaqué ramoneur IR19. | 2024-05-02 09:54 | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
40a84fe2-10eb-4283-898d-77fd8dc03eb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FC non attaqué ramoneur IR19. | 2024-05-02 09:54 | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | merci de contrôle l'arrêt d'urgence coince de la station hydraulique pab20 tranche 3. | 2024-05-02 09:54 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | merci de contrôle l'arrêt d'urgence coince de la station hydraulique pab20 tranche 3. | 2024-05-02 09:54 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | SAFETY : Prévoir la mise en état de la position du registre d'air froid du broyeur - D - ( écart entre la position et la mesure ) | 2024-05-02 10:13 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | SAFETY : Prévoir la mise en état de la position du registre d'air froid du broyeur - D - ( écart entre la position et la mesure ) | 2024-05-02 10:13 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
40a84fe2-10eb-4283-898d-77fd8dc03eb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Changement du moteur | 2024-05-03 03:38 | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
40a84fe2-10eb-4283-898d-77fd8dc03eb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Changement du moteur | 2024-05-03 03:38 | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c49f08ae-3b87-4675-a0cf-fdf3119b78d8 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Soupape non étanche . | 2024-05-03 11:24 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK P | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c49f08ae-3b87-4675-a0cf-fdf3119b78d8 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Soupape non étanche . | 2024-05-03 11:24 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK P | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
17ebabc3-3b14-44c5-8ed4-395a1279c45d | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | Prévoir le nettoyage du filtre du ventilateur de la station du by-pass HP | 2024-05-05 09:55 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
17ebabc3-3b14-44c5-8ed4-395a1279c45d | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | Prévoir le nettoyage du filtre du ventilateur de la station du by-pass HP | 2024-05-05 09:55 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
1d22882d-4d41-4410-8d72-ec6d328979e7 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Fuite au niveau du corps inferieur et au niveau presse étoupe de la pompe chloration 20 tranche 3. | 2024-05-05 09:57 | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
1d22882d-4d41-4410-8d72-ec6d328979e7 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Fuite au niveau du corps inferieur et au niveau presse étoupe de la pompe chloration 20 tranche 3. | 2024-05-05 09:57 | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Appoint d'huile de la pompe booster N°10 | 2024-05-05 09:57 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Appoint d'huile de la pompe booster N°10 | 2024-05-05 09:57 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fuite d'huile par goutte à goutte au niveau du palier de la pompe Booster N° 10 . | 2024-05-05 09:58 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 2 | 3 | 2 | 7
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fuite d'huile par goutte à goutte au niveau du palier de la pompe Booster N° 10 . | 2024-05-05 09:58 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 2 | 3 | 2 | 7
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | SAFETY : - Bouchage de la conduite de convoyage de champ 1B . | 2024-05-06 05:40 | Electrofiltre B champs 1 | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
2172f64d-6d3f-43be-a4dc-cc00bae38dd3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | SAFETY : - Bouchage de la conduite de convoyage de champ 1B . | 2024-05-06 05:40 | Electrofiltre B champs 1 | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôlé la pompe lavage 20 ( Rotation inverse ) (Clapet disponible) | 2024-05-06 11:57 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôlé la pompe lavage 20 ( Rotation inverse ) (Clapet disponible) | 2024-05-06 11:57 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
d7fd8402-63aa-46a5-a846-d8b7d86be1be | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | fuite de vapeur purgeur automatique vapeur atomisation (voisinage de la vanne de recirculation économiseur). | 2024-05-07 08:31 | ATOMISING STEAMHEADER DRAIN TRAP HJM00AT007 ISOLA | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
d7fd8402-63aa-46a5-a846-d8b7d86be1be | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | fuite de vapeur purgeur automatique vapeur atomisation (voisinage de la vanne de recirculation économiseur). | 2024-05-07 08:31 | ATOMISING STEAMHEADER DRAIN TRAP HJM00AT007 ISOLA | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | SAFETY : Prévoir retiré échafaudages au niveau 3 de la chaudière 03( pressente un obstacle de circulation) | 2024-05-07 08:31 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | SAFETY : Prévoir retiré échafaudages au niveau 3 de la chaudière 03( pressente un obstacle de circulation) | 2024-05-07 08:31 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection les sas du champ 1B U3. | 2024-05-07 08:31 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection les sas du champ 1B U3. | 2024-05-07 08:31 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6bdbbc91-9134-4cd6-aa4b-782df8042214 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | APPARITTION ALARME 30BAT10CF001_XG01 TRANFORMATEUR PRINCIPAL | 2024-05-07 09:19 | MOTOPOMPE N° 1 | 34EL | 5 | 5 | 1 | 11
6bdbbc91-9134-4cd6-aa4b-782df8042214 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | APPARITTION ALARME 30BAT10CF001_XG01 TRANFORMATEUR PRINCIPAL | 2024-05-07 09:19 | MOTOPOMPE N° 1 | 34EL | 5 | 5 | 1 | 11
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | max1 T° AIR MOTEUR | 2024-05-07 09:19 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | max1 T° AIR MOTEUR | 2024-05-07 09:19 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
471a15da-6a1d-4758-a786-8dbe4cd01888 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK11. | 2024-05-07 11:37 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
471a15da-6a1d-4758-a786-8dbe4cd01888 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK11. | 2024-05-07 11:37 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Mou de chaine des deux coté de décrasseur ( translation anormale de la chaine et les raclettes de décrasseur). | 2024-05-08 08:21 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Mou de chaine des deux coté de décrasseur ( translation anormale de la chaine et les raclettes de décrasseur). | 2024-05-08 08:21 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
7b366a44-ad3b-46e5-9226-2da63e43f948 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Installation Armoire des Analyseurs CO CO2 | 2024-05-08 09:43 | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
7b366a44-ad3b-46e5-9226-2da63e43f948 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Installation Armoire des Analyseurs CO CO2 | 2024-05-08 09:43 | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaine décrasseur les deux cotés | 2024-05-09 08:21 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mou de chaine décrasseur les deux cotés | 2024-05-09 08:21 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir la remise en état fin de course mou de câble dégrilleur tranche 3 | 2024-05-09 09:41 | Dégrilleur | 34EL | 3 | 2 | 1 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir la remise en état fin de course mou de câble dégrilleur tranche 3 | 2024-05-09 09:41 | Dégrilleur | 34EL | 3 | 2 | 1 | 6
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | max1 T AIR MOTEUR perte condition temperature interne moteur | 2024-05-12 02:46 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | max1 T AIR MOTEUR perte condition temperature interne moteur | 2024-05-12 02:46 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
73b9b461-23b0-45d7-b5ef-97e3571cffb3 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | perte mesure DP broyeur C lors de la variation de charge . | 2024-05-12 02:47 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
73b9b461-23b0-45d7-b5ef-97e3571cffb3 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | perte mesure DP broyeur C lors de la variation de charge . | 2024-05-12 02:47 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite de cendres par percement de la conduite de convoyage 1A et 2A à coté de ventilateur de tirage | 2024-05-12 08:46 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite de cendres par percement de la conduite de convoyage 1A et 2A à coté de ventilateur de tirage | 2024-05-12 08:46 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur au niveau de la conduite de ramonage RLJ coté VS près de la vanne manu d'isolement (niveau 4). | 2024-05-12 08:46 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur au niveau de la conduite de ramonage RLJ coté VS près de la vanne manu d'isolement (niveau 4). | 2024-05-12 08:46 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - Blocage fréquent de la vanne d'appoint de décrasseur dans la position ouverte se qui engendre le débordement de décrasseur. | 2024-05-12 08:51 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - Blocage fréquent de la vanne d'appoint de décrasseur dans la position ouverte se qui engendre le débordement de décrasseur. | 2024-05-12 08:51 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | la vanne de vidange de la pompe alimentaire 10 non étanche | 2024-05-12 08:55 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | la vanne de vidange de la pompe alimentaire 10 non étanche | 2024-05-12 08:55 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le nettoyage des traces d'huiles présente autour de la centrifugeuse de la caisse à huile Unité 4. | 2024-05-12 08:56 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le nettoyage des traces d'huiles présente autour de la centrifugeuse de la caisse à huile Unité 4. | 2024-05-12 08:56 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | SAFETY : - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 20 , | 2024-05-12 08:56 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | SAFETY : - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 20 , | 2024-05-12 08:56 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | SAFETY : - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour la station hydraulique de clapet anti-retour PAC10. | 2024-05-12 08:57 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | SAFETY : - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour la station hydraulique de clapet anti-retour PAC10. | 2024-05-12 08:57 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Fuite d'huile au niveau accumulateur station hydraulique clapet pompe de circulation eau de mer 10 | 2024-05-12 08:58 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Fuite d'huile au niveau accumulateur station hydraulique clapet pompe de circulation eau de mer 10 | 2024-05-12 08:58 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir appoint d'huile au niveau de le pompe booster. | 2024-05-12 09:00 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir appoint d'huile au niveau de le pompe booster. | 2024-05-12 09:00 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | prévoir l'appoint d'huile réservoir hydraulique clapet pompe de circulation eau de mer | 2024-05-12 09:01 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | prévoir l'appoint d'huile réservoir hydraulique clapet pompe de circulation eau de mer | 2024-05-12 09:01 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f0002c7b-190c-47d5-aabb-091379119641 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | vanne de refoulement pompe 10 ne s'ouvre pas | 2024-05-12 09:20 | WASH WATER VALVE | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
f0002c7b-190c-47d5-aabb-091379119641 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | vanne de refoulement pompe 10 ne s'ouvre pas | 2024-05-12 09:20 | WASH WATER VALVE | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c4df40c3-ff66-4df8-8d2f-75ec2d47ffde | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Pompe de lavage ne démarre pas | 2024-05-12 09:20 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
c4df40c3-ff66-4df8-8d2f-75ec2d47ffde | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Pompe de lavage ne démarre pas | 2024-05-12 09:20 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
057775a1-0798-4f43-8082-21186bd2e408 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air dans le distributeur vanne entré sas El-Jadida champ 2B U3 (la vanne ne commande pas). | 2024-05-12 09:37 | SAS B SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
057775a1-0798-4f43-8082-21186bd2e408 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air dans le distributeur vanne entré sas El-Jadida champ 2B U3 (la vanne ne commande pas). | 2024-05-12 09:37 | SAS B SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir la remise en état de la position inclinaison coin 1 | 2024-05-12 09:43 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | prévoir la remise en état de la position inclinaison coin 1 | 2024-05-12 09:43 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
123ee559-d134-4ac1-8627-556a2919cd66 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir l'appoint de gasoil réservoir groupe diesel niveau actuel 65 cm / niveau normal 105cm | 2024-05-13 08:36 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
123ee559-d134-4ac1-8627-556a2919cd66 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir l'appoint de gasoil réservoir groupe diesel niveau actuel 65 cm / niveau normal 105cm | 2024-05-13 08:36 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement au niveau du goulotte de mâchefers de décrasseur. | 2024-05-13 09:09 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement au niveau du goulotte de mâchefers de décrasseur. | 2024-05-13 09:09 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | la bande de nettoyage bloque la bande de charbon d'alimenatateur C | 2024-05-15 01:59 | COAL FEEDER C | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | la bande de nettoyage bloque la bande de charbon d'alimenatateur C | 2024-05-15 01:59 | COAL FEEDER C | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir contrôle décentrage bande convoyeur alimentateur C . | 2024-05-15 08:45 | COAL FEEDER C | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir contrôle décentrage bande convoyeur alimentateur C . | 2024-05-15 08:45 | COAL FEEDER C | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir contrôle décentrage tapis convoyeur A . | 2024-05-15 11:16 | COAL FEEDER A | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir contrôle décentrage tapis convoyeur A . | 2024-05-15 11:16 | COAL FEEDER A | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Besoin d'appointe d'huile dans GHC20 U3 | 2024-05-16 08:43 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Besoin d'appointe d'huile dans GHC20 U3 | 2024-05-16 08:43 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | Remontage de calorifuge des conduites liées au condenseur | 2024-05-16 09:54 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | Remontage de calorifuge des conduites liées au condenseur | 2024-05-16 09:54 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | apparition alarme vibration (alarme de déclechement: 30HLY00GH001-XG01/XG03) tirage A | 2024-05-19 08:21 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34MC | 3 | 3 | 2 | 8
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | apparition alarme vibration (alarme de déclechement: 30HLY00GH001-XG01/XG03) tirage A | 2024-05-19 08:21 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34MC | 3 | 3 | 2 | 8
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | registre air froid broyeur D resté bloqué à 0% | 2024-05-19 08:21 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | registre air froid broyeur D resté bloqué à 0% | 2024-05-19 08:21 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
aadf4f4a-89c4-4063-8c03-6d026fdd3138 | 76b2439d-bc02-401c-914f-e36c8cb7bf0d | SAFETY : Prévoir la remise en conformité ascenseur chaudière 3. | 2024-05-19 09:12 | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
aadf4f4a-89c4-4063-8c03-6d026fdd3138 | 76b2439d-bc02-401c-914f-e36c8cb7bf0d | SAFETY : Prévoir la remise en conformité ascenseur chaudière 3. | 2024-05-19 09:12 | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
b060fd20-53d5-4ac4-8642-fadbb147f2f2 | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | Alarme fréquente: défaut vanne de purge normale BP2 (écart entre commande et mesure). | 2024-05-20 03:23 | Purge normale BP 2 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
b060fd20-53d5-4ac4-8642-fadbb147f2f2 | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | Alarme fréquente: défaut vanne de purge normale BP2 (écart entre commande et mesure). | 2024-05-20 03:23 | Purge normale BP 2 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
d368fe9a-14ec-4c43-b156-4a1e673bf3ec | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par bride au registre angle B1 entrée chadière | 2024-05-20 08:44 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
d368fe9a-14ec-4c43-b156-4a1e673bf3ec | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite CP par bride au registre angle B1 entrée chadière | 2024-05-20 08:44 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
b5e9c83a-e767-4c38-9381-d23f4a6e71a2 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Vanne débit nul foil ne s'ouvre pas | 2024-05-20 09:12 | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b5e9c83a-e767-4c38-9381-d23f4a6e71a2 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Vanne débit nul foil ne s'ouvre pas | 2024-05-20 09:12 | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2027ea4a-9bbc-4fbd-a853-840317f8d50d | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | Manque d'eclairage salle d'excitation et voisinage | 2024-05-20 09:26 | Disjoncteur d'excitation de l'alternateur | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
2027ea4a-9bbc-4fbd-a853-840317f8d50d | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | Manque d'eclairage salle d'excitation et voisinage | 2024-05-20 09:26 | Disjoncteur d'excitation de l'alternateur | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
7e439231-43eb-4549-a404-8b40938141f2 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir la remise en état le racleur d'alimentateur A (chaine décalé sur le pignon). | 2024-05-20 12:50 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR A | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
7e439231-43eb-4549-a404-8b40938141f2 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir la remise en état le racleur d'alimentateur A (chaine décalé sur le pignon). | 2024-05-20 12:50 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR A | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Mise en place d'un rampe au niveau d'escaliers -4 (voisinage broyeurs U03). | 2024-05-23 03:26 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Mise en place d'un rampe au niveau d'escaliers -4 (voisinage broyeurs U03). | 2024-05-23 03:26 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Percement de la chaudière unité 3 (Entre IK 12- IK 18 Niveau 7 chaudière côté El JADIDA). | 2024-05-26 08:16 | unité 03 | 34MD | 3 | 3 | 5 | 11
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Percement de la chaudière unité 3 (Entre IK 12- IK 18 Niveau 7 chaudière côté El JADIDA). | 2024-05-26 08:16 | unité 03 | 34MD | 3 | 3 | 5 | 11
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | volant de la vanne manuelle démonté (vanne aval) | 2024-05-26 09:07 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | volant de la vanne manuelle démonté (vanne aval) | 2024-05-26 09:07 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
79796929-4e72-41d3-8c6b-07932798c7f6 | 67f28986-ca86-4e9e-a700-7bcca8a9982e | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES PURGEURS AIR DE REGULATION | 2024-05-27 01:46 | VANNE D'ISOLEMENT | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
79796929-4e72-41d3-8c6b-07932798c7f6 | 67f28986-ca86-4e9e-a700-7bcca8a9982e | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES PURGEURS AIR DE REGULATION | 2024-05-27 01:46 | VANNE D'ISOLEMENT | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DE PYROMETRES 1&2 | 2024-05-27 03:02 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DE PYROMETRES 1&2 | 2024-05-27 03:02 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
73eb47c4-5cc2-4216-9e7f-d6b8a0be4e87 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement ramonage RLJ coté vapeur auxiliaire. | 2024-05-27 09:00 | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
73eb47c4-5cc2-4216-9e7f-d6b8a0be4e87 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement ramonage RLJ coté vapeur auxiliaire. | 2024-05-27 09:00 | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
f983bdc0-6bff-4cf1-ad11-218c1040a915 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | prévoir contrôle fuite d'eau de désurchauffe vapeur VS au niveau de la vanne manu d'isolement (niveau 9) | 2024-05-27 09:00 | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC | 2 | 2 | 3 | 7
f983bdc0-6bff-4cf1-ad11-218c1040a915 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | prévoir contrôle fuite d'eau de désurchauffe vapeur VS au niveau de la vanne manu d'isolement (niveau 9) | 2024-05-27 09:00 | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC | 2 | 2 | 3 | 7
73eb47c4-5cc2-4216-9e7f-d6b8a0be4e87 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | SAFETY : Fuite de la Vapeur AUX au niveau de la vanne d'isolement d'alimentation Ramoneur RLJ (30LBG80AA501) . | 2024-05-28 09:00 | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
73eb47c4-5cc2-4216-9e7f-d6b8a0be4e87 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | SAFETY : Fuite de la Vapeur AUX au niveau de la vanne d'isolement d'alimentation Ramoneur RLJ (30LBG80AA501) . | 2024-05-28 09:00 | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut du système évacuation economiseur TR3 bloqué | 2024-05-29 08:17 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut du système évacuation economiseur TR3 bloqué | 2024-05-29 08:17 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
0a8ed0dd-eb6e-41c5-9d06-d5fa77e5dd22 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | racleur de l'alimentateur B TR3 desaccouplé | 2024-05-29 08:17 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
0a8ed0dd-eb6e-41c5-9d06-d5fa77e5dd22 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | racleur de l'alimentateur B TR3 desaccouplé | 2024-05-29 08:17 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP conduite sortie Broyeur B tr3 . | 2024-05-29 08:18 | broyeur B | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP conduite sortie Broyeur B tr3 . | 2024-05-29 08:18 | broyeur B | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
9f8561df-7fb2-4d72-a5ca-af06e81485b3 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP au niveau de la bride conduite sortie Broyeur C angle 4 ( niveau 2 de la chaudière). | 2024-05-29 08:18 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
9f8561df-7fb2-4d72-a5ca-af06e81485b3 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP au niveau de la bride conduite sortie Broyeur C angle 4 ( niveau 2 de la chaudière). | 2024-05-29 08:18 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Blocage de la vanne a flotteur de décrasseur dans la position ouverte. | 2024-05-29 08:51 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Blocage de la vanne a flotteur de décrasseur dans la position ouverte. | 2024-05-29 08:51 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prevoir controler l'etat d'ETP10 tranche 3 dafaut delta P filtre de separation. | 2024-05-29 08:52 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prevoir controler l'etat d'ETP10 tranche 3 dafaut delta P filtre de separation. | 2024-05-29 08:52 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | prevoir une appoint d'huile au niveau de la station PAB10 tranche 3. | 2024-05-29 09:24 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | prevoir une appoint d'huile au niveau de la station PAB10 tranche 3. | 2024-05-29 09:24 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
beecdc84-f95f-4f67-a397-44306c6b14b6 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Fuite d'eau de refroidissement d'huile de la pompe chloration 10 tranche 4 au niveau des deux racordes (alimentation et retour) | 2024-05-29 09:24 | COAL WEETING PUMP | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
beecdc84-f95f-4f67-a397-44306c6b14b6 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Fuite d'eau de refroidissement d'huile de la pompe chloration 10 tranche 4 au niveau des deux racordes (alimentation et retour) | 2024-05-29 09:24 | COAL WEETING PUMP | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prevoir controler l'etat de la vanne a floteur de decrasseur de la tranche 3 . | 2024-05-29 12:00 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prevoir controler l'etat de la vanne a floteur de decrasseur de la tranche 3 . | 2024-05-29 12:00 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | SAFETY : Bruit anormale au niveau du moteur Ventilateur de Tirage A . | 2024-05-30 01:42 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 2 | 3 | 5 | 10
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | SAFETY : Bruit anormale au niveau du moteur Ventilateur de Tirage A . | 2024-05-30 01:42 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 2 | 3 | 5 | 10
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Vibration Palier ventilateur Tirage A coté Moteur | 2024-05-30 01:42 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 3 | 3 | 2 | 8
d31e872e-0e94-4cc9-84d0-c4b2107306d9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Vibration Palier ventilateur Tirage A coté Moteur | 2024-05-30 01:42 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL | 3 | 3 | 2 | 8
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | La vanne motorisé 1% ne ce commande pas à destance | 2024-05-30 01:42 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | La vanne motorisé 1% ne ce commande pas à destance | 2024-05-30 01:42 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | percement conduite purge des condensats de vapeur de réchauffage fioul vers ballon de purge chaudière a cote des vannes 100% et 30% eau alimentaire tr3 | 2024-05-30 02:23 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | percement conduite purge des condensats de vapeur de réchauffage fioul vers ballon de purge chaudière a cote des vannes 100% et 30% eau alimentaire tr3 | 2024-05-30 02:23 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
73eb47c4-5cc2-4216-9e7f-d6b8a0be4e87 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | SAFETY : Manque de Calorifuge de la vanne d'isolement Vapeur Aux Ramoneur RLJ 30LBG80AA501 . | 2024-05-30 02:23 | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
73eb47c4-5cc2-4216-9e7f-d6b8a0be4e87 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | SAFETY : Manque de Calorifuge de la vanne d'isolement Vapeur Aux Ramoneur RLJ 30LBG80AA501 . | 2024-05-30 02:23 | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | FUITE PAR PRESSE ETOUPE POMPE BOOSTER DE LA POMPE ALIMENTAIRE 10 | 2024-06-02 08:49 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
e8a910e9-c3d1-435c-a1d9-14f88669cda8 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | fuite a localiser au niveau des vanne de purge pot de purge conduite amant vanne bypasse BP | 2024-06-02 08:49 | vanne purge de la ligne VR | 34MD | 2 | 4 | 1 | 7
e8a910e9-c3d1-435c-a1d9-14f88669cda8 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | fuite a localiser au niveau des vanne de purge pot de purge conduite amant vanne bypasse BP | 2024-06-02 08:49 | vanne purge de la ligne VR | 34MD | 2 | 4 | 1 | 7
83ea01b4-e248-4333-97ac-a0168d00a314 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | fuite par presse étoupe vanne d'isolement nivostat réchauffeur bp4 | 2024-06-02 08:50 | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
83ea01b4-e248-4333-97ac-a0168d00a314 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | fuite par presse étoupe vanne d'isolement nivostat réchauffeur bp4 | 2024-06-02 08:50 | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM | 1 | 4 | 2 | 7
edfb182b-d9d8-4f09-ae3a-846d475a706f | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la réfrigérant de l'échantillon vapeur principale situe au sien de poste échantillonnage TR03. | 2024-06-02 08:52 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
edfb182b-d9d8-4f09-ae3a-846d475a706f | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la réfrigérant de l'échantillon vapeur principale situe au sien de poste échantillonnage TR03. | 2024-06-02 08:52 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prevoir une appoint d'huile au niveau de la pompe eau demi 10 tranche 3. | 2024-06-02 08:52 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prevoir une appoint d'huile au niveau de la pompe eau demi 10 tranche 3. | 2024-06-02 08:52 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
34fff18a-ea6c-44d8-9fd4-d00788b9c163 | 94c74c63-a75b-4f71-ad55-64ca18c458c1 | fuite de condensat conduite des purges réchauffeurs fioul vers la bâche intermittente chaudière (au voisinage de la vanne 100%). | 2024-06-02 09:20 | Systéme LCN | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
34fff18a-ea6c-44d8-9fd4-d00788b9c163 | 94c74c63-a75b-4f71-ad55-64ca18c458c1 | fuite de condensat conduite des purges réchauffeurs fioul vers la bâche intermittente chaudière (au voisinage de la vanne 100%). | 2024-06-02 09:20 | Systéme LCN | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaut Panel électrofiltre U3 | 2024-06-02 10:32 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaut Panel électrofiltre U3 | 2024-06-02 10:32 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Problème au niveau d'évacuation d'électrofiltre tranche 3. | 2024-06-02 10:34 | Electrofiltre | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Problème au niveau d'évacuation d'électrofiltre tranche 3. | 2024-06-02 10:34 | Electrofiltre | 34CT | 1 | 1 | 3 | 5
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Perte de communication fréquent sur le compresseur d'air 10. | 2024-06-02 10:34 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | - Perte de communication fréquent sur le compresseur d'air 10. | 2024-06-02 10:34 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
789006c3-2eba-42e3-8f7c-7df5a8e1ef2d | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | Apparition alarme T° sonde de démarrage HP perturbée "30MAY01CT905_XU64" . | 2024-06-02 12:33 | HP turbine | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
789006c3-2eba-42e3-8f7c-7df5a8e1ef2d | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | Apparition alarme T° sonde de démarrage HP perturbée "30MAY01CT905_XU64" . | 2024-06-02 12:33 | HP turbine | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
9bb62710-1ae2-4898-8037-b6fa19cc52a2 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Affichage non compréhensible(voir photo en pièce jointe). | 2024-06-02 12:34 | TRANSMETTEUR DE PRESSION HUILE DE GRAISAGE 30 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
9bb62710-1ae2-4898-8037-b6fa19cc52a2 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Affichage non compréhensible(voir photo en pièce jointe). | 2024-06-02 12:34 | TRANSMETTEUR DE PRESSION HUILE DE GRAISAGE 30 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
13b69c76-b36b-43a0-af62-f9d9396c7725 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | La vanne 3% purge continu ballon chaudiere ne se commande pas a distence | 2024-06-03 08:42 | Purge ballon chaudière 3% | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
13b69c76-b36b-43a0-af62-f9d9396c7725 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | La vanne 3% purge continu ballon chaudiere ne se commande pas a distence | 2024-06-03 08:42 | Purge ballon chaudière 3% | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | - Encrassement filtre d'aspiration de la pompe fioul 20. | 2024-06-03 10:12 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | - Encrassement filtre d'aspiration de la pompe fioul 20. | 2024-06-03 10:12 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f4653d21-1b81-4ea3-b483-42b746e06051 | 3c41f98b-dce1-4756-9f62-99d82d9a998d | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-06-04 01:15 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
f4653d21-1b81-4ea3-b483-42b746e06051 | 3c41f98b-dce1-4756-9f62-99d82d9a998d | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-06-04 01:15 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
b5e9c83a-e767-4c38-9381-d23f4a6e71a2 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Vanne debit nul fioul ne s'ouvre pas | 2024-06-04 09:00 | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b5e9c83a-e767-4c38-9381-d23f4a6e71a2 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Vanne debit nul fioul ne s'ouvre pas | 2024-06-04 09:00 | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1f460289-c620-4449-9499-3bcfc4176867 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration du pompe fioul 10 | 2024-06-04 10:31 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1f460289-c620-4449-9499-3bcfc4176867 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration du pompe fioul 10 | 2024-06-04 10:31 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
66e130f1-25fb-4ed3-80c1-ed89102a9b25 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | SAFETY : Bruit anormal au niveau de Ventilateur d'air d'étanchéité broyeurs 30HFW10AN001 . | 2024-06-04 10:48 | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR A | 34MC | 2 | 2 | 5 | 9
66e130f1-25fb-4ed3-80c1-ed89102a9b25 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | SAFETY : Bruit anormal au niveau de Ventilateur d'air d'étanchéité broyeurs 30HFW10AN001 . | 2024-06-04 10:48 | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR A | 34MC | 2 | 2 | 5 | 9
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | - encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 20. | 2024-06-04 11:02 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | - encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 20. | 2024-06-04 11:02 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante au niveau SAS 1-2 B | 2024-06-06 03:15 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante au niveau SAS 1-2 B | 2024-06-06 03:15 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite cendres lourdes au niveau goulotte décrasseur d'unité 03. | 2024-06-06 03:20 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite cendres lourdes au niveau goulotte décrasseur d'unité 03. | 2024-06-06 03:20 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
cb9a2336-bbd8-4003-ad69-0c27bd39dab3 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Prévoir la remise en état nœud 32 (reset) | 2024-06-06 07:37 | Armoire de Contrôle Automate Node 32. | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
cb9a2336-bbd8-4003-ad69-0c27bd39dab3 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Prévoir la remise en état nœud 32 (reset) | 2024-06-06 07:37 | Armoire de Contrôle Automate Node 32. | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : - prévoir effectuer un nettoyage au réchauffeur fioul 10 + vanne entrée de vapeur au réchauffeur fioul 10 non étanche + fuite de vapeur par bride et par conduite de sortie vapeur. TR3. | 2024-06-06 08:26 | unité 03 | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : - prévoir effectuer un nettoyage au réchauffeur fioul 10 + vanne entrée de vapeur au réchauffeur fioul 10 non étanche + fuite de vapeur par bride et par conduite de sortie vapeur. TR3. | 2024-06-06 08:26 | unité 03 | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
02c4319d-8d8f-4d82-9421-a481796a7174 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP par bride au niveau de la conduite sortie Broyeur C angle 2 ( localement en face la vanne de recirculation économiseur). | 2024-06-06 08:27 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 2 | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
02c4319d-8d8f-4d82-9421-a481796a7174 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP par bride au niveau de la conduite sortie Broyeur C angle 2 ( localement en face la vanne de recirculation économiseur). | 2024-06-06 08:27 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 2 | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | inclinaison coincé a -30 degré | 2024-06-06 08:27 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | inclinaison coincé a -30 degré | 2024-06-06 08:27 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Prévoir controle inclainison bruleur chaudier 3 | 2024-06-06 08:27 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Prévoir controle inclainison bruleur chaudier 3 | 2024-06-06 08:27 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
916e3ede-3274-469e-b79b-a4bf3cbbde9b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Prévoir la mise en état du ramoneur IK 13 ( Défaillance des fins de course ) | 2024-06-06 09:08 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
916e3ede-3274-469e-b79b-a4bf3cbbde9b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Prévoir la mise en état du ramoneur IK 13 ( Défaillance des fins de course ) | 2024-06-06 09:08 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
a5851ecc-ddc5-432a-a117-74c27cd9991b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Prévoir la remise en état du fin de course de sortie du ramoneur IK13 ( Arrachement du fin de course). | 2024-06-06 09:09 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
a5851ecc-ddc5-432a-a117-74c27cd9991b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Prévoir la remise en état du fin de course de sortie du ramoneur IK13 ( Arrachement du fin de course). | 2024-06-06 09:09 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
ce16dfce-2de5-4bc2-9448-4a4d01b8d81c | ee584a8a-b15d-41e8-9454-a489f51eb02a | Prévoir contrôle la vanne à flotteur de réglage niveau condensat condenseur de buée. | 2024-06-06 10:01 | VANNE DE REGLAGE DE NIVEAU DU CONDENS DES BUEES | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
e555518d-22ce-440a-b73b-7c8cf9d341ef | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | fuite d'eau d'extraction par presse étoupe vanne de refoulement ppe extraction LCB02. | 2024-06-06 10:03 | VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
e555518d-22ce-440a-b73b-7c8cf9d341ef | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | fuite d'eau d'extraction par presse étoupe vanne de refoulement ppe extraction LCB02. | 2024-06-06 10:03 | VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
143f01be-5b92-4e9c-b2c3-90af576c02ac | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | prévoir contrôle détendeur de pression aval cadre H2. | 2024-06-06 12:25 | Indicateur de Pression H2 Alimentation Alternateur | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
143f01be-5b92-4e9c-b2c3-90af576c02ac | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | prévoir contrôle détendeur de pression aval cadre H2. | 2024-06-06 12:25 | Indicateur de Pression H2 Alimentation Alternateur | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Modification de la structure de tension de la chaine décrasseur | 2024-06-07 02:40 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Modification de la structure de tension de la chaine décrasseur | 2024-06-07 02:40 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
d003b220-bd24-4264-8380-7eeba57f1e35 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | SAFETY : Fuite par presse-étoupe au niveau de la vanne TOR désurchauffe VS . | 2024-06-07 09:30 | S.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MC | 1 | 4 | 5 | 10
d003b220-bd24-4264-8380-7eeba57f1e35 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | SAFETY : Fuite par presse-étoupe au niveau de la vanne TOR désurchauffe VS . | 2024-06-07 09:30 | S.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MC | 1 | 4 | 5 | 10
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prevoir une appoint d huile au niveau de la pompe eau demi GHC10 tranche 3. | 2024-06-09 08:20 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prevoir une appoint d huile au niveau de la pompe eau demi GHC10 tranche 3. | 2024-06-09 08:20 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir la remise en conformité éclairage au niveau 0 poste d'eau 3. | 2024-06-09 09:05 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir la remise en conformité éclairage au niveau 0 poste d'eau 3. | 2024-06-09 09:05 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Installation circuit lavages acides raccordement avec tranche 02 | 2024-06-10 03:28 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Installation circuit lavages acides raccordement avec tranche 02 | 2024-06-10 03:28 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
718c648b-3a77-4229-bbcf-701624e3bb46 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Défaut de communication au niveau du PLC SO3 U3. | 2024-06-10 08:30 | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
718c648b-3a77-4229-bbcf-701624e3bb46 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Défaut de communication au niveau du PLC SO3 U3. | 2024-06-10 08:30 | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | déclenchement par relais thermique répétitive | 2024-06-10 09:47 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | déclenchement par relais thermique répétitive | 2024-06-10 09:47 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint d'huile. | 2024-06-11 08:36 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir appoint d'huile. | 2024-06-11 08:36 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Vanne de convoyage 2A U3. | 2024-06-11 08:42 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Vanne de convoyage 2A U3. | 2024-06-11 08:42 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
178fc79e-1eb5-4d95-a6a0-f5196a8b19a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | SAFETY : Encrassement de filtre d'aspiration du Ventilateur scanner 10 chaudière Unité 3 . | 2024-06-11 11:09 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
178fc79e-1eb5-4d95-a6a0-f5196a8b19a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | SAFETY : Encrassement de filtre d'aspiration du Ventilateur scanner 10 chaudière Unité 3 . | 2024-06-11 11:09 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
9f855bed-e1d6-4c8f-b908-05798432ca00 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | SAFETY : - Présence de trace d'huile au niveau de la station hydraulique PAC20 ( Remplacement ppe hydraulique). | 2024-06-12 02:34 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
9f855bed-e1d6-4c8f-b908-05798432ca00 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | SAFETY : - Présence de trace d'huile au niveau de la station hydraulique PAC20 ( Remplacement ppe hydraulique). | 2024-06-12 02:34 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
78c80ac7-8a55-4472-a809-d625ad6ff76f | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite d'huile par raccord au reducteur du ramoneur IK18 | 2024-06-12 11:05 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
78c80ac7-8a55-4472-a809-d625ad6ff76f | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite d'huile par raccord au reducteur du ramoneur IK18 | 2024-06-12 11:05 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
3f2d7fba-52ec-4582-ab84-3b3451c0287e | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite d'huile au niveau de l'indicateur de niveau d'huile du réducteur de vitesse du RAMONEUR IK18 | 2024-06-12 11:10 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
3f2d7fba-52ec-4582-ab84-3b3451c0287e | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite d'huile au niveau de l'indicateur de niveau d'huile du réducteur de vitesse du RAMONEUR IK18 | 2024-06-12 11:10 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | La vanne de vidange pompe alimentaire N 10 non étanche - Changement de la vanne . AAE | 2024-06-13 08:32 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | La vanne de vidange pompe alimentaire N 10 non étanche - Changement de la vanne . AAE | 2024-06-13 08:32 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
8e834c10-6125-474f-bcba-b6bc7221f4b8 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | Déclenchement ventilateur air d'etanchiete broyeur N 20 | 2024-06-18 02:35 | MOTEUR VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEURS | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
8e834c10-6125-474f-bcba-b6bc7221f4b8 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | Déclenchement ventilateur air d'etanchiete broyeur N 20 | 2024-06-18 02:35 | MOTEUR VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEURS | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
53199b85-3810-4f6d-a002-00081fb53c09 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir contrôle goupille du ramoneur IR32 (reste bloqué a l'intérieur) | 2024-06-18 08:33 | RAMONEUR N°33 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
53199b85-3810-4f6d-a002-00081fb53c09 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir contrôle goupille du ramoneur IR32 (reste bloqué a l'intérieur) | 2024-06-18 08:33 | RAMONEUR N°33 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SAFETY : prévoir la mise en état de la grille (manque d'une fenêtre au niveau de l'aspiration ventilateur de soufflage - B - | 2024-06-18 08:33 | Ventilateur de souflage B | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SAFETY : prévoir la mise en état de la grille (manque d'une fenêtre au niveau de l'aspiration ventilateur de soufflage - B - | 2024-06-18 08:33 | Ventilateur de souflage B | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Détérioration de la fixation des conduites de convoyage des cendres volantes dans le silo. | 2024-06-18 08:34 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Détérioration de la fixation des conduites de convoyage des cendres volantes dans le silo. | 2024-06-18 08:34 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
309b3179-27d3-48af-9b40-0227e1752487 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | palier coté moteur du ventilateur air étancheite broyeur est chaud | 2024-06-18 09:00 | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR B | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
309b3179-27d3-48af-9b40-0227e1752487 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | palier coté moteur du ventilateur air étancheite broyeur est chaud | 2024-06-18 09:00 | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR B | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
b91bde77-29ee-49b4-881c-6b0daddc5cab | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite d'huile goute à goute par joint pompe d'huile palier guide LG tr3 | 2024-06-18 09:10 | MOTEUR PP A HUILE LUB PALIER GUIDE RECH D'AIR | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
dba3b946-bdcb-49d8-ae1a-8666df17786a | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | Fuite d'air au niveau de distributeur vanne purge turbine MAL11. | 2024-06-19 03:37 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dba3b946-bdcb-49d8-ae1a-8666df17786a | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | Fuite d'air au niveau de distributeur vanne purge turbine MAL11. | 2024-06-19 03:37 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
e24b3393-dbac-4842-98cd-0cf52afec525 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspection des joints entrées sas champs 5B | 2024-06-19 09:00 | SAS SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e24b3393-dbac-4842-98cd-0cf52afec525 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspection des joints entrées sas champs 5B | 2024-06-19 09:00 | SAS SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air au niveau disributeur vanne entree SAS champ 1 file A | 2024-06-20 01:11 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air au niveau disributeur vanne entree SAS champ 1 file A | 2024-06-20 01:11 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fabrication des brides de fixation tombeur décrasseur | 2024-06-20 01:58 | SYSTEM ETA | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fabrication des brides de fixation tombeur décrasseur | 2024-06-20 01:58 | SYSTEM ETA | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
38787a0f-37bc-417a-9502-401d1d8a6136 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | Modification des seuils d'alarme H1 et H2 des températures SHT | 2024-06-21 02:52 | Mesure de Température Métal du Surchauffeur | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
38787a0f-37bc-417a-9502-401d1d8a6136 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | Modification des seuils d'alarme H1 et H2 des températures SHT | 2024-06-21 02:52 | Mesure de Température Métal du Surchauffeur | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ecf025e8-84e2-4792-8458-809042dacb03 | f9471ed3-5a6f-4a59-83c7-06195945ba42 | Modification des seuils d'alarme H1 et H2 des températures RHT | 2024-06-21 03:00 | RH VERTICAL SPACES FRONT ASSEMBLY TEMP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ecf025e8-84e2-4792-8458-809042dacb03 | f9471ed3-5a6f-4a59-83c7-06195945ba42 | Modification des seuils d'alarme H1 et H2 des températures RHT | 2024-06-21 03:00 | RH VERTICAL SPACES FRONT ASSEMBLY TEMP | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir de nettoyé le filtre d'aspiration pompe fioul 10 U3. | 2024-06-21 08:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir de nettoyé le filtre d'aspiration pompe fioul 10 U3. | 2024-06-21 08:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite d'air dans distributeur de la vanne entrée sas 1A U3. | 2024-06-22 03:10 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Fuite d'air dans distributeur de la vanne entrée sas 1A U3. | 2024-06-22 03:10 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | SAFETY : Mesure erronée | 2024-06-23 10:50 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | SAFETY : Mesure erronée | 2024-06-23 10:50 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
9ed2af2a-92db-4942-a2e9-d6f7e22b61fb | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | Soupape électromatique en défaut. | 2024-06-23 10:50 | ELECTROMATIC RELIEF | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
9ed2af2a-92db-4942-a2e9-d6f7e22b61fb | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | Soupape électromatique en défaut. | 2024-06-23 10:50 | ELECTROMATIC RELIEF | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | CONTROLE DES DISTRIBUTEURS | 2024-06-24 02:13 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | CONTROLE DES DISTRIBUTEURS | 2024-06-24 02:13 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | PREVOIRE CONTROLE TEMPERATURE AIR MOTEUR PAC N°10 | 2024-06-25 08:31 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | PREVOIRE CONTROLE TEMPERATURE AIR MOTEUR PAC N°10 | 2024-06-25 08:31 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
f54f187d-a947-4015-9e12-2f7bf506c329 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | contrôle et régalage des fins de course | 2024-06-26 01:03 | CORNER 2 EL.BC FUEL OIL SCAVENCE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f54f187d-a947-4015-9e12-2f7bf506c329 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | contrôle et régalage des fins de course | 2024-06-26 01:03 | CORNER 2 EL.BC FUEL OIL SCAVENCE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f1af8ac2-fe9a-4559-85a2-b8f2c9877a08 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | afficheur PLC système SO3 en défaut. | 2024-06-26 01:43 | ARMOIRE DE CONTROLE DU SYSTEME D'INJECTION SO3 DE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f1af8ac2-fe9a-4559-85a2-b8f2c9877a08 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | afficheur PLC système SO3 en défaut. | 2024-06-26 01:43 | ARMOIRE DE CONTROLE DU SYSTEME D'INJECTION SO3 DE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Bruit anormal au niveau du moteur d'entrainement de décrasseur de la tranche 3. | 2024-06-26 02:56 | DECRASSEUR | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Bruit anormal au niveau du moteur d'entrainement de décrasseur de la tranche 3. | 2024-06-26 02:56 | DECRASSEUR | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Manque tension au niveau de compresseur ETP11 tranche 3 (problème répétitive). | 2024-06-26 02:57 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Manque tension au niveau de compresseur ETP11 tranche 3 (problème répétitive). | 2024-06-26 02:57 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
caa84c22-98cd-41bc-befd-e8371a7f96ad | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Dur mécanique dans le ramoneur IR47. | 2024-06-26 08:30 | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR47 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
caa84c22-98cd-41bc-befd-e8371a7f96ad | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Dur mécanique dans le ramoneur IR47. | 2024-06-26 08:30 | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR47 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage chaudière au niveau 5,0 et 2. | 2024-06-30 08:29 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage chaudière au niveau 5,0 et 2. | 2024-06-30 08:29 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Confection, découpage de 04 brides selon module pour tambour de tension de decrasseurs U34 | 2024-07-01 08:35 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Confection, découpage de 04 brides selon module pour tambour de tension de decrasseurs U34 | 2024-07-01 08:35 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
b1155bcd-b188-4e37-9fda-6b04cc5eb973 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | SAFETY : Prévoir la remis du calorifuge du clapet d'échappement turbine corps HP . | 2024-07-01 08:35 | Soutirage N° 7 | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
b1155bcd-b188-4e37-9fda-6b04cc5eb973 | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | SAFETY : Prévoir la remis du calorifuge du clapet d'échappement turbine corps HP . | 2024-07-01 08:35 | Soutirage N° 7 | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir la remise en état pression fixe station de bypass BP. | 2024-07-02 03:03 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir la remise en état pression fixe station de bypass BP. | 2024-07-02 03:03 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
f4653d21-1b81-4ea3-b483-42b746e06051 | 3c41f98b-dce1-4756-9f62-99d82d9a998d | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-07-02 03:18 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
f4653d21-1b81-4ea3-b483-42b746e06051 | 3c41f98b-dce1-4756-9f62-99d82d9a998d | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-07-02 03:18 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | FUITE CP A L'ENTREE DE L'ALIMENTATEUR B | 2024-07-02 08:27 | COAL FEEDER B | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | FUITE CP A L'ENTREE DE L'ALIMENTATEUR B | 2024-07-02 08:27 | COAL FEEDER B | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
0668a388-031c-4654-825e-8615ae5a07ec | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT GOUPIE ANGLE 3 NIVEAU 3 | 2024-07-03 08:22 | Compartiment / péniche bruleurs angle 3 | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
0668a388-031c-4654-825e-8615ae5a07ec | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT GOUPIE ANGLE 3 NIVEAU 3 | 2024-07-03 08:22 | Compartiment / péniche bruleurs angle 3 | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
0668a388-031c-4654-825e-8615ae5a07ec | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DGOUPIE INCLINAISON ANGLE 3 NIVEAU 4 | 2024-07-03 08:22 | Compartiment / péniche bruleurs angle 3 | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
0668a388-031c-4654-825e-8615ae5a07ec | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DGOUPIE INCLINAISON ANGLE 3 NIVEAU 4 | 2024-07-03 08:22 | Compartiment / péniche bruleurs angle 3 | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
e3998615-a269-4ed4-a305-28361a267bc4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DGOUPIE INCLINAISON ANGLE 2 NIVEAU 4 | 2024-07-03 08:22 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
e3998615-a269-4ed4-a305-28361a267bc4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DGOUPIE INCLINAISON ANGLE 2 NIVEAU 4 | 2024-07-03 08:22 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
f983bdc0-6bff-4cf1-ad11-218c1040a915 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | FUITE A LOCALISER AU NIVEAU DE LA VANNE D'ISOLEMENT EAU DE DESSURCHAUFFE VS | 2024-07-03 08:23 | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC | 1 | 4 | 1 | 6
f983bdc0-6bff-4cf1-ad11-218c1040a915 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | FUITE A LOCALISER AU NIVEAU DE LA VANNE D'ISOLEMENT EAU DE DESSURCHAUFFE VS | 2024-07-03 08:23 | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC | 1 | 4 | 1 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - dysfonctionnement de la vanne d'appoint a flotteur de décrasseur. | 2024-07-03 08:23 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - dysfonctionnement de la vanne d'appoint a flotteur de décrasseur. | 2024-07-03 08:23 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | un dure mécanique déclenche le convoyeur bas du système évacuation économiseur TR3 | 2024-07-03 08:23 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | un dure mécanique déclenche le convoyeur bas du système évacuation économiseur TR3 | 2024-07-03 08:23 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
9f282d54-7ed8-4e42-83e4-762258ae0120 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Fuite d'huile de graissage par bride. | 2024-07-03 08:33 | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
9f282d54-7ed8-4e42-83e4-762258ae0120 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Fuite d'huile de graissage par bride. | 2024-07-03 08:33 | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM | 2 | 4 | 2 | 8
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Prévoir soufflage des radiateur du transformateur principale | 2024-07-03 09:39 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
3f68d058-b105-46f0-b137-6ce7695b85d1 | e4f67f5f-be46-4ce0-ad14-68575d3cf0cd | Prévoir soufflage des radiateur du transformateur principale | 2024-07-03 09:39 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 de la tranche 3. | 2024-07-04 08:31 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 de la tranche 3. | 2024-07-04 08:31 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fc4b7835-696e-4c79-b4d7-f82d9a12fc2b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite énorme CP par bride à mi-course du broyeur C vers chaudière TR3 | 2024-07-04 08:32 | PULVERIZER C2 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
fc4b7835-696e-4c79-b4d7-f82d9a12fc2b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite énorme CP par bride à mi-course du broyeur C vers chaudière TR3 | 2024-07-04 08:32 | PULVERIZER C2 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - prévoir effectué une inspection des sas de champ 6b TR3. | 2024-07-04 08:32 | ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - prévoir effectué une inspection des sas de champ 6b TR3. | 2024-07-04 08:32 | ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Contrôle & correction d'alignement du moteur de la pompe alimentaire 30LAC10 | 2024-07-04 09:07 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
dd77d046-9760-4aa7-8236-ece034e76b5d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Contrôle & correction d'alignement du moteur de la pompe alimentaire 30LAC10 | 2024-07-04 09:07 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir un appoint d huile | 2024-07-07 01:19 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir un appoint d huile | 2024-07-07 01:19 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | SAFETY : Manque du levier de la vanne 30LACAA004 manu évent de refoulement pompe BOOSTER 10 . | 2024-07-07 09:14 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | SAFETY : Manque du levier de la vanne 30LACAA004 manu évent de refoulement pompe BOOSTER 10 . | 2024-07-07 09:14 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
33d4fc33-5cd6-443d-8bc9-cebd0daaf240 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Clapet non étanche (la pompe tourne dans le sens inverse). | 2024-07-07 09:15 | Clapet Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
33d4fc33-5cd6-443d-8bc9-cebd0daaf240 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Clapet non étanche (la pompe tourne dans le sens inverse). | 2024-07-07 09:15 | Clapet Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Bruit anormal au niveau de système évacuation ECO bas. | 2024-07-07 09:47 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 3 | 1 | 3 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Bruit anormal au niveau de système évacuation ECO bas. | 2024-07-07 09:47 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 3 | 1 | 3 | 7
779cfcb2-e142-462f-a532-e50f61a29d88 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 3 | 2024-07-07 09:47 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
779cfcb2-e142-462f-a532-e50f61a29d88 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 3 | 2024-07-07 09:47 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
7d34d01e-6874-40c0-bbdc-77b8bc8ebba8 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Percement au niveau de la soupape de ramonage réchauffeur d'air depuis VS. | 2024-07-07 09:48 | Soupape | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
7d34d01e-6874-40c0-bbdc-77b8bc8ebba8 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Percement au niveau de la soupape de ramonage réchauffeur d'air depuis VS. | 2024-07-07 09:48 | Soupape | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
df8411a1-234a-4a1b-bbc8-477baf6ef8a4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Présence sifflement à coté de ramoneur IK5 (au niveau 8.5 CH3) | 2024-07-07 09:48 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°5 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MD | 2 | 2 | 1 | 5
df8411a1-234a-4a1b-bbc8-477baf6ef8a4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Présence sifflement à coté de ramoneur IK5 (au niveau 8.5 CH3) | 2024-07-07 09:48 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°5 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MD | 2 | 2 | 1 | 5
87698822-455b-4431-8fef-623a132ffe28 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre COFA2 angle 1. | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
87698822-455b-4431-8fef-623a132ffe28 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre COFA2 angle 1. | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
eecefea6-6e31-42db-a847-71fedd17f48a | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre COFA 1 angle 3. | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
eecefea6-6e31-42db-a847-71fedd17f48a | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre COFA 1 angle 3. | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre COFA 1 angle 4 | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre COFA 1 angle 4 | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
11884194-ff06-4dfd-bef7-2e44d2dae250 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre de combustion broyeur C angle 4 . | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE COIN 4 PLAN C | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
11884194-ff06-4dfd-bef7-2e44d2dae250 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre de combustion broyeur C angle 4 . | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE COIN 4 PLAN C | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
fe140cac-faca-4ffb-baf5-fc233ca75e3c | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 1 | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
fe140cac-faca-4ffb-baf5-fc233ca75e3c | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 1 | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
fa5b9876-8674-444e-a4b3-e03b2546b33d | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 2 | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
fa5b9876-8674-444e-a4b3-e03b2546b33d | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 2 | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
825830dc-7432-4e8e-b3e6-6a97080b7480 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 4 | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
825830dc-7432-4e8e-b3e6-6a97080b7480 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 4 | 2024-07-07 12:00 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
9d8970c5-5831-4310-b201-a20cc8b0420f | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Prévoir controle transmetteur débit air primaire entrée Broyeur A, N°2 (30HFE10CF502 ) | 2024-07-07 12:00 | PULV A INLET AIR | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
9d8970c5-5831-4310-b201-a20cc8b0420f | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Prévoir controle transmetteur débit air primaire entrée Broyeur A, N°2 (30HFE10CF502 ) | 2024-07-07 12:00 | PULV A INLET AIR | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
0c090740-2d0b-4cfc-8caa-5e7c2de26f56 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Prévoir le contrôle du nœud 35 | 2024-07-09 02:37 | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
0c090740-2d0b-4cfc-8caa-5e7c2de26f56 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Prévoir le contrôle du nœud 35 | 2024-07-09 02:37 | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
7affd010-1e19-4c08-a66a-af1178c62fe1 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Déchirure dans le joint de dilation gaine tirage au dessous de réchauffeur d'air (niveau 0) | 2024-07-09 03:57 | Air heater | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
7affd010-1e19-4c08-a66a-af1178c62fe1 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Déchirure dans le joint de dilation gaine tirage au dessous de réchauffeur d'air (niveau 0) | 2024-07-09 03:57 | Air heater | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Percement conduite de conditionnement ramonage générale(au dessus de la bâche intermittente chaudière). | 2024-07-09 03:57 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Percement conduite de conditionnement ramonage générale(au dessus de la bâche intermittente chaudière). | 2024-07-09 03:57 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Appoint d'huile pompe d'extraction N° 20 TR3 . | 2024-07-09 08:42 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Appoint d'huile pompe d'extraction N° 20 TR3 . | 2024-07-09 08:42 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - déraillement de la chaine de décrasseur suite a la chute d'un objet du chaudière . | 2024-07-09 11:21 | DECRASSEUR | 34MC | 3 | 5 | 1 | 9
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - déraillement de la chaine de décrasseur suite a la chute d'un objet du chaudière . | 2024-07-09 11:21 | DECRASSEUR | 34MC | 3 | 5 | 1 | 9
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir control détendeur sortie cadre H2 TR3/4 | 2024-07-10 01:41 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir control détendeur sortie cadre H2 TR3/4 | 2024-07-10 01:41 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection des sas 1A U3. | 2024-07-10 09:45 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection des sas 1A U3. | 2024-07-10 09:45 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Nettoyage réchauffeur 20. | 2024-07-10 09:45 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
3ea80e51-1426-4181-8c47-e8029083919a | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Nettoyage réchauffeur 20. | 2024-07-10 09:45 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Nettoyage réchauffeur 10. | 2024-07-10 09:45 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Nettoyage réchauffeur 10. | 2024-07-10 09:45 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Problème au niveau de capteur fin de course de la vanne entrée sas 1B U3. | 2024-07-10 10:29 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Problème au niveau de capteur fin de course de la vanne entrée sas 1B U3. | 2024-07-10 10:29 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
9aa32d9f-d385-444e-9e89-3363dc4c9be9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur par tresse ramoneur IK11 | 2024-07-10 11:13 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
9aa32d9f-d385-444e-9e89-3363dc4c9be9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur par tresse ramoneur IK11 | 2024-07-10 11:13 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
bf943bb6-3cd1-4870-9d27-231ba7520da4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP angle 4 broyeur B au niveau 2 de l'ascenseur. | 2024-07-11 01:58 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 4 | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
bf943bb6-3cd1-4870-9d27-231ba7520da4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP angle 4 broyeur B au niveau 2 de l'ascenseur. | 2024-07-11 01:58 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 4 | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
b4c3e5b1-555f-466b-8d86-9be6bbb3c5d5 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | SAFETY : Vibration de la conduite d'huile de commande de la vanne régulatrice 30MAA12AA011 corps HP Turbine . | 2024-07-11 08:37 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM | 2 | 5 | 5 | 12
b4c3e5b1-555f-466b-8d86-9be6bbb3c5d5 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | SAFETY : Vibration de la conduite d'huile de commande de la vanne régulatrice 30MAA12AA011 corps HP Turbine . | 2024-07-11 08:37 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM | 2 | 5 | 5 | 12
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Projet d'installation système SCADA électrofiltre U3 | 2024-07-11 11:07 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Projet d'installation système SCADA électrofiltre U3 | 2024-07-11 11:07 | Electrofiltre | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Mou de chaine décrasseur dans les deux coté. | 2024-07-12 11:23 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Mou de chaine décrasseur dans les deux coté. | 2024-07-12 11:23 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine dans le décrasseur de la tranche 3 cote mer. | 2024-07-12 11:24 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine dans le décrasseur de la tranche 3 cote mer. | 2024-07-12 11:24 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
5f1921a1-4d48-4046-950a-7351c06d6a30 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | prévoir la remise en état éclairage salle des automate 3 et 4 | 2024-07-14 01:25 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
5f1921a1-4d48-4046-950a-7351c06d6a30 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | prévoir la remise en état éclairage salle des automate 3 et 4 | 2024-07-14 01:25 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | SAFETY : Voltmètre de le cellule TT défectueux | 2024-07-14 01:25 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 5 | 10
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | SAFETY : Voltmètre de le cellule TT défectueux | 2024-07-14 01:25 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 5 | 10
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | SAFETY : Voltmètre de le cellule TT défectueux | 2024-07-14 01:25 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 5 | 10
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | SAFETY : Voltmètre de le cellule TT défectueux | 2024-07-14 01:25 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 4 | 5 | 10
a10c17a6-d611-4d98-86db-90af8a398e07 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | prévoir control soupape mécanique H2 | 2024-07-14 08:48 | SOUPAPE DE SECURITE BP H2 | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
a10c17a6-d611-4d98-86db-90af8a398e07 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | prévoir control soupape mécanique H2 | 2024-07-14 08:48 | SOUPAPE DE SECURITE BP H2 | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Prévoir de la remise en état normal la commande des l'inclinaisons bruleurs | 2024-07-14 10:14 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Prévoir de la remise en état normal la commande des l'inclinaisons bruleurs | 2024-07-14 10:14 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
e025110d-e2b0-4111-a580-17ca0a0886dd | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | prévoir la remise en conformité la vanne TOR inertage broyeur A (bobine désexcité). | 2024-07-16 01:41 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
e025110d-e2b0-4111-a580-17ca0a0886dd | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | prévoir la remise en conformité la vanne TOR inertage broyeur A (bobine désexcité). | 2024-07-16 01:41 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
4bbece11-56de-4a2c-aa88-4d62f928823d | f9471ed3-5a6f-4a59-83c7-06195945ba42 | Prévoir la fiabilisation de la mésure de temperature métal sortie RHT ( 30HAJ22CT011) | 2024-07-16 01:44 | Resurchauffeur HT U3 | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
4bbece11-56de-4a2c-aa88-4d62f928823d | f9471ed3-5a6f-4a59-83c7-06195945ba42 | Prévoir la fiabilisation de la mésure de temperature métal sortie RHT ( 30HAJ22CT011) | 2024-07-16 01:44 | Resurchauffeur HT U3 | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
f983bdc0-6bff-4cf1-ad11-218c1040a915 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | SAFETY : Fuite par presse-étoupe au niveau de la vanne d'isolement désurchauffe VS (Niveau 9 Chaudière). | 2024-07-16 11:26 | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC | 1 | 4 | 5 | 10
f983bdc0-6bff-4cf1-ad11-218c1040a915 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | SAFETY : Fuite par presse-étoupe au niveau de la vanne d'isolement désurchauffe VS (Niveau 9 Chaudière). | 2024-07-16 11:26 | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC | 1 | 4 | 5 | 10
344df38b-af09-4c31-abf4-2723ac8fb73f | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Percement conduite eau de mer sortie condenseur cote 24 TR 3 | 2024-07-17 02:49 | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
344df38b-af09-4c31-abf4-2723ac8fb73f | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Percement conduite eau de mer sortie condenseur cote 24 TR 3 | 2024-07-17 02:49 | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
eb3cbf1b-748e-41a7-a3e9-306ab9c73af3 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | contrôle et entretien des pyromètres1&2 | 2024-07-18 02:58 | TEMPERATURE PROBE 1 MOTOR | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
eb3cbf1b-748e-41a7-a3e9-306ab9c73af3 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | contrôle et entretien des pyromètres1&2 | 2024-07-18 02:58 | TEMPERATURE PROBE 1 MOTOR | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
9f855bed-e1d6-4c8f-b908-05798432ca00 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | - Présence de fausse alarme de niveau d'huile bas de la station hydraulique PAC 20 . | 2024-07-18 10:07 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
9f855bed-e1d6-4c8f-b908-05798432ca00 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | - Présence de fausse alarme de niveau d'huile bas de la station hydraulique PAC 20 . | 2024-07-18 10:07 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
240acab6-df64-438b-9f63-37570149e999 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Température huile chaud entrée réfrgirant huile de lubrification à 61 ° pompe alimentaire 20 | 2024-07-21 08:22 | T HG/FRD VOITH PA20 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
240acab6-df64-438b-9f63-37570149e999 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Température huile chaud entrée réfrgirant huile de lubrification à 61 ° pompe alimentaire 20 | 2024-07-21 08:22 | T HG/FRD VOITH PA20 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir un appoint d'huile au pompe d'eau d'extraction N°20 | 2024-07-21 08:23 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir un appoint d'huile au pompe d'eau d'extraction N°20 | 2024-07-21 08:23 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Percement de conduite de la vanne a flotteur d'appoint décrasseur ( régulation de niveau manuel). | 2024-07-21 08:53 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - Percement de conduite de la vanne a flotteur d'appoint décrasseur ( régulation de niveau manuel). | 2024-07-21 08:53 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir nettoyage DCS tranche 3 | 2024-07-21 10:53 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir nettoyage DCS tranche 3 | 2024-07-21 10:53 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3c0a4a81-c48a-420c-9591-f9a017c7da95 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT REGISTRE D'AIR OFA2 ANGLE 4 . | 2024-07-21 10:54 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
3c0a4a81-c48a-420c-9591-f9a017c7da95 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT REGISTRE D'AIR OFA2 ANGLE 4 . | 2024-07-21 10:54 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
79796929-4e72-41d3-8c6b-07932798c7f6 | 67f28986-ca86-4e9e-a700-7bcca8a9982e | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES PURGEURS AIR DE REGULATION | 2024-07-22 01:19 | VANNE D'ISOLEMENT | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
79796929-4e72-41d3-8c6b-07932798c7f6 | 67f28986-ca86-4e9e-a700-7bcca8a9982e | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES PURGEURS AIR DE REGULATION | 2024-07-22 01:19 | VANNE D'ISOLEMENT | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
4e8f3b60-7f10-41ed-983c-80c78f73cd7f | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SOUPAPE NON ETANCHE | 2024-07-22 11:18 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
4e8f3b60-7f10-41ed-983c-80c78f73cd7f | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SOUPAPE NON ETANCHE | 2024-07-22 11:18 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0d30ac13-b5a7-441f-9bad-33ca6b4f2e15 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Defaut fin de course d'ouverture vanne TOR air total | 2024-07-23 03:43 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
0d30ac13-b5a7-441f-9bad-33ca6b4f2e15 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Defaut fin de course d'ouverture vanne TOR air total | 2024-07-23 03:43 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Remise en état des toles striées au voisinage des broyeurs (Action sécuritaire) | 2024-07-23 08:53 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
3c17b3c4-ccff-495c-a59c-b8db4c930b11 | 9155248d-f77e-4fb6-9f8d-ff52593e8e59 | Remise en état des toles striées au voisinage des broyeurs (Action sécuritaire) | 2024-07-23 08:53 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
8878e65a-e3d5-40ce-b3e8-687b09d449e5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Prévoir contrôle de niveau et nettoyage (Station Hydraulique du Broyeur C). | 2024-07-23 09:00 | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur C | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
8878e65a-e3d5-40ce-b3e8-687b09d449e5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Prévoir contrôle de niveau et nettoyage (Station Hydraulique du Broyeur C). | 2024-07-23 09:00 | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur C | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
07daeaab-6353-4ad0-862e-d7aa55e969a8 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Installation échafaudage pour élimination fuite machefer | 2024-07-23 09:09 | convoyeur vers camion machfer unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
07daeaab-6353-4ad0-862e-d7aa55e969a8 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Installation échafaudage pour élimination fuite machefer | 2024-07-23 09:09 | convoyeur vers camion machfer unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - prévoir ajuster la goulot de décrasseur vers c30 ( chute partielle de mâchefer vers voie numéro 2). | 2024-07-23 11:29 | DECRASSEUR | 34MC | 2 | 1 | 2 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | - prévoir ajuster la goulot de décrasseur vers c30 ( chute partielle de mâchefer vers voie numéro 2). | 2024-07-23 11:29 | DECRASSEUR | 34MC | 2 | 1 | 2 | 5
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | DEBRANCHEMT ET REBRANCHEMNT INSTRUMENTATIONS PAC10 | 2024-07-23 12:08 | Pompe Eau de Mer 10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | DEBRANCHEMT ET REBRANCHEMNT INSTRUMENTATIONS PAC10 | 2024-07-23 12:08 | Pompe Eau de Mer 10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Alimentateur reste en service meme si la bande est vide | 2024-07-24 03:06 | COAL FEEDER A | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Alimentateur reste en service meme si la bande est vide | 2024-07-24 03:06 | COAL FEEDER A | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
0d30ac13-b5a7-441f-9bad-33ca6b4f2e15 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir la remise en état FC d'ouverture trappe air total broyeur D. | 2024-07-24 03:06 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
0d30ac13-b5a7-441f-9bad-33ca6b4f2e15 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir la remise en état FC d'ouverture trappe air total broyeur D. | 2024-07-24 03:06 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR D. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
e5241d80-1d9a-4eaa-9089-0259132db47a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite CP par joint porte avant d'alimentateur D TR3 | 2024-07-24 08:45 | COAL FEEDER D | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
e5241d80-1d9a-4eaa-9089-0259132db47a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite CP par joint porte avant d'alimentateur D TR3 | 2024-07-24 08:47 | COAL FEEDER D | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôle dur mécanique système évacuation Eco bas . | 2024-07-24 08:47 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôle dur mécanique système évacuation Eco bas . | 2024-07-24 08:47 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - mou de chaine décrasseur coté mer. | 2024-07-24 11:17 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - mou de chaine décrasseur coté mer. | 2024-07-24 11:17 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
6bf249a6-8ba6-4b8e-9c18-b57576b0cfc6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FUITE PAR PRESSE ETOUPE / IK6 | 2024-07-24 12:12 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
6bf249a6-8ba6-4b8e-9c18-b57576b0cfc6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FUITE PAR PRESSE ETOUPE / IK6 | 2024-07-24 12:12 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
aadf4f4a-89c4-4063-8c03-6d026fdd3138 | 76b2439d-bc02-401c-914f-e36c8cb7bf0d | ASCENEUR CHAUDIERE 3 INDISPONIBLE | 2024-07-25 09:22 | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
aadf4f4a-89c4-4063-8c03-6d026fdd3138 | 76b2439d-bc02-401c-914f-e36c8cb7bf0d | ASCENEUR CHAUDIERE 3 INDISPONIBLE | 2024-07-25 09:22 | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir L'appoint d'huile pompe alimentaire 10 U3. | 2024-07-26 09:22 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir L'appoint d'huile pompe alimentaire 10 U3. | 2024-07-26 09:22 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2de85a03-c815-4018-9ada-534f63d9a7a4 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Prévoir L'appoint d'huile du moteur pompe extraction 20 U3. | 2024-07-26 09:22 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2de85a03-c815-4018-9ada-534f63d9a7a4 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Prévoir L'appoint d'huile du moteur pompe extraction 20 U3. | 2024-07-26 09:22 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fuite d'eau par percement du décrasseur U3. | 2024-07-27 09:31 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fuite d'eau par percement du décrasseur U3. | 2024-07-27 09:31 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
8b11dbee-f9da-4a8e-ad2c-82f0c7ea9637 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Mise en état du contre poids condenseur de buée U3. | 2024-07-27 10:16 | Equipements communs ligne d'extraction | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
8b11dbee-f9da-4a8e-ad2c-82f0c7ea9637 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Mise en état du contre poids condenseur de buée U3. | 2024-07-27 10:16 | Equipements communs ligne d'extraction | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prevoir le nettoyage des filtres moteur broyeur "c" | 2024-07-30 04:01 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prevoir le nettoyage des filtres moteur broyeur "c" | 2024-07-30 04:01 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
c6a7b2f9-9a4c-41b0-ae8f-1c2f91a86fda | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | PERCEMENT CONDUITE DE VENTILETION RECHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 ( CONDUITE A DECALORIFUGER ) | 2024-07-30 08:41 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
c6a7b2f9-9a4c-41b0-ae8f-1c2f91a86fda | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | PERCEMENT CONDUITE DE VENTILETION RECHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 ( CONDUITE A DECALORIFUGER ) | 2024-07-30 08:41 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de conduite des champs 2/3/4b tranche 3. | 2024-07-31 11:25 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de conduite des champs 2/3/4b tranche 3. | 2024-07-31 11:25 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Percement de la goulotte entrée alimentateur B . | 2024-08-01 09:22 | COAL FEEDER B | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Percement de la goulotte entrée alimentateur B . | 2024-08-01 09:22 | COAL FEEDER B | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
057775a1-0798-4f43-8082-21186bd2e408 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air au niveau de la vanne entrée sas coté Safi du champ 2B | 2024-08-01 10:25 | SAS B SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
057775a1-0798-4f43-8082-21186bd2e408 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite d'air au niveau de la vanne entrée sas coté Safi du champ 2B | 2024-08-01 10:25 | SAS B SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Mesure O2 à 0 % | 2024-08-03 09:00 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
1750ac67-78ed-4e78-95a8-c3f768f04f50 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Mesure O2 à 0 % | 2024-08-03 09:00 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
73b9b461-23b0-45d7-b5ef-97e3571cffb3 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir controle transmetteur DP Broyeur C Tranche 3 | 2024-08-03 09:46 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
73b9b461-23b0-45d7-b5ef-97e3571cffb3 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir controle transmetteur DP Broyeur C Tranche 3 | 2024-08-03 09:46 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0b75d632-0618-4850-9c0f-c0f579c767a3 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | Prévoir la remise en état la commande ouverture/fermeture vanne étanchéité broyeur A | 2024-08-03 09:47 | REGISTRE VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEUR A | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
0b75d632-0618-4850-9c0f-c0f579c767a3 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | Prévoir la remise en état la commande ouverture/fermeture vanne étanchéité broyeur A | 2024-08-03 09:47 | REGISTRE VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEUR A | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
280f4eec-ad03-4d71-8978-d26d8a53660d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Température à 80 °c | 2024-08-03 09:47 | T COUS7 VOITH PA30 | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
280f4eec-ad03-4d71-8978-d26d8a53660d | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Température à 80 °c | 2024-08-03 09:47 | T COUS7 VOITH PA30 | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
240acab6-df64-438b-9f63-37570149e999 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Température huile chaud entrée réfrgirant huile de lubrification à 61 ° pompe alimentaire 20 | 2024-08-03 09:47 | T HG/FRD VOITH PA20 | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
240acab6-df64-438b-9f63-37570149e999 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Température huile chaud entrée réfrgirant huile de lubrification à 61 ° pompe alimentaire 20 | 2024-08-03 09:47 | T HG/FRD VOITH PA20 | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
9549da9c-06e7-4186-b3f0-64729bd1ff7b | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | Bobine commande vanne TOR inertage A désexcité . | 2024-08-03 09:47 | Contrôle Pulvèrisation A Inertage Vapeur | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
9549da9c-06e7-4186-b3f0-64729bd1ff7b | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | Bobine commande vanne TOR inertage A désexcité . | 2024-08-03 09:47 | Contrôle Pulvèrisation A Inertage Vapeur | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vanne de vidange pompe alimentaire 10 non étanche | 2024-08-06 11:59 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
2f8007cf-80dd-4732-9cc2-6f46bf5e9c76 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vanne de vidange pompe alimentaire 10 non étanche (VANNE A SOUDER) | 2024-08-06 11:59 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MD | 1 | 3 | 1 | 5
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuites CV (2B) | 2024-08-07 02:16 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuites CV (2B) | 2024-08-07 02:16 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Percement au niveau de la gaine entrée Alimentateur B (Fuite de charbon). | 2024-08-07 02:16 | COAL FEEDER B | 34MD | 2 | 2 | 5 | 9
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Percement au niveau de la gaine entrée Alimentateur B (Fuite de charbon). | 2024-08-07 02:16 | COAL FEEDER B | 34MD | 2 | 2 | 5 | 9
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Travaux de réparation et blindage convoyeur ECO haut (Action palliative) | 2024-08-09 09:20 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Travaux de réparation et blindage convoyeur ECO haut (Action palliative) | 2024-08-09 09:20 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
2de85a03-c815-4018-9ada-534f63d9a7a4 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Prévoir appoint d'huile extraction N20. | 2024-08-11 09:03 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2de85a03-c815-4018-9ada-534f63d9a7a4 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Prévoir appoint d'huile extraction N20. | 2024-08-11 09:03 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
56d97455-a697-44d0-b3cb-ff8bad274c3f | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir soufflage filtre air radiateur de réfrigérant station huile de commande bypasse HP | 2024-08-11 09:03 | FILTRE A AIR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
56d97455-a697-44d0-b3cb-ff8bad274c3f | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir soufflage filtre air radiateur de réfrigérant station huile de commande bypasse HP | 2024-08-11 09:03 | FILTRE A AIR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | température élevée caisse a huile de graissage turbine tranche 3 | 2024-08-11 09:08 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | température élevée caisse a huile de graissage turbine tranche 3 | 2024-08-11 09:08 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
c6a7b2f9-9a4c-41b0-ae8f-1c2f91a86fda | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | FUITE A LOCALISER VENTILATION BP3 (1430LFC30AA036). | 2024-08-11 11:15 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD | 1 | 4 | 2 | 7
c6a7b2f9-9a4c-41b0-ae8f-1c2f91a86fda | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | FUITE A LOCALISER VENTILATION BP3 (1430LFC30AA036). | 2024-08-11 11:15 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD | 1 | 4 | 2 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - Percement au niveau de la goulot de voie camion ( cumul de mâchefer) . | 2024-08-11 11:16 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - Percement au niveau de la goulot de voie camion ( cumul de mâchefer) . | 2024-08-11 11:16 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : prévoir la mise en état de LA CHAINE du convoyeur HAUT systeme ECONOMISEUR | 2024-08-12 01:21 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : prévoir la mise en état de LA CHAINE du convoyeur HAUT systeme ECONOMISEUR | 2024-08-12 01:21 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | filtre d'aspiration encrasse de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-08-12 01:22 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | filtre d'aspiration encrasse de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-08-12 01:22 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c9710b7b-72dd-4217-b9fd-6c50537f9fb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite par tresse. | 2024-08-12 01:22 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
c9710b7b-72dd-4217-b9fd-6c50537f9fb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite par tresse. | 2024-08-12 01:22 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-08-12 01:23 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-08-12 01:23 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite d'aire au niveau de porte Viste de la vanne entre sas cote Safi du champ 2b tranche 3. | 2024-08-12 01:23 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite d'aire au niveau de porte Viste de la vanne entre sas cote Safi du champ 2b tranche 3. | 2024-08-12 01:23 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
eecefea6-6e31-42db-a847-71fedd17f48a | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre COOFA HHL50AA003 | 2024-08-12 01:32 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
eecefea6-6e31-42db-a847-71fedd17f48a | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre COOFA HHL50AA003 | 2024-08-12 01:32 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
3c0a4a81-c48a-420c-9591-f9a017c7da95 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre COOFA HHL55AA004 | 2024-08-12 01:32 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
3c0a4a81-c48a-420c-9591-f9a017c7da95 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre COOFA HHL55AA004 | 2024-08-12 01:32 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
57d665c0-72d2-4b49-b309-c01879d31ed8 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre AUX Plan BC HHHL25AA002 | 2024-08-12 01:32 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN BC | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
57d665c0-72d2-4b49-b309-c01879d31ed8 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre AUX Plan BC HHHL25AA002 | 2024-08-12 01:32 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN BC | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
b9f31f69-a77b-4ebc-8f1b-70d94873edbd | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de pitot ventilateur B | 2024-08-12 01:32 | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
b9f31f69-a77b-4ebc-8f1b-70d94873edbd | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de pitot ventilateur B | 2024-08-12 01:32 | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
ce4dcea5-6b57-46cc-9453-808f4aab8fb5 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | SAFETY : prévoir rechange clapet anti-retour des pompes d'injection d'ammoniaques | 2024-08-12 02:24 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
ce4dcea5-6b57-46cc-9453-808f4aab8fb5 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | SAFETY : prévoir rechange clapet anti-retour des pompes d'injection d'ammoniaques | 2024-08-12 02:24 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
47b17922-e25f-4cac-b214-c8081faac74c | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | SAFETY : prévoir rechange clapet anti-retour des pompes d'injection phosphate TR03 | 2024-08-12 02:24 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
47b17922-e25f-4cac-b214-c8081faac74c | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | SAFETY : prévoir rechange clapet anti-retour des pompes d'injection phosphate TR03 | 2024-08-12 02:24 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Dressage support ramonage IK13 | 2024-08-12 12:31 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Dressage support ramonage IK13 | 2024-08-12 12:31 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuites CV (4B) | 2024-08-12 12:35 | SYSTEM ETA | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuites CV (4B) | 2024-08-12 12:35 | SYSTEM ETA | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Déréglage de la vanne a flotteur de décrasseur de la tranche 3. | 2024-08-13 09:00 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Déréglage de la vanne a flotteur de décrasseur de la tranche 3. | 2024-08-13 09:00 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
20511f81-3ed4-4fc9-a1d2-6255b9f2d924 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape IK5 non étanche | 2024-08-13 11:51 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°5 TYPE IK P | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
20511f81-3ed4-4fc9-a1d2-6255b9f2d924 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape IK5 non étanche | 2024-08-13 11:51 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°5 TYPE IK P | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
88fecb80-d72b-4648-90d0-6bcbd636be25 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Fuite au niveau de filtre d'air comprimé à coté de soutirage 4. | 2024-08-14 04:06 | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
88fecb80-d72b-4648-90d0-6bcbd636be25 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Fuite au niveau de filtre d'air comprimé à coté de soutirage 4. | 2024-08-14 04:06 | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | FUITE D'AIR DE COMMANDE CLAPET AVAL VANNE MOTORISEE SOUTIRAGE N°6 | 2024-08-14 04:07 | Soutirage Aval N° 6 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | FUITE D'AIR DE COMMANDE CLAPET AVAL VANNE MOTORISEE SOUTIRAGE N°6 | 2024-08-14 04:07 | Soutirage Aval N° 6 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir de contrôler PLC des champs d'évacuation des cendres volants .- | 2024-08-14 09:09 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir de contrôler PLC des champs d'évacuation des cendres volants .- | 2024-08-14 09:09 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | Ecart de mesure | 2024-08-15 03:12 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | Ecart de mesure | 2024-08-15 03:12 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - Dégradation des rouleaux de guidage et de support se qui engendre le décentrage de la bonde de convoyeur voie camion TR3 ET TR4. | 2024-08-15 10:39 | DECRASSEUR | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - Dégradation des rouleaux de guidage et de support se qui engendre le décentrage de la bonde de convoyeur voie camion TR3 ET TR4. | 2024-08-15 10:39 | DECRASSEUR | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - prévoir inspection des sas champ 6B ( bouchage fréquent ). | 2024-08-15 10:41 | ELECTROFILTRE B | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - prévoir inspection des sas champ 6B ( bouchage fréquent ). | 2024-08-15 10:41 | ELECTROFILTRE B | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
c9710b7b-72dd-4217-b9fd-6c50537f9fb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : FUITE DE VAPEUR PAR TRESSE DU RAMONEUR IK 18 | 2024-08-15 10:42 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
c9710b7b-72dd-4217-b9fd-6c50537f9fb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : FUITE DE VAPEUR PAR TRESSE DU RAMONEUR IK 18 | 2024-08-15 10:42 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - mou de chaine de décrasseur coté terre . | 2024-08-18 08:45 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - mou de chaine de décrasseur coté terre . | 2024-08-18 08:45 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite du cendre volante par percement du conduite de convoyage du 2B U3. | 2024-08-18 08:46 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite du cendre volante par percement du conduite de convoyage du 2B U3. | 2024-08-18 08:46 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
f2b2dd85-84ba-4c6b-9622-854df66d8533 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | SAFETY : prévoir controle palier ventilateur tirage -A - coté moteur (apparition vibration ) | 2024-08-18 08:47 | Mesure de Vibration Axiale Coté Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
f2b2dd85-84ba-4c6b-9622-854df66d8533 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | SAFETY : prévoir controle palier ventilateur tirage -A - coté moteur (apparition vibration ) | 2024-08-18 08:47 | Mesure de Vibration Axiale Coté Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : Prévoir la mise en état de l'éclairage coté moteur RLJ | 2024-08-18 09:41 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : Prévoir la mise en état de l'éclairage coté moteur RLJ | 2024-08-18 09:41 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Manque éclairage dans ESP de la tranche 3 et la sale ETP. | 2024-08-18 09:42 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Manque éclairage dans ESP de la tranche 3 et la sale ETP. | 2024-08-18 09:42 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
8ab55f65-e155-4c73-80ea-83fef64f29b0 | e91463fd-4896-430a-9a32-946551a5205a | SAFETY : Défaut d'excitation | 2024-08-18 09:42 | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL | 1 | 5 | 5 | 11
8ab55f65-e155-4c73-80ea-83fef64f29b0 | e91463fd-4896-430a-9a32-946551a5205a | SAFETY : Défaut d'excitation | 2024-08-18 09:42 | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL | 1 | 5 | 5 | 11
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | SAFETY : prévoir la mise en état de l'éclairage coté des ventilateurs tirage TR03 | 2024-08-18 09:42 | Ventilateur de tirage A | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | SAFETY : prévoir la mise en état de l'éclairage coté des ventilateurs tirage TR03 | 2024-08-18 09:42 | Ventilateur de tirage A | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante au niveau de silo CV | 2024-08-19 01:58 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante au niveau de silo CV | 2024-08-19 01:58 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Elimination fuite de vapeur au niveau de conduite d'alimentation du ramoneur du réchauffeur d'air U3 | 2024-08-19 09:23 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Elimination fuite de vapeur au niveau de conduite d'alimentation du ramoneur du réchauffeur d'air U3 | 2024-08-19 09:23 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
3f2d7fba-52ec-4582-ab84-3b3451c0287e | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite vapeur important par presse étoupe. | 2024-08-19 10:52 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
3f2d7fba-52ec-4582-ab84-3b3451c0287e | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite vapeur important par presse étoupe. | 2024-08-19 10:52 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
61871669-497f-4e45-82d5-56f15efb0081 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | dure mécaniques empêche que le fin-de-course de rétracte pas attaqué | 2024-08-19 11:56 | RAMONEUR N°26 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur par presse étoupe ramoneur ik 6 | 2024-08-19 11:58 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur par presse étoupe ramoneur ik 6 | 2024-08-19 11:58 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2024-08-23 11:14 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2024-08-23 11:14 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle du niveaustat du champ 6B coté SAFI. | 2024-08-25 03:49 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle du niveaustat du champ 6B coté SAFI. | 2024-08-25 03:49 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | SAFETY : - fuite légère d'huile par flexible au niveau compresseur d'air 10 TR3. | 2024-08-25 09:38 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | SAFETY : - fuite légère d'huile par flexible au niveau compresseur d'air 10 TR3. | 2024-08-25 09:38 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse ramoneur ik18 | 2024-08-25 09:38 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Percement chaudière à proximité des ramoneurs IK5 et IK7. | 2024-08-25 09:39 | unité 03 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Percement chaudière à proximité des ramoneurs IK5 et IK7. | 2024-08-25 09:39 | unité 03 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Eclairage très faible au niveau 0 salle machine 3 | 2024-08-25 09:57 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Eclairage très faible au niveau 0 salle machine 3 | 2024-08-25 09:57 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | vanne régulatrice vapeur VS vers ramoneur LG non-étanche | 2024-08-26 09:00 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6005ec57-f670-4178-aaec-58f599f51799 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | Pompe noria non secouru N10 ne s'arrête pas à distance. | 2024-08-27 01:29 | Pompe Noria non secourue | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
6005ec57-f670-4178-aaec-58f599f51799 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | Pompe noria non secouru N10 ne s'arrête pas à distance. | 2024-08-27 01:29 | Pompe Noria non secourue | 34EL | 1 | 3 | 3 | 7
6c46299b-ab26-4bba-b777-b25c2b679c4d | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | pompe ballon purge propre indisponible | 2024-08-27 01:29 | Pompe de purge propre | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
6c46299b-ab26-4bba-b777-b25c2b679c4d | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | pompe ballon purge propre indisponible | 2024-08-27 01:29 | Pompe de purge propre | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
f65dc9ba-c61a-47a7-a969-6a264c45e9f2 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | pompe ballon purge propre indisponible | 2024-08-27 01:53 | Pompe de purge propre | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
f65dc9ba-c61a-47a7-a969-6a264c45e9f2 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | pompe ballon purge propre indisponible | 2024-08-27 01:53 | Pompe de purge propre | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir le nettoyage de tube de Pitot " du VT soufflage B" | 2024-08-27 08:27 | Ventilateur de souflage B | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir le nettoyage de tube de Pitot " du VT soufflage B" | 2024-08-27 08:27 | Ventilateur de souflage B | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
75da058b-ffdc-46d9-ba82-e1493e9d208c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La vanne de convoyage ne fonctionne pas de manière automatique (problème au niveau de la bobine d'actionnement) 6B U3. | 2024-08-27 08:29 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFI | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
75da058b-ffdc-46d9-ba82-e1493e9d208c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La vanne de convoyage ne fonctionne pas de manière automatique (problème au niveau de la bobine d'actionnement) 6B U3. | 2024-08-27 08:29 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFI | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir un appoint d'huile au compresseur 10 U3. | 2024-08-27 08:39 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir un appoint d'huile au compresseur 10 U3. | 2024-08-27 08:39 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
5b1d75c6-0478-4a72-8950-d7dea4081f61 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | fuite eau/vapeur à localiser conduite sortie vapeur resurchauffée | 2024-08-28 09:26 | LES CHAMBRES MORTES | 34MD | 2 | 2 | 3 | 7
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse ramoneur ik18 | 2024-08-29 10:00 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
73b9b461-23b0-45d7-b5ef-97e3571cffb3 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Perte mesure de la Delta P broyeur C. | 2024-08-30 11:22 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | Prévoir de faire l'appointe d'huile dans la pompe 1 d'eau stator U3. | 2024-09-01 01:19 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
1a2fdfdb-7e72-4173-850f-b9c6ceeb338f | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | pompe à vide N50 est indisponible | 2024-09-01 01:22 | MOTEUR POMPE A VIDE CONDENSEUR | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
491f14c1-833a-4b32-9f82-f20eff65ef00 | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | Pression fixe et monté de température huile station by pass HP après le démarrage de la pompe N°2 | 2024-09-01 01:23 | POMPE2 HYDRAULIQUE | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | Fuite par presse étoupe purge normale HP7 | 2024-09-01 01:26 | Purge normale HP 7 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Dégrilleur indisponible + encrassement de la grille. | 2024-09-01 01:29 | Dégrilleur | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
491f14c1-833a-4b32-9f82-f20eff65ef00 | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | Prévoir controle pompe huile station BPHP N°20 ( augmentation temperature d'huile station avec prssion constante ) | 2024-09-01 04:18 | POMPE2 HYDRAULIQUE | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
178fc79e-1eb5-4d95-a6a0-f5196a8b19a3 | 8329580a-3657-49b5-9cbc-8be96caaf19e | nettoyage filtres ventilateur scanner 10 et 20 | 2024-09-01 08:44 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
a92328b6-915d-4a5b-b95c-07308ed8fdfa | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : prévoir appoint d'huile RAMONEUR RLJ | 2024-09-02 01:20 | MOTEUR RAMONEUR RECH. D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite des cendres volantes au niveau de conduite 1A tranche 3. | 2024-09-05 08:48 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
825830dc-7432-4e8e-b3e6-6a97080b7480 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : prévoir la mise en état du registre d'air de combustion du broyeur D angle 4 ( férmé ) | 2024-09-10 02:52 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
66dd0cb6-98dd-45b4-80e0-233b48c5e581 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Pévoir controle niveaustat 6A coté safé | 2024-09-10 02:56 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | SAFETY : Appoint d'huile de la pompe à vide 1 ( Système MKW ) . | 2024-09-10 09:12 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir un appoint d'huile au pompe a vide huile d'étanchéité alternateur | 2024-09-10 09:12 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
5d7fb16c-c57b-48c5-9437-2eb8aa340469 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | SAFETY : Pércement au niveau de la conduite du vidange ballon du purge continue vers ballon intérmétante ( fuite de vapeur ) | 2024-09-11 06:42 | Ballon des purges continus | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite charbon au niveau de l'alimentateur B | 2024-09-11 08:34 | COAL FEEDER B | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
7f87be06-3c25-49f6-a930-2cf96019b81b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | SAFETY : Appoint d'huile au niveau de la pompe nourricière 20 . | 2024-09-11 11:21 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
7796ae6e-1bd3-499c-b920-7288f26e4f9a | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | SAFETY : prévoir la mise en état de l'éclairage du salle du groupe DIESEL TR03 | 2024-09-12 02:23 | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2024-09-12 02:42 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
430daf71-c832-485a-8952-881e86913c2b | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir le contrôle de la température 30LAC10CT006-XQ60 du corps supérieur pompe alimentaire N°10. | 2024-09-12 03:23 | Mesure de Température Palier Supérieur de PA10 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | SAFETY : - Prévoir affecte d'appoint d'huile de la pompe 10 tranche 3 | 2024-09-16 08:58 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
c623e928-a195-4fea-9cc1-791e5e1f7988 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | SAFETY : Présence des trace d'huile au niveau du détecteur de fuite boite à borne ( CONNEXION 29 ) | 2024-09-16 08:58 | Niveaustat coté Boite à Borne Alternateur | 34EL | 3 | 5 | 5 | 13
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Percement chaudière U3 | 2024-09-17 05:10 | Chaudière | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
439753d3-68fa-4fd6-88ca-e4c967724b0f | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | Nettoyage Filtre B huile d'étanchéité MKW | 2024-09-17 08:37 | FILTRE DUPLEX | 34MM | 3 | 4 | 1 | 8
650f7f73-7f6f-49c7-99e7-0795d88c41ee | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Dur mécanique au niveau vanne de refoulement LAC30 | 2024-09-17 08:38 | ligne eau alimentaire 30 | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
439753d3-68fa-4fd6-88ca-e4c967724b0f | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | prévoir nettoyé filtre A sys huile d'étanchéité alt MKW | 2024-09-19 09:10 | FILTRE DUPLEX | 34MM | 3 | 4 | 1 | 8
89f83ec4-896b-45af-9d11-7f112b5aa6b4 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | Conduites percés à coté de la bâche intermittente chaudière | 2024-09-19 09:18 | CONTINOUS BLOWDOWN TANK RELIEF | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : La vanne de débouchage est brisée du champ 1A 2A U3. | 2024-09-21 08:04 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Percement du conduite de convoyage du champ 1A 2A U3. | 2024-09-21 08:04 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | la vanne ramonage RLJ non étanche | 2024-09-21 08:05 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | SAFETY : - enlèvement d'un tamis de filtre tambour TR3. | 2024-09-21 09:13 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 5 | 9
91d6fb3c-c6e0-459b-aae6-3c6a16be4590 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | SAFETY : Prévoir appoint d'huile de la pompe Centrifugeuse de la caisse à huile . | 2024-09-21 09:13 | CENTRIFUGEUSE / OIL SEPARATOR | 34MM | 1 | 1 | 5 | 7
c5ff2cb3-44b9-48b8-ba75-9a8188623017 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Fuite d'huile au niveau de réfrigérant d'huile station palier guide. | 2024-09-21 11:09 | STATION HYDROLIQUE AIR HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
27e460f9-ec23-4ec6-a080-45cea6301791 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | manque levier vanne noria entrée palier tirage B. | 2024-09-21 11:10 | I.D.FAN A FIX BEARING CCW OUTLET | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
47725e6b-18fd-41b7-b436-adbe8a6ffc29 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | manque levier vanne noria sortie paliers tirage B. | 2024-09-21 11:10 | I.D.FAN A BEARINGS CCW OUTLET | 34MC | 1 | 3 | 1 | 5
586642e7-d515-40d1-8524-a9fb4dc270e5 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | percement conduite à coté de la vanne régulatrice niveau ballon purge 1% | 2024-09-21 11:10 | CBT LEVEL CONTROL | 34MD | 1 | 2 | 1 | 4
f28b9906-f5fd-4a78-b5a0-544100b4f1a4 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SOUFFLAGE TUBE DE PITOT | 2024-09-22 02:22 | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur B" N°1." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
dde52150-60c4-4dda-aeb7-5e2c0a61e1c9 | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | DEFAUT DE POSITION | 2024-09-22 02:22 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
8b2c9511-d850-45f2-a250-b32fac8452ce | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | SAFETY : Fuite d'air au niveau du filtre d'air de commande des clapets assisté des soutirage 4 / 5 et 6 . | 2024-09-22 02:22 | DETENDEUR D'AIR AVEC FILTRE | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
3f2027a0-80c0-4671-8c25-420df2486e84 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : prévoir la mise en état du registre coofa HHL 65AA004 angle 4 ( férmé ) | 2024-09-22 02:23 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA4 | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | SAFETY : - Dysfonctionnement de servomoteur de la vanne entrée sa coté Jadida. champ 1B | 2024-09-22 02:24 | ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
9fc5bd16-50c0-40f7-8b47-9fe7f5eb8fe9 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | prévoir le contrôle de la température alternateur fente 30MKA10CT028_XQ60 | 2024-09-22 02:24 | Mesure de Température Encoche 028 Alternateur | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
89f83ec4-896b-45af-9d11-7f112b5aa6b4 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | SAFETY : prévoir installer des bouchons sur les conduites coupées reliant le bâche intermittente chaudière pour éviter toute fuites | 2024-09-22 04:17 | CONTINOUS BLOWDOWN TANK RELIEF | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | filtre d'aspiration encrasse de la pompe 10 tranche 3. | 2024-09-22 08:28 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
50e3a15c-9cda-4fa6-9a06-ed6388bfb1dc | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | prévoir la mise en état de la vanne TOR d'innertage broyeur B ( reste ouverte 40/; ) | 2024-09-22 08:28 | Isolement vapeur d'inertage de broyeur B | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
34d65b7c-d93e-4c39-86f8-861bb8ec9b6c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dysfonctionnement du distributeur de la vanne entre Sas 2B cote safi U3. | 2024-09-22 10:04 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir nettoyage voyant en verre alimentateur B (contrôle de la bande n'est pas possible) | 2024-09-23 12:07 | COAL FEEDER B | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
fa38a28e-fa82-46e3-924e-d04106dc9abf | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prière de contrôler le thermocouple 30LAC10CT003 | 2024-09-29 03:15 | Mesure de Température Palier Butée Externe de PA10 | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Dur mécanique au niveau de convoyeur ECO bas (bruit + déclenchement par thermique) | 2024-09-29 08:19 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | - Percement au niveau de la conduite de convoyage champ 1A et 2 A coté ventilateur de tirage. | 2024-09-29 08:20 | ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
5d50f870-4657-4170-96e8-ad027cf86fd0 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Faible débit d'eau de mer a la sortie du demi condenseur 23. | 2024-09-30 08:30 | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir nettoyage filtre moteur tirage A | 2024-09-30 11:18 | Ventilateur de tirage A | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir nettoyage filtre moteur air primaire A et B | 2024-09-30 11:18 | Ventilateur d'air primair B | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
f4653d21-1b81-4ea3-b483-42b746e06051 | 3c41f98b-dce1-4756-9f62-99d82d9a998d | SAFETY : Prévoir la remise en état l'éclairage chaudière 3 | 2024-09-30 11:18 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir appoint d'huile. | 2024-10-01 02:05 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
b968eb4f-6852-4095-aea2-24cc84d62527 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir la remise en état du sécheur 10 U3, (le sécheur est déclenché par pression haut) | 2024-10-01 03:31 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d0e11d93-ddaf-4090-bec6-a7c3f2a7c1aa | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir la remise en état du sécheur 12 U3, (le sécheur est déclenché par pression haut) | 2024-10-01 03:31 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir la remise en état du l'afficheur de commande locale SO3 U3. | 2024-10-01 03:31 | Systéme SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | SAFETY : Aggravation de la fuite de vapeur au niveau du réchauffeur de fioul 10 U3. | 2024-10-01 08:27 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | ETP11 hors tension U3. | 2024-10-01 09:15 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
a8ded9c7-938f-4fce-8cd4-f6a534c31304 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SOUPAPE NON ETANCHE | 2024-10-01 11:04 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°7 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir la remise en état membrane ramoneur RLJ | 2024-10-01 11:11 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir un appoint d'huile caisse à huile ppe alimentaire 30 U3 | 2024-10-02 08:47 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
48f982e8-e644-43e8-9bb4-1b5b149e96c6 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | Fuite d'eau par fissures au niveau de l'échangeur de la pompe à vide MAJ60AP001 condenseur U3 | 2024-10-02 08:48 | PP 60 DESCHARGE | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine décrasseur U3. | 2024-10-02 08:50 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
4a292be4-f4c0-4075-bb1d-451e7a38fb0d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP angle B4 au niveau 2 de la chaudière | 2024-10-02 08:50 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
718c648b-3a77-4229-bbcf-701624e3bb46 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Problème au niveau de PLC du système SO3 U3. | 2024-10-02 09:50 | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
5017f11b-89f3-4c33-b522-9e82c6c7b35a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Racleur désaccouplé | 2024-10-02 10:00 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
a8ded9c7-938f-4fce-8cd4-f6a534c31304 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite par presse étoupe IK7 | 2024-10-02 10:48 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°7 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SOUPAPE RAMONEUR NE S'OUVRE PAS. | 2024-10-02 11:54 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f4653d21-1b81-4ea3-b483-42b746e06051 | 3c41f98b-dce1-4756-9f62-99d82d9a998d | percement coté calandre et dégagement des centres au voisinage de (AB4). | 2024-10-03 09:57 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite par tresse ramoneur réchauffeur d'air tranche 3 | 2024-10-03 11:45 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Décentrage bonde alimentateur C | 2024-10-06 08:18 | COAL FEEDER C | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Appoint d'huile caisse à huile turbine U3 | 2024-10-06 09:53 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 2 | 3 | 2 | 7
aadf4f4a-89c4-4063-8c03-6d026fdd3138 | 76b2439d-bc02-401c-914f-e36c8cb7bf0d | Ascenseur bloqué au niveau 0 de la chaudière 3. | 2024-10-06 11:12 | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Veuillez ajuster la position de fin de course de recul de tel sort la vanne pneumatique se ferme immediatement avec la fermeture de la souppape | 2024-10-06 11:12 | Systeme ramonage U3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
2d168ce2-0c73-43dd-830e-5ba03d27151b | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | SAFETY : Fuite par presse-étoupe de la vanne désurchauffe VAR . | 2024-10-07 08:33 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MM | 1 | 4 | 5 | 10
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Percement du goulotte d'entrée d'alimentateur C . | 2024-10-08 08:46 | COAL FEEDER C | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | SAFETY : Percement conduite de convoyage 1A 2A U3 ( à coté de silo c v). | 2024-10-08 08:46 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Percement du goulotte entrée alimentateur B . | 2024-10-08 08:51 | COAL FEEDER B | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
bf943bb6-3cd1-4870-9d27-231ba7520da4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP par bride angle 4 niveau 2 de la chaudière . | 2024-10-08 08:51 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 4 | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2024-10-08 11:47 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
d20240b9-9f74-48f9-aa54-182189de7412 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | Perte mesure temperature air secondaire avant Rechauffeur d'air N°1 | 2024-10-09 08:50 | Mesure de Température Air Secondaire Avant Réchauffeur d'Air | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
f983bdc0-6bff-4cf1-ad11-218c1040a915 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | fuite d'eau a localiser au niveau de la vanne d'isolement vanne de désurchauffe VS | 2024-10-11 08:00 | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC | 1 | 4 | 1 | 6
f983bdc0-6bff-4cf1-ad11-218c1040a915 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | SAFETY : Aggravation fuite d'eau de désurchauffe vapeur VS au niveau de la vanne manu d'isolement | 2024-10-11 08:00 | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC | 2 | 2 | 5 | 9
a38808d7-a744-4f67-a3c1-fe22250d059e | fa8d95f5-9b58-4c7f-b56f-f549639a21fd | SAFETY : Dur mécanique au niveau des vannes à levier manuel d'entrée et sortie Réfrigérant station hydraulique du Broyeur B . | 2024-10-11 08:02 | PULV.B OIL COOLER CCW INLET | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
c4a5a0c6-76b8-4ad0-8fdd-c1ddaf793a30 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | Percement RHT & SBT | 2024-10-13 04:21 | évents ballon chaudière | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
7796ae6e-1bd3-499c-b920-7288f26e4f9a | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | compresseur d'air de démarrage groupe diesel indisponible ne démarre ni par chute de pression in local par sélecteur | 2024-10-13 09:43 | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : - Bruit au niveau moto-réducteur de décrasseur TR3 (prévoir effectuer une inspection). | 2024-10-13 11:38 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
b53f7696-08e9-44b8-a091-a880af2bca98 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Percement au niveau de collecteur des purges de vapeur de ramonage chaudière 3. | 2024-10-13 11:38 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SAFETY : prévoir souflage du tube pitto asspiration vent HLB 20 | 2024-10-14 03:02 | Ventilateur de souflage B | 34CT | 1 | 3 | 5 | 9
0542f2e5-14d3-4be1-982f-fb588b6fb0be | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir la remise en état de fin de course du ramoneur IK17. | 2024-10-15 02:32 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°17 TYPE IK POU | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
3206683c-952a-4a9d-b074-667d2f9cba95 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : FUITE CP SORTIE BROYEUR -A- | 2024-10-15 08:42 | PULVERIZER A2 DISCHARGE | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | SAFETY : - Percement au niveau de la conduite de convoyage champ 1B coté ventilateur de tirage. | 2024-10-15 08:43 | ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 5 | 8
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | PREVOIR APPOINT D'HUILE POMPE A VIDE N° 2 SYSTEME HUILE D'ETANCHEITEE TR 3 | 2024-10-15 08:58 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | réfrigérant noria (20) a nettoyer | 2024-10-15 09:49 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
284e981b-87b2-4d48-9893-c695b809c022 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Remise en état de support fin de cours ramoneur ik26 | 2024-10-15 11:47 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°26 TYPE IK | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
61871669-497f-4e45-82d5-56f15efb0081 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | dure mécaniques empêche que le fin-de-course de rétracte pas attaqué | 2024-10-16 04:06 | RAMONEUR N°26 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
27ac951c-b605-4179-bb74-2e525cac9097 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : prévoir la mise en état du registre coofa ( HHL60AA004 ) | 2024-10-16 11:36 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
dde52150-60c4-4dda-aeb7-5e2c0a61e1c9 | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | Vanne en défaut (fermée, fin de course non attaqué). | 2024-10-16 11:50 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
2eb34d95-b09e-40bc-925e-4f6fe735d899 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SAFETY : prévoir soufflage du tube pitto vent soufflage - A - | 2024-10-16 11:50 | Ventilateur de souflage A | 34CT | 1 | 3 | 5 | 9
5d50f870-4657-4170-96e8-ad027cf86fd0 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Baisse du débit d'eau de mer a la sortie du demi condenseur 23. | 2024-10-17 08:54 | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | CONTROLE DES MESURES DE TEMPERATURE SBA | 2024-10-17 11:40 | Systeme ramonage U3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
31dadb23-1182-46d0-a707-c0ef9f0ec473 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Montage et démontage échafaudages pour élimination la tôle de bardage Tr 03 | 2024-10-18 02:22 | Systeme de ventilateurs d'air de tirage U3 | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
5fce36e3-ce18-48f5-9e9a-5e79e14c96b2 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : prévoir la mise en état du ramoneur foyer haut IR35 ( probléme mécanique du disque ) | 2024-10-18 11:18 | RAMONEUR N°35 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
3c0a4a81-c48a-420c-9591-f9a017c7da95 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : prévoir la mise en état du registre COOFA 4 angle 2 | 2024-10-20 03:42 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
7c86fb45-0909-46b0-be84-37f9f7dd1760 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre de combustion broyeur -A- angle 4 | 2024-10-20 03:42 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN A | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
d6945c4f-b8fc-4916-b16b-865b66c62f4b | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir appoint d'huile caisse a huile Turbine tranche 3 | 2024-10-20 08:32 | Indicateur de Niveau Caisse à Huile de Graissage Turbine | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
240acab6-df64-438b-9f63-37570149e999 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | température à 66 °C | 2024-10-21 02:45 | T HG/FRD VOITH PA20 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage échangeur noria N20 | 2024-10-21 02:45 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
7bbee5e2-f834-4846-a18c-ccbfd88ba86e | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir appoint d'huile ppe alimentaire N20 | 2024-10-21 02:45 | ligne eau alimentaire 20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
cfef89c4-a535-4b0a-a151-f9197ef89859 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | dur mécanique au ramoneur IR38 lors du son retrait | 2024-10-21 11:17 | RAMONEUR N°38 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP au-dessus du Galet du broyeur D ( Côté TERRE ). | 2024-10-22 05:25 | broyeur D | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
18af65f8-87ca-464b-8212-e2126246e6b3 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : prévoir la mise en état du registre COOFA HHL55AA020 angle -2- | 2024-10-22 05:27 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN OFA2 | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
5017f11b-89f3-4c33-b522-9e82c6c7b35a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Le Racleur de nettoyage de la bande d'alimentateur B est désaccouplée . | 2024-10-22 05:27 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34MC | 2 | 2 | 5 | 9
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite de vapeur par bride rechauffeur fioule N°10 | 2024-10-22 05:27 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | un dure mécanique déclenche instantanément le racleur bas du système évacuation économiseur TR3 | 2024-10-22 05:27 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
b22ae849-05c4-43fa-ab1d-fd4b3c53216d | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | VIBRATION MAX 1 | 2024-10-23 08:30 | Mesure de Vibration Axiale Coté Moteur du Ventilateur d'Air Primaire B | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | fuite par presse etoupe vanne de purge normal HP7 vers HP6 | 2024-10-23 09:04 | Purge normale HP 7 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
a4d0564e-ac0d-42b7-9d31-7799f950d23e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | PREVOIR SOUFLAGE RADIATEUR DU REFRIGERANT HUILE STATION HUILE DE COMMANDE BYPASSE BP TR3 | 2024-10-23 09:04 | FILTRE A AIR | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir un appoint d'huile palier libre de ventilateur de soufflage B. | 2024-10-23 10:00 | Ventilateur de souflage B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SAFETY : prévoir appoint d'huile palier libre vent soufflage -B- | 2024-10-23 10:00 | Ventilateur de souflage B | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
822f79a9-4b2c-4438-b153-be4fb489e12a | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | SAFETY : Appoint d'huile au niveau du palier libre du Moteur Ventilateur Air primaire B . | 2024-10-23 10:00 | MOTEUR VENTILATEUR AIR PRIMAIRE B | 34MC | 1 | 3 | 5 | 9
aebb2b3c-58b1-4231-ad95-9f4c76969a6b | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | SAFETY : prévoir Néttoyage l'entourage du broyeur -A- ( présence du charbon pulvérisé entre guillottine air total et cuve broyeur ) | 2024-10-24 12:20 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR A. | 14ENV | 1 | 2 | 5 | 8
15712484-f0ef-499d-8f1d-7f824972ee4c | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Percement au niveau de diaphragme(30LAB52BP501) conduite débit nul LAC20 au dessus de la bâche alimentaire. | 2024-10-27 07:53 | VANNE DE DÉBIT NUL POMPE ALIMENTAIRE N°2. | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre N 1 COOFA angle 04 ( fermé ) | 2024-10-27 08:05 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
92d2a9af-92e4-479d-8ebc-202e82cc4867 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | bruit anormal au niveau du pendulaire coté terre du broyeur - A - | 2024-10-27 08:05 | PULV A UNDER/OVER BOWL PRESS | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
ceaead4a-2ebb-48f5-addc-6352d2107e19 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir un appoint d huile moteur alimentateur A | 2024-10-27 08:14 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
28fbb358-8d23-4c95-9093-78694e0baa29 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir un appoint d huile moteur alimentateur D | 2024-10-27 08:14 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2d168ce2-0c73-43dd-830e-5ba03d27151b | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | fuite de vapeur a localise vanne pneumatique TOR désurchauffe VR | 2024-10-27 08:14 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MC | 2 | 2 | 3 | 7
24568979-a648-46f9-850e-8b8af92dddc7 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | PERTE MESURE | 2024-10-28 12:19 | T DRN ENTR BAL FLASH | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de pitaux ventilateur soufflage B | 2024-10-28 12:20 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prevoir le nettoyage de tube de pitot ventIlateur air secondaire B | 2024-10-28 12:20 | Ventilateur de souflage B | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
dde52150-60c4-4dda-aeb7-5e2c0a61e1c9 | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | vanne en défaut ( défaut fin de course de fermeture ) | 2024-10-28 12:20 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir controle Vitesse alimentateur C (pompage de vitesse ) | 2024-10-28 12:20 | COAL FEEDER C | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Absence d' éclairage au voisinage des broyeurs TR03 | 2024-10-29 09:34 | Systeme de broyage U3 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir Soufflage filtre d'air des moteurs Broyeurs A et B | 2024-10-30 02:16 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
a92328b6-915d-4a5b-b95c-07308ed8fdfa | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | le coffret local du ramoneur RLJ est non étanche ( lancement local de ramoneur par infiltration d'eau de pluie ) | 2024-10-30 02:16 | MOTEUR RAMONEUR RECH. D'AIR | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | absence d'éclairage au voisinage du réchauffeur d' AIR TR03 | 2024-10-30 02:16 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prevoir le soufflage de tube de pitot ventilateur de soufflage "A" | 2024-10-31 02:10 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prevoir le nettoyage des ecrans et claviers unité de commande tranche 3 | 2024-10-31 02:10 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
24568979-a648-46f9-850e-8b8af92dddc7 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | Prevoir la remise en etat de la mesure de temperature entre balon de ourge propre | 2024-10-31 02:10 | T DRN ENTR BAL FLASH | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
19c42da8-f455-4a4d-8c09-533b6634a5d9 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | le registre CCOFA 3 angle 3 est fermé | 2024-10-31 02:10 | POS CLAPS EL CCOFA 3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
b5a71cd3-9483-4895-a502-13ebe9a32518 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | CCOFA 2 angle 2 est fermé | 2024-10-31 02:11 | POS CLAPS EL CCOFA 2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
40a84fe2-10eb-4283-898d-77fd8dc03eb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Le ramoneur IR19 est désaccouplé | 2024-10-31 10:38 | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
32d68a9d-c6c9-4c24-a058-c5d259bb75d6 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir la mise en état la Tôle cache filtre du moteur AIR primaire -A- | 2024-10-31 11:36 | PA FAN A MTR | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
32d68a9d-c6c9-4c24-a058-c5d259bb75d6 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir la mise en état la Tôle cache filtre du moteur AIR primaire -A- | 2024-10-31 11:38 | PA FAN A MTR | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
cfef89c4-a535-4b0a-a151-f9197ef89859 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : prévoir la mise en état du ramoneur foyer IR38 ( dur mécanique ) | 2024-11-01 11:39 | RAMONEUR N°38 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
8ab55f65-e155-4c73-80ea-83fef64f29b0 | e91463fd-4896-430a-9a32-946551a5205a | Apparition alarme "protection alternateur". | 2024-11-03 02:33 | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
0c20db52-746f-4b39-8c05-b2f0f11568ae | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | soupape d'alimentation d'eau déminéralisée au circuit MKF non étanche | 2024-11-03 07:30 | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir appoint d'huile MKQ11. | 2024-11-03 07:31 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
57d665c0-72d2-4b49-b309-c01879d31ed8 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état des registres d'air AUX HHL25AA002 | 2024-11-03 07:50 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN BC | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
140abea3-2d4d-43be-aec0-8b89c4aeb968 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir la remise en état des thermocouples mesure de température conduites charbon entrée foyer des broyeurs suivants : *1430HFC10CT017 *1430HFC10CT019 *1430HFC20CT018 *1430HFC30CT018 *1430HFC30CT019 *1430HFC40CT019 | 2024-11-03 08:12 | Mesure de Température Conduite Charbon 1 Broyeur A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
24e3f612-1f1a-4d03-8d6c-47154a919643 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir soufflage du prise DP air primaire/foyer | 2024-11-03 08:12 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau de la conduite d'évacuation commune 1/2B à côté des ventilateurs du tirage U3 | 2024-11-03 10:45 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur conduite aval vanne de conditionnement circuit de ramonage côté safi | 2024-11-03 10:46 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Aggravation fuite de vapeur coude conduite des retours condensats des vannes de conditionnement circuit de ramonage vers bâche intermittente | 2024-11-03 10:46 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 4 | 6
6aac617f-43d1-489b-a77f-dbd4bda5574b | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | bruit anormal au niveau du palier ventilateur AIR étanchéité -A- | 2024-11-03 10:47 | MOTEUR VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEURS | 34MC | 3 | 2 | 2 | 7
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Le purgeur automatique du réservoir d'air d'évacuation U3 non optimal | 2024-11-04 01:21 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0a8ed0dd-eb6e-41c5-9d06-d5fa77e5dd22 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir un appoint d'huile réducteur de convoyeur de nettoyage alimentateur B | 2024-11-06 07:34 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0a8ed0dd-eb6e-41c5-9d06-d5fa77e5dd22 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite d'huile au niveau moto-réducteur convoyeur de nettoyage alimentateur B | 2024-11-06 07:34 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Fuite charbon brute par percement goulotte alimentateur B | 2024-11-06 07:34 | COAL FEEDER B | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
3add6762-805e-4c9e-a632-26b51c00824c | 67f28986-ca86-4e9e-a700-7bcca8a9982e | SAFETY : manque de levier de la vanne d'isolement d'air instrument de la vanne TOR inertage broyeur C | 2024-11-07 01:27 | PULV.C STEAM INERTING BLOCK VALVE INSTRUMENT AIR | 34CT | 1 | 2 | 5 | 8
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration du pompe fioul 20 | 2024-11-08 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 | 2024-11-08 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8057aedb-8dea-4a55-9d45-e52f6f12d74b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état des registres d'air coofa ( HHL60AA003 ) | 2024-11-09 07:51 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
ed559895-540e-48ab-b715-9de9a9a12006 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | MANQUE LEVIER DE COMMANDE VANNE ENTREE SOUS REFROIDISSEUR EXTERNE D'EAU D'EXTRACTION | 2024-11-10 07:46 | VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
69b6280a-3428-420a-8245-22eb5eafb83a | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | MANQUE LEVIER DE COMMANDE VANNE ENTREE BP3 D'EAU D'EXTRACTION | 2024-11-10 07:46 | VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
3562c490-433b-4f3f-aee4-ae9c1c4baf89 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | MANQUE LEVIER DE COMMANDE VANNE DE BY PASS BP3&BP4 D'EAU D'EXTRACTION | 2024-11-10 07:46 | VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
bb0a7131-eae6-4a79-8b6d-392d52da6d88 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | MANQUE LEVIER DE COMMANDE VANNE BY PASS BP1&BP2 D'EAU D'EXTRACTION | 2024-11-10 07:47 | VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
1e8ad509-d622-4068-922e-759ec7a1ad22 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | MANQUE LEVIER DE COMMANDE VANNE SORTIE BP2 D'EAU D'EXTRACTION | 2024-11-10 07:47 | VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | dur mécanique (blocage) au niveau convoyeur économiseur bas | 2024-11-10 08:04 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
802b766b-790c-4ee3-88c9-ff79c313af1f | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Oscillation anormale de la mesure de température gaz sortie réchauffeur d'air. | 2024-11-11 09:03 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7fe614e2-4de6-4948-b691-cdfafe100278 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Prevoir le soufflage du transmetteur Δp caisson d'air/foyer N1 | 2024-11-11 09:44 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Temperature enroulement élevée prévoir soufflage filtres | 2024-11-11 11:40 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
6d07a8a7-b18c-427d-84e3-f74e0c22ad89 | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | Prévoir contrôler un bruit anormal à côté de vérin de registre refoulement VENT air primaire B | 2024-11-13 10:36 | Registre au refoulement ventilateur d'air primair A | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Déchirures des tamis du filtre tambour U3. | 2024-11-14 07:56 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
74586e68-c9c3-44b5-9f29-e18edede527c | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir control ramoneur IK32 ( support fin de course décalée ) | 2024-11-18 10:04 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°32 TYPE IK POUR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | décentrage de la bande de l'alimentateur B tranche 3 | 2024-11-18 10:04 | COAL FEEDER B | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir effectué un appoint d'huile au niveau du compresseur d'air 12. | 2024-11-18 10:05 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
8057aedb-8dea-4a55-9d45-e52f6f12d74b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre coofa HHL60AA003 | 2024-11-18 11:08 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
95b3cb46-ee72-4827-9707-c1258ca72918 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre coofa HHL65AA003 | 2024-11-18 12:08 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA4 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
f746fddd-3ac9-4a6b-831c-1b2192efcd03 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Température Haut enroulement moteur Broyeur C | 2024-11-19 08:13 | Mesure de Température Enroulement 2 du Moteur Broyeur C | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Manque d'éclairage au niveau du station pompage fioul U3 et U4. | 2024-11-19 08:13 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
40a84fe2-10eb-4283-898d-77fd8dc03eb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la mise en état du couvercle Boite du fin de course du ramoneur IR 19 ( voir photo ) | 2024-11-19 08:13 | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir un appoint d'huile aux pompes a vide N°11 et 12 | 2024-11-19 12:44 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2024-11-20 11:59 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
55888b08-08b8-48de-92ae-14a254aff90e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Bruit anormale au niveau du moteur d'extracteur de silo des cendres volantes unité 3 et 4. | 2024-11-21 08:53 | DETECTEUR DE NIVEAU MONTE EN BAS DE LA MANCHE TELE | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
8785d7e7-d999-4980-85c6-4d9e0e7b545b | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir appoint d huile caisse a huile turbin | 2024-11-24 01:24 | Transmetteur de niveau caisse à huile de graissage | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
d4c673f7-d675-4bfb-ae43-3c0c341fee29 | a0037e1d-3029-4859-88fd-748ca0a467a7 | prévoir contrôle de la position butté turbine | 2024-11-24 04:12 | THRUST POSITION | 34CT | 3 | 5 | 1 | 9
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | porte coupe feu d'accès chaudière depuis salle des machines tranche 3 niveau 11m a remettre en état ( charnières défectueux ) | 2024-11-24 07:29 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | porte coupe feu d'accès chaudière depuis salle des machines tranche 3 niveau 11m a remettre en état ( charnières défectueux ) | 2024-11-24 07:29 | unité 03 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Remplacement de la garniture mécanique pompe booster N°10 ( GM fuyard) | 2024-11-24 07:32 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir la fixation tube de bouteille d'appoint d'huile au pompe booster N°10 | 2024-11-24 07:32 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir la mise en état du systeme economiseur BAS ( ne démarre pas ) | 2024-11-24 08:13 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 1 | 1 | 3 | 5
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | mesure opacité erroné | 2024-11-25 01:06 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
4773cd0c-496f-4d4d-bb45-282585e9ae14 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Fuite d'eau par presse étoupe au niveau de la vanne de désurchauffe VAR | 2024-11-25 07:41 | R.H.SPRAY WATER CONTROL | 34MC | 1 | 4 | 1 | 6
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Projet de remise en état d'éclairage des unités 3 et 4 | 2024-11-25 11:03 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
650f7f73-7f6f-49c7-99e7-0795d88c41ee | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | SAFETY : Fuite d'eau (goutte à goutte) au niveau de la vanne de vidange conduite amont booster N°30 | 2024-11-26 01:49 | ligne eau alimentaire 30 | 34MM | 1 | 3 | 5 | 9
b2843bb9-4f17-4296-969d-b39df554e308 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | SAFETY : Fuite de (vapeur+condensats) au niveau de la vanne de vidange de réchauffeur HP6 | 2024-11-26 01:49 | RECHAUFFEUR HP 6 | 34MM | 2 | 4 | 5 | 11
e5241d80-1d9a-4eaa-9089-0259132db47a | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir acheminement de câble électrique à coté d'alimentateur D(photo ci-jointe) | 2024-11-26 02:02 | COAL FEEDER D | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | NETTOYAGE FILTRE ECHANGEUR 20 | 2024-11-26 07:46 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
c199d5b4-1731-4eaf-b023-6d7bf6e26266 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par presse étoupe du ramoneur IK23 | 2024-11-26 09:41 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | SAFETY : Manque d'éclairage au niveau TP et TS (déclenchement fréquente) | 2024-11-26 10:43 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
f21872d1-3944-49d2-b957-82c978802eb7 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | température enroulement moteur extraction 10 élevé | 2024-11-26 10:43 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir la remise en état convoyeur ECO bas | 2024-11-26 10:43 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 2 | 1 | 3 | 6
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Manque d'éclairage au voisinage des alimentateurs chaudière 3 | 2024-11-27 01:45 | Chaudière | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c6a7b2f9-9a4c-41b0-ae8f-1c2f91a86fda | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | SAFETY : Fuite de vapeur par percement conduite de ventilation réchauffeur BP3 | 2024-11-27 07:55 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD | 2 | 4 | 5 | 11
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir un appoint d'huile au coupleur pompe alimentaire 10 | 2024-12-01 08:43 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir un appoint d'huile au caisse a huile turbine | 2024-12-01 08:43 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | prévoir un appoint d'huile au pompe a vide huile d'étanchéité | 2024-12-01 08:43 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
0c20db52-746f-4b39-8c05-b2f0f11568ae | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | la soupape de sécurité du circuit MKF située dans la conduite d'alimentation en eau déminéralisée est non étanche | 2024-12-01 08:44 | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
977d6068-085a-494b-b7df-776b0514cddb | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Default de communication systeme ramonage | 2024-12-01 09:31 | SOOTBLOWER REMOTE I/O PANEL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
52cb5723-f9fc-4588-824c-25e838f5d85f | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | prévoir un contrôle positionneur de la vanne régulatrice petit débit 30% | 2024-12-01 09:32 | Alimentaire chaudière Petit-débit | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
f8df58f8-329b-4fab-a06a-58bf82a31484 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | Fuite d'air instrument armoire brûleur CD4 | 2024-12-01 09:33 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 4 ELEVATION CD. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
0eff65fa-ab1c-4add-be0c-9ebb85685a45 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | température enroulement moteur pompe d'extraction N10 élevée ( 105° C ) | 2024-12-02 08:00 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
17ebabc3-3b14-44c5-8ed4-395a1279c45d | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | Prévoir un nettoyage radiateur de refroidissement de la station hydraulique by-pass HP | 2024-12-02 08:48 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite importante d'huile réducteur ramoneur réchauffeur d'air LJ tranche 3 ( appoint fréquent d'huile ) | 2024-12-02 11:31 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
4a8d80d6-45d9-478a-904d-e92a628fb53e | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | prévoir un appoint d'huile réducteur du moteur du réchauffeur d'air RLJ ( fuite d'huile ) | 2024-12-02 11:31 | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : Fuite d'huile, et appoint fréquent d'huile au niveau de réducteur de ramoneur RLJ | 2024-12-02 11:31 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
4a8d80d6-45d9-478a-904d-e92a628fb53e | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite d'huile au niveau du réducteur ramoneur réchauffeur d'air tranche 3 | 2024-12-02 11:34 | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite importante de vapeur par tresse ramoneur réchauffeur d'air LJ tranche 3 | 2024-12-02 11:34 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
cf11b433-fa1d-4e58-bb08-879c5174e1bc | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Légère fuite d'huile réducteur moteur RLJ | 2024-12-02 11:36 | MOTEUR PRINCIPAL RECHAUFFEUR D'AIR LJUNGSTROM | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
4a8d80d6-45d9-478a-904d-e92a628fb53e | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : Appoint d'huile du réducteur moteur du Ramoneur RLJ . | 2024-12-02 11:39 | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
464cea7e-bc5c-4df0-82c6-2f601b29e0a7 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Apparition Delta P MAX 1 FILTRE D4ASPIRATION POMPE ALIMENTAIRE 20 | 2024-12-03 03:01 | Indicateur de pression | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
bb3a42ca-346d-4509-91d9-413a1fd48e8f | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | Légère fuite d'eau au niveau de la vanne purge général ballon chaudière | 2024-12-03 07:38 | VANNE ISOLEMENT GLE PURGE CONTINU BALLON | 34MD | 1 | 2 | 2 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | manque d'éclairage au poste d'eau tranche3 | 2024-12-04 08:34 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
464cea7e-bc5c-4df0-82c6-2f601b29e0a7 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | MAX 1 delta p filtre d'aspiration pompe alimentaire 20 | 2024-12-04 09:32 | Indicateur de pression | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
b3bc55d2-34a3-4f70-88ad-ecbd5a5ed409 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dur mécanique au niveau de la vanne entrée sas du champ 4B coté SAFI | 2024-12-06 09:00 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e510a0fd-73a2-44db-b67d-0c93e32ebb37 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | bouchage au niveau de la conduite d'évacuation commune des champs 5/6B | 2024-12-06 11:36 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir un appoint d'huile au caisse à huile turbine | 2024-12-08 07:45 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
9f282d54-7ed8-4e42-83e4-762258ae0120 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | SAFETY : Prévoir l'évacuation des barils pleins de récupération d'huile de la fuite de réfrigérant d'huile de graissage Turbine | 2024-12-08 07:45 | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM | 2 | 4 | 5 | 11
fc076510-ac1d-4c81-9d87-c962ca731ca1 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | appoint d'huile moteur pompe injection d'ammoniaque U03 | 2024-12-08 07:46 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
a3239b9e-fb31-455e-b4f5-c7a85a9b32a8 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | appoint d'huile pour moteur pompe d'ammoniaque U03 | 2024-12-08 07:46 | MOTEUR POMPE DOSEUSE AMMONIAC 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
4fe421ae-c908-4b5b-970f-550e0b2d2ca4 | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | apoint d'huile | 2024-12-08 07:46 | MOTEUR POMPE DOSEUSE PHOSPHATE 1 | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
591955d6-8c44-47fd-adf0-23a9b136a686 | 70a8f4c6-18de-47f5-81c6-42f7998a0d73 | appoint d'huile | 2024-12-08 07:46 | MOTEUR POMPE DOSEUSE PHOSPHATE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f3cb5371-5c20-4a71-a532-046e6f5c7702 | df627032-f8fa-4a8f-b92a-0d20d28e1a82 | appoint d'huile | 2024-12-08 07:47 | MOTEUR POMPE DOSEUSE HYDRAZINE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Début de déchirure des tamis du filtre tambour U3. | 2024-12-08 07:48 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Les joints latéraux du filtre tambour est dégradé. | 2024-12-08 07:48 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
7cbdde48-9e97-434f-baf3-632e0f2c5a01 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Filtre de réfrigérant encrassé (station bypass BP). | 2024-12-08 07:49 | FILTRE/REFRIGERANT POMPE DE CIRCULATION | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
9b3a7a9d-d794-49ff-b9a3-4c706490d037 | 59cc68ec-008f-41fe-8137-5aeddb9ba9de | SAFETY : Manque des KKS de quelques disj et la non conformité des autres disj 220 CA ondulée (BRA) | 2024-12-08 09:05 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL | 1 | 4 | 5 | 10
d7d3f20d-6bd9-48bd-8ca8-4f51f134e4f4 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir la remise en état cache filtre d'air moteur air primaire A | 2024-12-08 09:05 | MOTEUR VENTILATEUR AIR PRIMAIRE A | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prevoir le remise en etat des climatiseurs salle de commande 3/4 | 2024-12-08 09:05 | unité 03 | 34EL | 3 | 3 | 1 | 7
b05e9510-e699-4ba7-8631-690c4d6fbf91 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | SAFETY : Presse-étoupe et câble de mise a la terre du servomoteur détachés. | 2024-12-09 07:57 | SERVOMOTEUR VANNE MOT. REFOUL. PP D'EXTRACTION 1 | 34EL | 2 | 4 | 5 | 11
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir le contrôle du résistance du système SO3 (Les températures d'air sortie résistance est faible) | 2024-12-09 07:57 | Systéme SO3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
b3bc55d2-34a3-4f70-88ad-ecbd5a5ed409 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Blocage fréquent au niveau de la vanne entrée sas du champ 4B (coté SAFI). | 2024-12-09 09:43 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9eca3741-7a24-41de-a6ee-c77657af4830 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le ramoneur IR37 reste inséré dans la chaudière .cause dure mécanique . | 2024-12-09 11:08 | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR20 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Bruit et vibration anormal au niveau de convoyeur ECO bas | 2024-12-09 11:46 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 3 | 1 | 3 | 7
48066991-5678-454b-a3b8-4adde7cb5a32 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Encrassement filtre huile de graissage turbine | 2024-12-10 08:03 | FILTRE D'HUILE DE GRAISSAGE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
9f855bed-e1d6-4c8f-b908-05798432ca00 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir un appoint d'huile au niveau du station hydraulique PAC20 U3. | 2024-12-10 08:08 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
2dccef52-14f6-4ffc-aaab-ad1642136be2 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Fuite d'eau par presse étoupe au niveau de la vanne d'appoint bâche tampon. | 2024-12-10 08:09 | VANNE D'APPOINT BÂCHE TAMPON. | 34MM | 1 | 1 | 2 | 4
b5f57441-940e-4ab5-afd3-e5f7e4e08d17 | 071f744d-2b59-4017-8b54-99363a1cca40 | Manque d'éclairage au dessus du groupe GTA tranche 3 "niveau 11 salle de machine". | 2024-12-10 08:31 | Turbine | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | PREVOIR L'INSTALATION DES LAMPES POUR L'ECLAIRAGE DE LA PARTIE A COTE DES VANNES DE PURGE SBT DE LA CHAUDIERE 3 | 2024-12-10 08:31 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
1bfbf483-9af7-4ea6-a6db-5707e9b46d1f | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état COFA4 angle 2 | 2024-12-11 08:15 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN OFA4 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
a0cfe78b-a27e-402c-a48c-769728c6f9e4 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état COFA3 angle 2 | 2024-12-11 08:15 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
8057aedb-8dea-4a55-9d45-e52f6f12d74b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état COFA3 angle 3 | 2024-12-11 08:16 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état COFA1 angle 4 | 2024-12-11 08:16 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
53bf61dd-630d-4976-a446-b8d0a8ec50e4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | percement conduite aval la vanne de conditionnement ramonage coté SAFI | 2024-12-12 07:49 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
779cfcb2-e142-462f-a532-e50f61a29d88 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise registre air de combustion broyeur D angle 3 | 2024-12-14 12:30 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
ed55fd1f-d6b5-4c65-b34a-6548fd9c8f55 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Veuillez fiabliser la mesure de la temperature entre rechauffeur d'air N°2 | 2024-12-14 12:31 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
802b766b-790c-4ee3-88c9-ff79c313af1f | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Veuillez fiabliser la mesure de temperature sortie rechauffeur d'air N°2 | 2024-12-14 12:31 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | prévoir la remise en état éclairage au voisinage des broyeurs tr3 | 2024-12-15 07:47 | Chaudière | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
26b63946-8d42-4e50-aad9-d1d389f9a7fb | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Fuite d'eau par presse étoupe de la vanne NORIA retour depuis réfrigérant H2 alternateur U3 (vanne située Niv0 â côté pompe d'extraction) | 2024-12-15 07:50 | RÉFRIGÉRANT H2 ALTERNATEUR | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
b4c3e5b1-555f-466b-8d86-9be6bbb3c5d5 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | SAFETY : Vibrations élevées de la conduite d'alimentation en huile de régulation soupape régulatrice R3 U3 | 2024-12-15 07:50 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM | 2 | 5 | 5 | 12
fbeff0b9-dcde-4fdb-bd25-243967f892c1 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | SAFETY : Fuite de vapeur, et condensats par presse étoupe de la vanne d'isolement de circuit de bypass de la vanne de drainage externe soutirage 5 U3 | 2024-12-15 07:51 | VID D SOUTIRAGE 5 | 34MM | 1 | 2 | 5 | 8
3c0a4a81-c48a-420c-9591-f9a017c7da95 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état la position de registre COFA 2 angle 4 | 2024-12-15 08:43 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
27ac951c-b605-4179-bb74-2e525cac9097 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état la position de registre COFA 3 angle 4 | 2024-12-15 08:43 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaut de communication entre le PLC et les champs d'évacuation 1A, 2A et 3A, d'où les valeurs indiquées sur le PLC ne se conviennent pas avec les valeurs local sur le chantier. | 2024-12-15 08:43 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
057775a1-0798-4f43-8082-21186bd2e408 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite du cendre volante au niveau du conduit de convoyage commun des champs 2B,3B et 4B. | 2024-12-15 10:21 | SAS B SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la conduite de ventilation du réchauffeur BP4 (percement conduite). | 2024-12-15 10:22 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD | 2 | 4 | 5 | 11
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Fissure Trémie entrée Alimentateur B . | 2024-12-16 02:38 | COAL FEEDER B | 34MD | 3 | 3 | 5 | 11
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | SAFETY : Désaccouplement du groupe d'entraînement du convoyeur ECO Bas . | 2024-12-16 02:38 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
c85481f3-e6ec-4358-ad94-282553a6a1c2 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir la remise en état du niveau stat du champ 2A (Sas coté el Jadida) | 2024-12-16 07:38 | SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Prévoir appoint d'huile | 2024-12-16 08:23 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Demande de changement de niveaustat dégradé coté el jadida champ 2A au tranche 3. | 2024-12-16 12:52 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7affd010-1e19-4c08-a66a-af1178c62fe1 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Prévoir retirer barils d'huile à coté de ventilateur air primaire B et nettoyage du sol | 2024-12-17 09:43 | Air heater | 34MC | 1 | 3 | 4 | 8
3c3fb34e-11c4-4cfc-b563-34e6b54627e1 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | SAFETY : Fuite de vapeur par presse-étoupe au niveau de la vanne régulatrice désurchauffe VAR . | 2024-12-17 12:28 | SERVOMOTEUR VANNE D'ISOLATION DE REFROIDISSEMENT H | 34MM | 2 | 2 | 5 | 9
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle de la niveau stat du champ 1A U3 ( Cote Safi ) | 2024-12-18 07:27 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
75929cdd-406b-4c21-98be-339b43e48beb | e7ef8c78-71dd-4ffc-ade4-1ea431856b82 | CONTROLE DES INDICATEURS SUIVANTS:30MKW32CPP001/30MKW42CP001 | 2024-12-18 08:44 | Indicateur de Pression Huile Etanchéité Alternateur Coté Libre | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
471a15da-6a1d-4758-a786-8dbe4cd01888 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK11 TR03 | 2024-12-18 09:33 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | décentrage bande alimentateur B | 2024-12-18 09:45 | COAL FEEDER B | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Fuite de charbon sortie alimentateur A | 2024-12-18 09:47 | COAL FEEDER A | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | fuite de charbon sortie alimentateur B | 2024-12-18 09:49 | COAL FEEDER B | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Pression de refoulement de refoulement non suffisante | 2024-12-18 10:03 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e025110d-e2b0-4111-a580-17ca0a0886dd | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | SAFETY : Manque de levier de commande manuelle de la vanne TOR d'isolement vapeur d'inertage broyeur A | 2024-12-18 10:53 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
50e3a15c-9cda-4fa6-9a06-ed6388bfb1dc | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | SAFETY : Manque de levier de commande manuelle de la vanne TOR d'isolement vapeur d'inertage broyeur B | 2024-12-18 10:55 | Isolement vapeur d'inertage de broyeur B | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Prévoir contrôle bruit anormal coté accouplement ventilateur tirage A | 2024-12-19 01:34 | Ventilateur de tirage A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
66af4fdb-85d7-4891-97f9-e92640591a57 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir la remise en état du niveau stat du champ 4A (coté SAFI) | 2024-12-19 07:30 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Problème électrique au niveau de la pompe fioul 10 U3 . | 2024-12-19 07:42 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir la remise en état la grille d'aspiration ventilo soufflage B | 2024-12-19 09:00 | Ventilateur de souflage B | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
cb1e1731-0e8a-4c77-ab9b-b33f406f0684 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Aggravation du fuite de vapeur au niveau du réchauffeur fioul10 U3. | 2024-12-19 09:14 | SOUPAPE DE SURETÉ RECHAUFFEUR DE FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
7affd010-1e19-4c08-a66a-af1178c62fe1 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Une deuxième déchirure au niveau de joint de délitation sortie RLJ (niveau 0) | 2024-12-19 09:37 | Air heater | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
238cb031-4591-4fa8-a000-4aae44108af4 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | Soupape non étanche | 2024-12-19 10:48 | Soupape | 34MC | 2 | 4 | 1 | 7
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir l'inspection des sas et les joints entées sas du champ 6B U3. | 2024-12-19 11:03 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
092b2148-c398-412d-89f2-4dfdea1f4941 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | La vanne entrée sas du champ 1A non étanche (coté el Jadida) | 2024-12-19 11:11 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2024-12-20 07:31 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir la remise en état percement goulotte entrée alimentateur B | 2024-12-20 09:41 | COAL FEEDER B | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
3f2d7fba-52ec-4582-ab84-3b3451c0287e | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite par tresse au niveau du ramoneur IK18 . | 2024-12-21 09:12 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | la vanne régulatrice vapeur ramonage réchauffeur d'air TR3 non étanche (un passage important de vapeur) | 2024-12-21 09:54 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
21d56e57-7ea8-4631-bb54-d99e56c12b7c | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le ramoneur IR45 ne se lance pas | 2024-12-21 10:06 | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR26 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
7fe614e2-4de6-4948-b691-cdfafe100278 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Prévoir controle DP Boit vent/Four N°1 (30 HBK01CP014 ) | 2024-12-22 07:42 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôle niveaustat champs 4A | 2024-12-22 07:42 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir l'état du purgeur de réservoir intermédiaire d'air du la tranche 03. | 2024-12-22 09:03 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0542c99b-1902-453e-a521-9fd860bda204 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir controle vanne entée sas 4B coté safi | 2024-12-22 09:05 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
66e130f1-25fb-4ed3-80c1-ed89102a9b25 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | Bruit anormal et vibrations au niveau de ventilateur d'air d'étanchéité broyeurs | 2024-12-22 09:39 | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR A | 34MC | 3 | 2 | 2 | 7
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration de la pompe fioul 20 | 2024-12-22 10:08 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | filtre eau de mer du réfrigérant noria N°10 a nettoyer | 2024-12-22 12:14 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre COOFA (30HHL50AA004 ) fermé | 2024-12-22 12:37 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
8057aedb-8dea-4a55-9d45-e52f6f12d74b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre COOFA ( 30HHL60AA003 ) ferme | 2024-12-22 12:37 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir un appoint d'huile au niveau du compresseur ETP10 U3. | 2024-12-23 08:18 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Mou chaine au niveau du décrasseur coté mère. | 2024-12-23 08:21 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Demande d'inspection du sas de champ d'évacuation 1A tranche 3. | 2024-12-23 08:24 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | ETP 12 tranche 3 filtre encrassé et la gaine d'aspiration déforme au moment de la charge. | 2024-12-23 09:23 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Fuite d'huile au niveau palier côté libre de ventilateur tirage A | 2024-12-23 09:25 | Ventilateur de tirage A | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
ca0b726b-c2f1-49e3-9ce7-45659a9727f5 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Dur mécanique au niveau du Ramoneur IR25 . | 2024-12-23 09:56 | RAMONEUR N°25 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
cfef89c4-a535-4b0a-a151-f9197ef89859 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Dur mécanique au niveau du Ramoneur IR38 . | 2024-12-23 09:57 | RAMONEUR N°38 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
db460c04-2ebd-4602-9731-a010f5c13d25 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état registre air COFA 3 angle 2 | 2024-12-24 12:41 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
95b3cb46-ee72-4827-9707-c1258ca72918 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état registre air COFA 4 angle 3 | 2024-12-24 12:42 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA4 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
8057aedb-8dea-4a55-9d45-e52f6f12d74b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état registre air COFA 3 angle 3 | 2024-12-24 12:42 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état registre air COFA 1 angle 4 | 2024-12-24 12:42 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Manque d'éclairage au niveau du station pompage fioul. | 2024-12-25 07:54 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | PREVOIR REMISE EN ETAT FUITE CHARBON ENTREE BROYEUR A ET NETTOYAGE | 2024-12-25 09:41 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | PREVOIR REMISE EN ETAT FUITE CHARBON ENTREE BROYEUR C ET NETTOYAGE | 2024-12-25 09:41 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : PREVOIR LA REMISE EN ETAT FUITE CP SORTIE BROYEUR B ET NETTOYAGE | 2024-12-25 09:41 | broyeur B | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Percement conduite entrée alimentateur B | 2024-12-25 09:42 | COAL FEEDER B | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Percement conduite entrée alimentateur A | 2024-12-25 09:42 | COAL FEEDER A | 34MD | 2 | 2 | 2 | 6
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | un bruit légé anormal au ventilateur tirage A coté moteur TR3 | 2024-12-25 09:56 | Ventilateur de tirage A | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
1a9366ca-5d89-46d0-a593-8cd41941cd47 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | veuillez changée le manomètre de refoulement dégradé de la pompe d'alimentation fioul 20; tranche 3. | 2024-12-25 10:59 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir un appoint d'huile au caisse a huile turbine | 2024-12-26 03:01 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir un appoint d'huile. | 2024-12-26 07:34 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite de cendre volante au niveau de SAS 3 ELEC B | 2024-12-27 12:48 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Pércement décrasseur tranche 3 cote mer | 2024-12-28 02:59 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 2 | 2 | 5
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | Prévoir soufflage transmetteur deltaP air primaire foyer | 2024-12-29 01:29 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
1c0b8b08-d5b9-499d-a633-b09bb9346485 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | Mesure erronée transmetteur température amont bypass BP ( 30LBB10CT014 ) 617°C | 2024-12-29 01:29 | Purge collecteur by-pass BP | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
55888b08-08b8-48de-92ae-14a254aff90e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaillance de l'indicateur de niveau du sas sous champs 1B côté Safi | 2024-12-29 01:29 | DETECTEUR DE NIVEAU MONTE EN BAS DE LA MANCHE TELE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66a80665-2a48-475c-b93c-b6e3b82067b4 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état des registres de combustion du Broyeur -B- | 2024-12-29 02:37 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN B | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
fa5b9876-8674-444e-a4b3-e03b2546b33d | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre de combustion broyeur -D- HHL40AA002 | 2024-12-29 02:37 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir appoint d'huile | 2024-12-29 09:02 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7c8497b0-c3a9-477c-b22e-6d7ee362f5d9 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | conduite de purge barillet cisaillé | 2024-12-29 10:04 | Barrillet vapeur auxiliaire | 34MD | 3 | 3 | 1 | 7
20378b2c-e9ca-44cd-abad-8a969adc365f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP par percement au niveau conduite de décharge Broyeur B coin 4 (aval registre de sortie broyeur B) | 2024-12-29 10:05 | PULVERIZER B4 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
61cf818e-6722-423f-aa2b-7abe615c7948 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | SAFETY : Prévoir la remise en état éclairage parc à gaz unités 3 et 4 | 2024-12-29 12:56 | VANNE D'ARRET BYPASS | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
a1bcbc26-3b69-4a15-bed1-1cad1b0d8111 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Manque du couvercle en plexiglass du boîtier des fin de course du Ramoneur foyer bas IR19 | 2024-12-29 12:57 | MOTEUR RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
718c648b-3a77-4229-bbcf-701624e3bb46 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | manque du poigné d'ouverture d'armoire So3 | 2024-12-30 01:21 | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
faf0ed81-aa6b-478a-ab5f-67a4512f3115 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Nœud 30 en défaut | 2024-12-30 02:29 | Armoire de Contrôle Automate Node 30 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Fuite du fioul au niveau de la pompe fioul 20 U3. | 2024-12-30 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Montage et démontage d'échafaudage au niveau de broyeur A U03 pour élimination fuite de charbon | 2024-12-30 09:23 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | Défaut de position vanne de purge 1% | 2025-01-01 01:20 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Disfonctionnement du tactile de l'afficheur ETP 12 | 2025-01-01 07:31 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Fuite de vapeur au niveau de conduite d'entré de vapeur de réchauffeur fioul 10 tranche 03 | 2025-01-01 07:48 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
d4a59a0b-597c-4a77-b08a-94d39161b0fd | 7f3ff46b-5421-49a2-92ff-5557fff20d41 | SAFETY : Manque KKS des batteries 220 | 2025-01-01 08:29 | Batteries | 34EL | 1 | 4 | 5 | 10
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2025-01-01 09:37 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir un appoint d'huile au caisse a huile turbine | 2025-01-01 12:26 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
6005ec57-f670-4178-aaec-58f599f51799 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | Prévoir appoint d'huile palier coté entrainement | 2025-01-01 12:35 | Pompe Noria non secourue | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
f1763dd4-4317-48c8-b83c-ef4233cf93b0 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | indicateur de pression entrée sous refroidisseur extérieur défaillant | 2025-01-02 07:31 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
484b2486-13ac-401a-bbae-988c445ccfd2 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | indicateur de température entrée sous refroidisseur extérieur défaillant | 2025-01-02 07:31 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite de charbon brute au niveau gaine d'entrée broyeur A | 2025-01-04 03:11 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
9ab1749a-3dbf-4e39-9305-cf90047a9b08 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP par percement soudeur sortie broyeur A angle 4 aval registre de sortie | 2025-01-04 03:11 | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
54a0575a-7da1-491a-b72d-65eb202da743 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Prévoir la remise en état analyseur de pureté N2 | 2025-01-05 01:20 | Q,H2-PURITY 2 | 14LCH | 1 | 2 | 3 | 6
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Inspection des joints d'entrée sas sous champs 1A | 2025-01-05 07:29 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0a49164b-4ef8-42c8-8532-ad3b5c3b8741 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | manque de l'indicateur de température refoulement pompe alimentaire 10 | 2025-01-05 07:32 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
cadd3bd5-e28e-44ea-98fe-2cd4b37c1223 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Débitmètre de l'eau de lubrification pallier pompe dégradé . | 2025-01-05 07:33 | CWP10 LUBE WTR FLOW | 34CT | 1 | 3 | 2 | 6
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir un appoint d'huile au caisse a huile turbine | 2025-01-05 08:15 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
fbc441a4-865c-4724-a3dc-680a8cb9e5ef | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | fuite de condensat vanne isolement Purge pot aval clapet d'échappement Corps HP | 2025-01-05 08:15 | Purge pot aval clapet d'échappement Corps HP | 34MM | 1 | 2 | 2 | 5
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir un nettoyage du sol salle caisse à huile turbine | 2025-01-05 08:15 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
e9aa8864-1a59-4479-8916-c444e846e2fc | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir un nettoyage traces d'huile dans la cube de la centrifugeuse | 2025-01-05 08:15 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | dur mécanique vanne isolement coté mer appoint normal condenseur | 2025-01-05 08:15 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | fuite légère par presse étoupe vanne purge normal HP7 | 2025-01-05 08:16 | Purge normale HP 7 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
f99462d6-de89-4ff6-a290-f4386d3bf9b9 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | fuite de vapeur vanne isolement manomètre aval la vanne grand débit alimentation barillet | 2025-01-05 08:16 | MANOMETRE | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Champs électrique 5A déclenché par minimum tension | 2025-01-05 08:21 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Champs électrique 1A déclenché par minimum tension | 2025-01-05 08:21 | ELECTROFILTRE A | 34EL | 2 | 1 | 1 | 4
73a499aa-4490-4575-a7e7-b7b3a2966451 | 9fb026e6-46a5-4e00-a8be-a8673867fb12 | Manque d'éclairage salle de machine 3 | 2025-01-05 08:21 | Turbine unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir nettoyage filtre du moteur broyeur A | 2025-01-05 08:21 | BROYEUR A | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
7796ae6e-1bd3-499c-b920-7288f26e4f9a | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | SAFETY : dysfonctionnement de la résistance de conditionnement alternateur du groupe diesel de secours | 2025-01-05 08:21 | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL | 3 | 5 | 5 | 13
fb36f1ba-9705-4060-8f32-dde5b029f7c0 | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Prévoir contrôle indicateur de T° eau désurchauffe vapeur by pass HP | 2025-01-05 09:05 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
138b3986-0df3-484d-9119-adebdb071bad | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | Prévoir contrôle indicateur de P. eau désurchauffe admission bypass HP | 2025-01-05 09:05 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
ef3fdc10-6b8f-4662-acd0-b8f9a05ff4ba | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | Prévoir contrôle indicateur de P. vapeur aval By pass HP | 2025-01-05 09:05 | MANOMETRE DE PRESSION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
fc73b2ae-13e7-4ff1-bc5d-08ebed4c93ad | 7e0c17b4-832e-4693-b6e8-6df67a53bf32 | Prévoir contrôle indicateur de T° vapeur aval By pass HP | 2025-01-05 09:07 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a5814f43-fd0a-4993-a17d-891e7cf4642a | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Prévoir la remise en état indicateur de T°C vapeur soutirage N° 3 | 2025-01-05 09:07 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
61ba93a5-4c31-4a8f-8a2a-41b40f5f9c82 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Prévoir la remise en état indicateur de T°C vapeur soutirage N° 4 | 2025-01-05 09:08 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3b103d29-e5e0-4ee6-a7cb-a7076e1a5d76 | 1c7fc197-44ed-4d71-b7aa-485d496a2f56 | Prévoir contrôle indicateur de T° eau noria sortie réfrigérant 10 | 2025-01-05 09:08 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
58525c92-e668-4cb0-afa6-ba7aa42d6599 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir contrôle indicateur de T° roulement n°8 / 9 LAC 20 | 2025-01-05 09:08 | T COUS9 VOITH PA20 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
3a72079f-864c-4e3b-a7c3-975b6648abb8 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir contrôle indicateur de T° roulement n°10 LAC 20 | 2025-01-05 09:08 | T COUS10 VOITH PA20 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c1dbdd83-c441-4e82-9b21-7d9b4852bdf2 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir la remise en état indicateur de P. piston d'équilibre LAC 20 | 2025-01-05 09:08 | Indicateur de pression | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
cc7fd8d1-d78a-4d71-970b-c901973a4972 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Prévoir la remise en état indicateur de T° eau aspiration ppe LAC30 | 2025-01-05 09:08 | TEMP D'ASP PA 30 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f63c50ee-2b77-4012-98bd-c7c7a49aca31 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Prévoir la remise en état indicateur de Pression eau entrée RHP 6 | 2025-01-05 09:08 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f1763dd4-4317-48c8-b83c-ef4233cf93b0 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | Prévoir contrôle indicateur de P eau entrée sous refroidi externe BP1 | 2025-01-05 09:08 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
b04a63f5-d91e-4e7c-88a5-775d1e636fb3 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir contrôle indicateur de pression huile palier arrière ALT KKS (30MAV40CP071 ) | 2025-01-05 09:10 | BASSE PRESSION HUILE DE GRAISSAGE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
a5672458-9db6-4209-a431-13aa4a6c2026 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Prévoir contrôle indicateur de T°C vapeur soutirage N° 5 (écart) | 2025-01-05 09:10 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c7bc1f69-46ed-4dfd-acdc-51709b18d987 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | Prévoir contrôle indicateur de T°C vapeur soutirage N° 6 (écart | 2025-01-05 09:10 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
8f248f1f-1385-4d02-b7b4-e915723cd6e4 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | FUITE D'AIR AU NIVEAU DISTRIBUTEUR VANNE ENTRE SAS CHAMPS 2B ( coté jdida) | 2025-01-06 02:09 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir un appoint d'huile des deux paliers côté moteur, et côté libre du moto ventilo soufflage B | 2025-01-07 01:21 | Ventilateur de souflage B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
9f2f01c6-7452-4ea2-9c78-1e36b817389e | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | Manomètre défaillant pression fioul admission brûleurs fioul des coins CD1, CD2, CD3, CD4 | 2025-01-07 01:32 | PRS FO 1 EL CD | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manomètres pression vapeur de nettoyage brûleurs fioul 1430LCQ60CL00910 est indisponible | 2025-01-07 01:35 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1fd46303-cff2-4e4e-b0cd-c79ccb10c4cd | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | l'indicateur de T° (30HLD10CT540) d'huile palier support de RLJ est indisponible | 2025-01-07 01:35 | Air heating system (flue-gas-heated) | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
5a734f3d-34fc-417a-9265-a577fb1c44cc | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | Défaillance de l'indicateur de niveau visuel ballon de purge continue 1% | 2025-01-07 01:35 | CONT BLOWDOWN TANK LEVEL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
60e0652c-240a-46ca-9995-b597d2ecd9ad | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | Manomètre défaillant pression vapeur d'atomisation admission brûleur fioul des coins CD1, CD2, CD3, CD4 | 2025-01-07 08:20 | P VAP EVP APR VAN 1 EL CD | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
1c9fb929-dfd7-45ea-90b2-e259029c5cba | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la mise en état du ramoneur IR23 ( problème mécanique ) | 2025-01-08 10:18 | RAMONEUR N°23 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
db59091b-4ed9-4c03-8b22-cf4e3877aa98 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le ramoneur IR45 ne se lance pas | 2025-01-08 11:14 | RAMONEUR N°45 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | Prévoir nettoyage échangeur noria N20 | 2025-01-09 07:50 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percement au niveau du goulotte du décrasseur coté terre. | 2025-01-14 01:56 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
77ef2256-f998-43fd-8a4a-88395902c78e | 421dfe22-a1a6-48fb-8cdf-1ea89f8d3f93 | SAFETY : Manque KKS de plusieurs vanne incendie tr 3 et 4 | 2025-01-14 07:37 | SPRINKLER STATION D'HUILE D'ÉTANCHÉITÉ H2 | 34MM | 2 | 1 | 5 | 8
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe lavage 20. | 2025-01-14 07:37 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Fuite d'eau par garniture mécanique au niveau de la pompe lavage 10. | 2025-01-14 07:39 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
5d7fb16c-c57b-48c5-9437-2eb8aa340469 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | SAFETY : Fuite des condensats par percement coude conduite vidange Ballon des purges continus vers la bâche intermittente ( la fuite située à côté de la bâche intermittente NIV0) | 2025-01-14 07:40 | Ballon des purges continus | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau coude conduite aval vanne de conditionnement côté SAFI du circuit de conditionnement de ramonage située à NIV 3 | 2025-01-14 07:40 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite de vapeur et condensats par percement coude conduite retour condensats des 4 vannes de conditionnement du circuit de ramonage vers la bâche intermittente ( la fuite située à côté de la bâche intermittente | 2025-01-14 07:40 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir la remise en état du distributeur de barbotage du champs 2B. (Distributeur non optimal) | 2025-01-14 08:45 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
779cfcb2-e142-462f-a532-e50f61a29d88 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la remise en état de registre d'air coin 3 plan D | 2025-01-14 08:45 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
1827430d-5544-4d8f-b1d7-8f125f9cc37f | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la remise en état de registre d'air coin 3 plan DD | 2025-01-14 08:46 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN DD | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
8057aedb-8dea-4a55-9d45-e52f6f12d74b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | fuite d'air instrument et décalage de position DCS de registre CCOFA3 coin3 | 2025-01-14 08:46 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Elimination fuite de cendre lourde au niveau de goulotte de décrasseur | 2025-01-15 02:17 | DECRASSEUR | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Fuite d'huile au niveau palier libre ventilateur tirage A | 2025-01-15 07:28 | Ventilateur de tirage A | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
54b7d8e3-0414-43ae-858e-9b6db1e62a4e | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir le contrôle des températures des injecteurs SO3. | 2025-01-15 07:28 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d4a59a0b-597c-4a77-b08a-94d39161b0fd | 7f3ff46b-5421-49a2-92ff-5557fff20d41 | SAFETY : Prévoir la remise en état de l'interrupteur alimentation batterie 220CC (30BTA01-S1) , Manque du poignée | 2025-01-15 08:28 | Batteries | 34EL | 1 | 4 | 5 | 10
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir nettoyage filtre du moteur Broyeur C | 2025-01-15 08:28 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 1 | 1 | 2 | 4
02baf6c0-1743-452d-a90d-0a2bf1db44aa | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : dégagement de fumée par le moteur de ramoneur IR17, et rupture de course à l'intérieur de foyer | 2025-01-15 08:28 | MOTEUR RAMONEUR N°17 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
f1247d32-76cd-4005-b5a8-d2675e122277 | 421dfe22-a1a6-48fb-8cdf-1ea89f8d3f93 | SAFETY : Manque cache protectrice des 8 brûleurs fioul chaudière 3 | 2025-01-15 09:00 | SPRINKLER BRULEUR FUEL OIL | 34MC | 2 | 1 | 5 | 8
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Fuit d'eau de mer au niveau de la pompe de lavage 10 | 2025-01-15 09:19 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
f886397d-a00b-4650-a0da-188c37f60bb4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Révision mécanique et graissage type C du broyeur alimentateur B U03 | 2025-01-15 12:25 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
092b2148-c398-412d-89f2-4dfdea1f4941 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | fuite d'Air au niveau du distributeur de la vanne entrée sas coté EL JADIDA | 2025-01-15 12:48 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 2 | 4
459e20eb-3a30-4d36-89d5-f85219465400 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir un contrôle des stations hydraulique des clapet anti retour 30PAB10 (diminution fréquente du niveau huile) et 40PAB10 (gouttelette d'huile au niveau des flexibles de la station) | 2025-01-16 07:42 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
b3ea3493-ca65-4ec6-b6ea-d96d4801dd78 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite de la vapeur au niveau de la tresse du ramoneur IK15 . | 2025-01-17 09:10 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°15 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Décalorifugé la résistance pour l'inspection du fuite d'air au niveau de la résistance du système SO3 U3. | 2025-01-17 11:34 | Systéme SO3 | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
c50247b9-1333-41de-8e64-7775855a85e0 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | Corrosion avancé vanne isolement de niveau visuel RHP7 (30LAD70AA506) | 2025-01-17 11:34 | RECHAUFFEUR HP 7 | 34MD | 1 | 4 | 1 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Fuite charbon brute par 2 percement tôle de structure des convoyeurs charbon C54A, et C54B, et accumulation de charbon en dessus gaine amont RLJ â côté des oxygène mètres | 2025-01-18 09:10 | unité 03 | HSE | 1 | 1 | 5 | 7
b4c3e5b1-555f-466b-8d86-9be6bbb3c5d5 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | Prévoir fixation conduite huile de commande soupape régulatrice 1430MAA12AA011 (vibration de conduite) | 2025-01-19 01:09 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MD | 2 | 5 | 2 | 9
06cec3f3-9549-438d-8292-697330aac864 | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir appoint d'huile pompe à vide N11 et nettoyage de la cuve (présence d'huile) | 2025-01-19 08:00 | POMPE A VIDE 1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
6a52cd09-44c0-4c88-8c05-e3fbdc4a0d7e | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Prévoir contrôle vérin clapet assisté amont soutirage 5 | 2025-01-19 08:00 | Soutirage Amont N° 5 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
0f19ef95-6200-456a-8feb-f13113a2fe6d | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Manque de volant vanne d'isolement manomètre de mesure DP à l'aspiration LAC10. | 2025-01-19 08:01 | MANOMETRE | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
6a52cd09-44c0-4c88-8c05-e3fbdc4a0d7e | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Prévoir remise en état bobine clapet assisté amont soutirage 5 | 2025-01-19 09:13 | Soutirage Amont N° 5 | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
db2bb200-a5e1-4567-8862-6b7b9a4622a4 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Indicateur de pression de sortie fioul du réchauffeur fioul 10 défaillant | 2025-01-19 10:42 | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7705309e-f871-44dc-a674-acd3ab711783 | 421dfe22-a1a6-48fb-8cdf-1ea89f8d3f93 | Mauvaise fixation de couvercle interrupteur de pression vanne déluge caisse à huile | 2025-01-19 10:43 | SPRINKLER CAISSE À HUILE TURBINE | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | défaillance de manomètre amont vanne déluge des alimentateurs charbon des unités 34 | 2025-01-19 10:43 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir la remise en état de l'interrupteur de pression refoulement de la vanne déluge des convoyeurs charbon des unités 34 | 2025-01-19 10:44 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 5 | 7
33c3235f-5364-4c8f-be9d-451d0f2ecc7f | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | Prévoir controle pression bache Alimentaire ecart entre N°1 et N°2 | 2025-01-20 02:39 | PRESSION DEGAZEUR | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
55888b08-08b8-48de-92ae-14a254aff90e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôle de la manche télescopique silo cendre volent. | 2025-01-20 02:39 | DETECTEUR DE NIVEAU MONTE EN BAS DE LA MANCHE TELE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir la mise en état du convoyeur BAS du système économiseur TR03 ( moteur en service et la chaine a l'arrêt ) | 2025-01-21 10:33 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir l'inspection des sas et joints entrées sas du champ 1A coté el Jadida U3 | 2025-01-21 11:05 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir l'inspection des sas et les joints entrées du champ 1A U3. | 2025-01-21 11:07 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fa6dd4a6-f6db-4362-b711-fda5a9874c40 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Joint d'entrée sas sous champs 6B besoins d'inspection | 2025-01-21 11:10 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Travaux de soudage des coquilles défectueuses de la chaine décrasseur | 2025-01-21 11:20 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
092b2148-c398-412d-89f2-4dfdea1f4941 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Dure mécanique au niveau de la vanne entrée sas du champ 1a U3. | 2025-01-21 11:44 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
a720cc6b-e9b0-4d24-b941-2b1416b62da7 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Filtre huile de graissage turbine encrassé. | 2025-01-22 07:44 | MANOMETRE AVEC CONTACT DE DELTA P FILTRE HUILE DE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
f8c30913-6eee-48b1-a23f-7b131064a502 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Bruit anormal sortant du " MOTEUR " ventilateur air secondaire B TR3 | 2025-01-22 07:46 | Moteur de souflage B | 34EL | 2 | 3 | 3 | 8
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | SAFETY : Défaut d'isolement jeu de barre BBA | 2025-01-22 07:46 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 1 | 2 | 5 | 8
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Consommation élevé H2. | 2025-01-22 07:46 | ALTERNATEUR | 34EL | 1 | 2 | 5 | 8
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Champ 1A en minimum de tension | 2025-01-22 07:46 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
fa152822-d514-4f42-b0a8-57114b1e6839 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir nettoyage des filtres moteur du ventilateur soufflage -A- température bobinage 90°c | 2025-01-22 07:46 | Moteur de souflage A | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
9fbdf7ac-616c-4f4e-9b99-7204527141c1 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | SAFETY : Prévoir contrôlé le chauffage du réservoir d'huile de la station hydraulique By-Pass BP . | 2025-01-22 07:46 | RESERVOIR D'HUILE | 34EL | 2 | 1 | 5 | 8
de4bcf27-5804-48ac-8545-927c82e0e1c6 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | Montée des temperatures RHT | 2025-01-22 09:20 | Echangeur RHT | 34MD | 2 | 4 | 1 | 7
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2025-01-22 12:22 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite cendres volante champs 1 & 2 ELEC B | 2025-01-24 01:25 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite cendres volante champs 1 & 2 A | 2025-01-24 01:27 | SYSTEM ETG | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
5d50f870-4657-4170-96e8-ad027cf86fd0 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Fuite eau de mer a la sortie du demi condenseur 23.(percement). | 2025-01-26 08:35 | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
49c6b8a3-44c4-4ef3-a8ee-947049756e6f | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | SAFETY : La 2éme pompe Flygt de niveau -4 tranche 3 ne démarre pas. (la 1er ppe est en service depuis l'apparition de la fuite eau de mer, en cas de défaillance pas de secours). | 2025-01-26 10:55 | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34EL | 2 | 1 | 5 | 8
54a0575a-7da1-491a-b72d-65eb202da743 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | SAFETY : Mesure de pureté H2 de l'alternateur instable; (CQ002 en défaut) | 2025-01-26 12:50 | Q,H2-PURITY 2 | 14LCH | 2 | 2 | 5 | 9
5d50f870-4657-4170-96e8-ad027cf86fd0 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Faible débit d'eau de mer a la sortie du demi condenseur 23 (l'encrassement a évolué). | 2025-01-27 07:26 | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
1e890fde-2795-414e-a99c-400f379bc4b1 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Faible débit d'huile, station d'huile de graissage du broyeur B TR3 (débit est à 90 LPM aulieu de 150LPM) | 2025-01-27 08:52 | Debistat de Contrôle de débit Bas d'Huile de Graissage du Broyeur B | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
c015e830-17fc-4146-876d-1dab1fcfaeb5 | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2025-01-30 07:34 | FURANCE TEMP PROB | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
cabaf3c4-3882-443e-be87-d5a3a3531ea4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Prévoir contrôler inclinaison d'angle 2 de la chaudière 3 il est décaler par rapport aux autres. | 2025-01-30 11:18 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
1827430d-5544-4d8f-b1d7-8f125f9cc37f | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | SAFETY : - Fuite d'air de commande ( au niveau de boitier) de registre d'air COOFA 3 angle 3 plan dd. | 2025-02-02 07:39 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN DD | 34CT | 2 | 1 | 5 | 8
f4653d21-1b81-4ea3-b483-42b746e06051 | 3c41f98b-dce1-4756-9f62-99d82d9a998d | Présence sifflement au niveau de foyer à coté du bruleur fioul AB4 | 2025-02-02 09:50 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
a14a2ec6-0760-4c98-b5dd-c31c06c4d3f7 | d1e82ff1-e194-4fcb-b805-d88cf1ac7945 | Vanne d'entrée vapeur du réchauffeur fioul 10 non étanche | 2025-02-03 11:24 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir un appoint d'huile de la station hydraulique pompe alimentaire N°30 | 2025-02-04 03:21 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir contrôle vanne a flotteur de décrasseur | 2025-02-04 09:56 | DECRASSEUR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
c83d884c-736b-486f-90f0-375535fadd97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspection des sas sous champ 3A | 2025-02-04 09:56 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Prévoir nettoyage traces d'huile au niveau de palier libre tirage A | 2025-02-04 09:57 | Ventilateur de tirage A | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir appoint d'huile au niveau de palier coté moteur ventilo air primaire B | 2025-02-04 09:57 | Ventilateur d'air primair B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Fuite par bride au niveau de la conduite d'évacuation commune des champs 1,2A entre les ventilateurs de tirage A et B | 2025-02-04 10:00 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
5550c0e4-e154-4f04-ba9f-43a64e462174 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir un contrôle des paramètres électriques des transformateurs des champs 3/4/5/6 File B | 2025-02-05 02:12 | ELECTROFILTRE B | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Extraction des données DCS pour EMC | 2025-02-06 01:22 | unité 03 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite de charbon entrée broyeur C | 2025-02-06 08:51 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | bruit anormal au niveau du racleur de nettoyage alimentateur B | 2025-02-06 09:30 | COAL FEEDER B | 34MC | 3 | 2 | 1 | 6
fe3baac5-e6af-4750-9e11-4e92394c1f74 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Vanne de convoyage du champs 2B non étanche | 2025-02-06 11:15 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
f4653d21-1b81-4ea3-b483-42b746e06051 | 3c41f98b-dce1-4756-9f62-99d82d9a998d | Présence sifflement au niveau de foyer à coté du bruleurs fioul AB1/CD1 | 2025-02-07 02:00 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
077c2477-7190-4701-bc48-442bc60c3655 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite sur conduites CP Boryeurs ABCD | 2025-02-08 04:33 | PULVERIZER A3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Petit percement au niveau du décrasseur | 2025-02-09 07:16 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 2 | 2 | 5
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Consommation excessive d'huile de la Pompe Eau démi 20 | 2025-02-09 07:31 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
5a5f89bc-ce79-4a32-abfc-13078888a161 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Temperature Enroulement Moteur Broyeur B Haut | 2025-02-09 08:01 | Mesure de Température Enroulement 1 du Moteur Broyeur B | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
ca204b6c-abcf-4d9d-bab1-93ac6e8ab33a | c4d67bd5-3639-4753-8859-1f51f62acec0 | Prévoir un appoint d'huile de la pompe à vide MQK N°2 | 2025-02-10 07:46 | POMPE A VIDE 2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
7796ae6e-1bd3-499c-b920-7288f26e4f9a | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Filtre de refoulement ventilateur dégradé U3. | 2025-02-11 08:05 | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir éliminer fuite de charbon entrée broyeur C | 2025-02-11 08:14 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | - prévoir effectuer un appoint d'huile pour le palier libre ce moteur ventilateur d'air primaire B. | 2025-02-11 08:14 | Ventilateur d'air primair B | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour le réducteur de ramoneur réchauffeur d'air. | 2025-02-11 08:14 | Systeme ramonage U3 | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
1b5adfc5-69b4-48fb-9cd6-418623cd073d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Moteur du racleur déclenché (ne démarre pas). | 2025-02-12 03:19 | MOTEUR DE NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
8057aedb-8dea-4a55-9d45-e52f6f12d74b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Fuite d'air d'instrument au niveau d'orifice du vérin de registre CCOFA3, angle 3 . | 2025-02-12 08:56 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
a9452858-9bc9-4c6d-828e-2c9c0015f5f3 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | Prévoir de vérifier la vanne de nettoyage du fioul du brûleur AB2, qui se trouve en position intermédiaire entre ouverte et fermée. | 2025-02-12 08:57 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE TOR DE COMUNICATION FIOUL/ | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
5d50f870-4657-4170-96e8-ad027cf86fd0 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | fuite d'eau de circulation a la sortie de condenseur cote 23 (par boulon) | 2025-02-13 07:19 | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
50e3a15c-9cda-4fa6-9a06-ed6388bfb1dc | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | Prévoir la remise en état l'indicateur de position vanne TOR inertage broyeur B | 2025-02-16 07:40 | Isolement vapeur d'inertage de broyeur B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | dur mécanique au niveau de la vanne d'appoint secoure du condenseur. la vanne nécessite une protection contre le jet d'eau de mer causé par la fuite au demi condenseur 23 (risque de blocage mécanique et corrosion) | 2025-02-16 10:35 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | La vanne d'appoint secoure en défaut (perte fin de course de fermeture). l'instrumentation de la vanne nécessite une protection contre le jet d'eau de mer causé par la fuite au demi condenseur 23. | 2025-02-16 11:03 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
108455ab-d4b0-48ee-be64-bb5aa7ca50fe | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite de vapeur par presse-étoupe dans le ramonage du réchauffeur d'air. | 2025-02-16 11:21 | Soupape | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | prévoir control mesure transmetteur opacité | 2025-02-17 07:35 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Prévoir appoint d'huile réducteur de ramoneur réchauffeur d'air | 2025-02-17 08:00 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e025110d-e2b0-4111-a580-17ca0a0886dd | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | contrôle des FDC ouverture vannes d'inertage broyeurs | 2025-02-17 09:50 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
c6a8a8bf-2a1b-4ae2-97ba-b89f8edc9c83 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir un contrôle de détendeur d'air système pressurisation gaines sortie alternateur | 2025-02-18 07:58 | DETENDEUR D'AIR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | vibration élevée au niveau de ventilateur air primaire B | 2025-02-18 08:00 | Ventilateur d'air primair B | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
bea7ce60-0a55-4654-98f5-d6083e30bc00 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir controle palier ventilateur Air primaire 10, coté moteur (apparition vibration ) | 2025-02-19 08:00 | Mesure de Vibration Horizontale Coté Moteur du Ventilateur d'Air Primaire B | 34MC | 2 | 3 | 2 | 7
2045b4ec-75e8-4ad0-b5a2-fef1f0aac76a | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | la vanne d'air étanchéité broyeur A TR3 ne se commande pas | 2025-02-20 03:03 | SEAL AIR FAN A INLET SHUTOFF | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
6bf249a6-8ba6-4b8e-9c18-b57576b0cfc6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite par presse étoupe ramoneur IK6 | 2025-02-20 07:35 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
66e130f1-25fb-4ed3-80c1-ed89102a9b25 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | Bruit anormal au niveau de ventilateur d'étanchéité broyeur. | 2025-02-20 07:37 | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR A | 34MC | 3 | 2 | 2 | 7
e3f9dbc9-219f-4300-8222-9a485433d613 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP sortie broyeur D angle 3 (D3) | 2025-02-20 08:45 | Vanne isolement CP Broyeur D / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Prévoir un contrôle des disjoncteurs de l'armoire contrôle du So3 | 2025-02-20 11:17 | Systéme SO3 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
b3ea3493-ca65-4ec6-b6ea-d96d4801dd78 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite vapeur à localiser par percement conduite ramonage alimentant ramoneurs IK15/07 en dessous du ramoneur TK17 | 2025-02-20 12:03 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°15 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EX | 1 | 1 | 2 | 4
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Vibration excessive de tirage file A | 2025-02-21 08:00 | Ventilateur de tirage A | 34MC | 3 | 3 | 2 | 8
2a00d756-6de8-42f1-b7d8-f7774c6b0110 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT THERMOCOUPLE MESURE DE T° ENTRE CHAUDIERE BROYEUR A COIN 3 | 2025-02-23 03:27 | Mesure de Température Conduite Charbon 3 Broyeur A | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
66eb0902-e5d1-414f-b8b3-121391270724 | 39856d3f-08e8-4824-a687-c9c58343a1c0 | prévoir control mesure transmetteur température aspiration ppe HAG13 | 2025-02-23 03:28 | BWCP C SUCTION MANIFOLD | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Percement du tole de la chaudière 3 angle 4 (au dessus du bruleur cd4) | 2025-02-23 08:46 | unité 03 | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
27ab28c9-b2f2-4c41-ac20-a07439d84f60 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | SAFETY : Encrassement du filtre de refoulement de la station hydraulique du Broyeur B TR3 . | 2025-02-23 09:00 | P HUI GRAIS PULV B | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur RLJ | 2025-02-23 09:14 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : fuite CP sortie broyeur A | 2025-02-23 09:14 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
b5e0ea48-e52a-4a91-aa0e-f047f0cb773c | 52a400ba-3fbe-4ba4-9fbf-dbd609efae4d | prévoir control ventilateur du groupe 1 déclenche | 2025-02-23 10:03 | ARMOIRE TRANSFORMATEUR DE SOUTIRAGE U3 | 34EL | 1 | 5 | 1 | 7
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir la remise en état du cache du ventilateur du moteur de la pompe de lavage 20 | 2025-02-23 10:03 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
6e6290f5-5fd8-47e0-ab00-d4ea29d5b2f1 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | APPARITION FREQUENTE ALARME CANAL A REG 216 DECLENCHE | 2025-02-23 10:03 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
6e6290f5-5fd8-47e0-ab00-d4ea29d5b2f1 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | APPARITION ALARME MASSE STATOR 100 % (tranche a l arrêt) | 2025-02-23 10:03 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
a720cc6b-e9b0-4d24-b941-2b1416b62da7 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | L'indicateur de delta P du filtre d'huile de graissage défaillent (indique toujours l'encrassement). | 2025-02-24 08:27 | MANOMETRE AVEC CONTACT DE DELTA P FILTRE HUILE DE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
d003b220-bd24-4264-8380-7eeba57f1e35 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | Fuite par presse-étoupe au niveau de la vanne TOR de désurchauffe VS | 2025-02-24 09:00 | S.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MC | 1 | 4 | 1 | 6
b042dbde-eed3-4fbc-8f76-e0d91bd3020d | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage filtre eau de mer réfrigérant noria N°10 | 2025-02-25 08:21 | Echangeur Noria | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
3206683c-952a-4a9d-b074-667d2f9cba95 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite importante CP sortie broyeur A TR3 | 2025-02-25 09:15 | PULVERIZER A2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
be27640e-8e66-4a1f-a25e-4955961e07eb | 52a400ba-3fbe-4ba4-9fbf-dbd609efae4d | VENTILATEUR TRANSFORMATEUR DE SOUTIRAGE TR3 A CONTROLER (déclenchement de disjoncteur) | 2025-02-25 09:40 | MOTEUR VENTILATEUR TRANSFO DE SOUTIRAGE | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir appoint d'huile station huile de commande bypasse BP ( niveau très bas ) | 2025-02-25 10:04 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
dde52150-60c4-4dda-aeb7-5e2c0a61e1c9 | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | Vanne de purge turbine MAL16 en défaut (perte fin de course de fermeture) (Mécaniquement la vanne est fermer). | 2025-02-25 10:15 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
d10a2c49-2040-4440-a4ce-f27fd7aaed6e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Alarme fréquente (débit ppe inferieur a min1) au niveau de la pompe 2 du station by-pass BP. prévoir contrôle débitmètre, (pression de refoulement de la ppe normale). | 2025-02-25 10:21 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
56d97455-a697-44d0-b3cb-ff8bad274c3f | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir soufflage filtre air réfrigérant huile station huile de commande bypasse HP | 2025-02-26 08:26 | FILTRE A AIR | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | SAFETY : Fuite d'huile au niveau du bloc hydraulique de la station by-pass BP. | 2025-02-26 08:26 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM | 2 | 1 | 5 | 8
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | Blocage en position d'ouverture du BPBP | 2025-02-27 02:43 | BY-PASS BP | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
8ab55f65-e155-4c73-80ea-83fef64f29b0 | e91463fd-4896-430a-9a32-946551a5205a | Apparition Alarm DECLANCH 30MKY10EW801 | 2025-02-27 10:58 | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
0763ba93-03ed-49ce-bcb3-5fcda9695597 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Vipration au niveau ventilateur Tirage A | 2025-03-02 08:56 | Mesure de Vibration Axiale Coté Libre du Ventilateur de Tirage A | 34MC | 3 | 3 | 2 | 8
61cf818e-6722-423f-aa2b-7abe615c7948 | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | SAFETY : Manque d éclairage au niveau du parc a gaz H2 . | 2025-03-02 09:31 | VANNE D'ARRET BYPASS | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP au niveau du conduite sortie broyeur C (au dessus du broyeur) | 2025-03-02 11:14 | broyeur C | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
e4648ad7-8ffa-4598-bd5c-519fc8c220a2 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre de combustion du broyeur -B- | 2025-03-03 02:07 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN B | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
77dce16c-bc4d-43c8-8eb2-b71c5e13033b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le ramoneur IR32 reste inséré . goupille détériorée | 2025-03-03 09:00 | SOUPAPE DE RAMONEUR N°32 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir un appoint d'huile au niveau du station hydraulique de la pompe eau de mer N20 TR 3 | 2025-03-03 09:01 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Défaillance du distributeur de la vanne d'entrée sas côté El jadida champs 1B | 2025-03-03 09:01 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
7c86fb45-0909-46b0-be84-37f9f7dd1760 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la mise en état du registre de combustion broyeur -A- angle 4 | 2025-03-03 09:04 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN A | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
1a5affe9-3e7d-4d45-887b-209d5b5dd5d8 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre coofa angle 01 | 2025-03-03 09:06 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
18af65f8-87ca-464b-8212-e2126246e6b3 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre coofa angle 02 | 2025-03-03 09:09 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
c791dafd-6505-4b0f-94eb-dccf15fc00fd | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | contrôle des temperature sortie rechauffeur d'air TR3/4 | 2025-03-03 09:13 | AIR HEATER GAS OUTLET INLET TEMP OR OXYGEN ANALISI | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
64a0c818-5c55-4aed-98e4-849654060cef | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | controle des temperatures pour système SBA TR3/TR4 | 2025-03-03 09:26 | BOITE DE JONCTION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
732416ec-0859-4925-9594-24af188e21db | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | Fuite d'eau par PE de la vanne de purge normale HP7. | 2025-03-03 10:20 | Purge normale HP 7 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
50b56520-2f43-4177-8092-b6f0f2298827 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | soupape mécanique à l'aspiration pompe booster 20 non étanche | 2025-03-03 11:32 | SOUPAPE. | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
be27640e-8e66-4a1f-a25e-4955961e07eb | 52a400ba-3fbe-4ba4-9fbf-dbd609efae4d | VENTILATEUR TRANSFORMATEUR DE SOUTIRAGE N5 A CONTROLER | 2025-03-04 02:37 | MOTEUR VENTILATEUR TRANSFO DE SOUTIRAGE | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
8785d7e7-d999-4980-85c6-4d9e0e7b545b | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir le contrôle du transmetteur de niveau de la caisse à huile Tranche 3 | 2025-03-05 01:55 | Transmetteur de niveau caisse à huile de graissage | 34CT | 1 | 5 | 2 | 8
13d50dc2-3ffe-4243-a249-343b302708b5 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | prévoir contrôle du transmetteur niveau Ballon 30HAD60CL024 (un écart entre les transmetteurs ) | 2025-03-05 01:56 | Transmetteur 1 de niveau ballon chaudière | 34CT | 1 | 5 | 2 | 8
2027ea4a-9bbc-4fbd-a853-840317f8d50d | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | Défaut convertisseur N3 excitation | 2025-03-05 02:14 | Disjoncteur d'excitation de l'alternateur | 34EL | 2 | 5 | 1 | 8
a25975ba-6fb7-4775-b501-07920888490b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | La température d'enroulement du moteur broyeur A Haut | 2025-03-05 02:17 | Mesure de Température Enroulement 2 du Moteur Broyeur A | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
98bd9d54-d7ee-4a8f-856b-fc67bf6bb4f8 | 6e475c6f-e604-4006-9811-2d4c0b20105d | Preparation software de base pour PM665 | 2025-03-06 02:31 | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
91ee83c0-f8f6-4f9a-99f4-2e3bfac7b6a5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP par bride sortie broyeur A angle 3 | 2025-03-06 08:00 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 3 | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisée 20 TR3 | 2025-03-06 09:19 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | scan des pièces de rechange des broyeurs u34 | 2025-03-07 04:50 | Systeme de broyage U3 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
98bd9d54-d7ee-4a8f-856b-fc67bf6bb4f8 | 6e475c6f-e604-4006-9811-2d4c0b20105d | SAFETY : ¨revoir le contrôle du CPU master (affiche bF) | 2025-03-09 07:24 | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT | 2 | 3 | 5 | 10
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Dysfoctionnement de distributeur vanne de decharge sas refus broyeur A tranche 3 | 2025-03-09 09:05 | SYSTEM ETA | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f7500953-e292-4e5e-9486-46b579ec1cda | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | prévoir soufflage prise de pression foyer HBK01CP008 | 2025-03-09 09:05 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Des tamis déchirés et dégradation des joints latéraux du filtre tambour tranche 3. | 2025-03-09 09:18 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Pression du busettes de nettoyage de filtre tambour très bas (la plupart des busettes bouchés et dégradés) | 2025-03-09 09:18 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Rechargement arbre usée | 2025-03-09 09:25 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
d10a2c49-2040-4440-a4ce-f27fd7aaed6e | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Pression d'huile anormale (fixe) plus augmentation de la température d'huile. | 2025-03-09 09:29 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM | 1 | 5 | 3 | 9
5d7fb16c-c57b-48c5-9437-2eb8aa340469 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | SAFETY : Fuite des condensats par percement coude conduite de la vidange Ballon des purges continus vers la bâche intermittente ( la fuite située à côté de la bâche intermittente NIV0) | 2025-03-09 10:29 | Ballon des purges continus | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite de vapeur et condensats par percement coude conduite retour condensats des 4 vannes de conditionnement du circuit de ramonage vers la bâche intermittente (la fuite située à côté de la bâche intermittente). | 2025-03-09 10:29 | Systeme ramonage U3 | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Bruit anormal coté accouplement pompe extraction N°02 | 2025-03-09 11:09 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
5f5c4001-6c87-41f3-816f-62dc94a127f5 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Perte mesure de température enroulement 1 moteur pompe d'extraction 20 | 2025-03-10 02:39 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 20 | 34EL | 1 | 3 | 2 | 6
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Prévoir la remise en état de registre CCOFA 1 plan 4 | 2025-03-10 02:40 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
b933afc1-7167-42d8-9a91-9511e53bda9e | a17dc56e-64ff-4e7d-aa08-0ec5d345478b | prévoir la remise en état fin de course de la vanne TOR inertage broyeur B | 2025-03-10 02:41 | INST AIR TO PULV B STM INERTING CTRL VALVE CONTROL | 34CT | 1 | 2 | 3 | 6
ba4a4c26-1fca-4f96-a17b-50a780911f8a | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Fuite d'eau important au niveau de la garniture mécanique du pompe alimentaire 20 (coté libre). | 2025-03-10 08:22 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM | 1 | 3 | 3 | 7
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir contrôle bruit anormal au niveau de la pompe de lavage 20 | 2025-03-10 09:33 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite de vapeur par percement conduite d'alimentation ramoneur IK14 (à décalorifugé) | 2025-03-11 12:00 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
4f8f0f87-cd7f-48d0-b073-2eaa9fccfe90 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Prévoir la vanne du décharge de sas refus broyeur A tranche 3 ( dur mécanique ) | 2025-03-12 08:00 | VANNE DE DECHARGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6dc58cad-c11e-485d-8b26-05e64035ad6b | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Fuite d'air chaud au niveau de sas refus broyeur A tranche 3. | 2025-03-12 09:00 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir contrôle alimentation électrique d'instrumentation du champs 1B | 2025-03-12 10:08 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
58c04930-cb55-4e70-a23b-0a175a32a445 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Prévoir controle capteur de vibration tirage A ( palier moteur ) | 2025-03-12 10:09 | Mesure de Vibration Horizontale Coté Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT | 2 | 2 | 2 | 6
c322ed9e-f0cf-4131-bfc8-2e21ffcdee32 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK12 | 2025-03-12 11:01 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : Fuite de vapeur et condensat par presse étoupe de ramoneur IK14 | 2025-03-12 11:23 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 5 | 7
63dac878-4363-46d5-ac6f-82260e4f957d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape de ramoneur IR45 est non étanche | 2025-03-12 11:24 | SOUPAPE DE RAMONEUR N°45 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Fuite de vapeur par bride et par évent du ramoneur IK14 | 2025-03-12 11:26 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
53199b85-3810-4f6d-a002-00081fb53c09 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Ramoneur IR33 CH3 reste insérait par dure mécanique | 2025-03-12 11:33 | RAMONEUR N°33 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
4f8f0f87-cd7f-48d0-b073-2eaa9fccfe90 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Prévoir un contrôle de la vanne de décharge sas refus broyeur a ( Vanne bloqué ) | 2025-03-13 08:00 | VANNE DE DECHARGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | Prévoir appoint d'huile | 2025-03-13 09:09 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
6e6290f5-5fd8-47e0-ab00-d4ea29d5b2f1 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Apparition alarme Reg 216 canal A et B non prêtes | 2025-03-13 10:42 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
6e6290f5-5fd8-47e0-ab00-d4ea29d5b2f1 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | apparition alarme masse stator 100% | 2025-03-13 10:42 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
5e853e57-09e7-4b74-8af7-8cc02504c39e | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape de ramoneur IR25 est non étanche | 2025-03-13 11:29 | SOUPAPE DE RAMONEUR N°25 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir un appoint d'huile réducteur Alimentateur -A- | 2025-03-14 08:00 | COAL FEEDER A | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b820ed41-647c-4ec9-8272-732dbb658f0b | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Indicateur de pression barillet défaillant | 2025-03-14 08:04 | MANOMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
fb14cd2e-a643-46d9-b24a-356c58ca3959 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Consommation excessive d'huile par fuite au niveau moto-réducteur convoyeur de nettoyage alimentateur A | 2025-03-15 03:00 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 1 | 3 | 4 | 8
7b366a44-ad3b-46e5-9226-2da63e43f948 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | configuration et cablage des nouvelle mesure CO/CO2/O2 TR3 | 2025-03-15 10:48 | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Fuite CP, et Cendres par dégradation péniches des coins chaudière 3 ( niveau3,4,5) | 2025-03-16 01:24 | unité 03 | 34EX | 2 | 2 | 5 | 9
30689654-2454-47dc-85c1-344173d2293d | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Une percement au niveau du conduite refoulement pompe eau de mer 20 aval de clapet tranche 3. | 2025-03-16 01:25 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Eclatement tube SH de la chaudière situé au niveau 7 à côté IK12 | 2025-03-16 01:25 | unité 03 | 34MD | 3 | 3 | 5 | 11
00f95d7c-cee7-4a8a-8e85-2004d6022248 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement purgeur auto vapeur atomisation situé au niveau 3 coin 3 à côté de la vanne recirculation économiseur | 2025-03-16 01:26 | ATOMISING STEAM HEADER DRAIN TRAP HJM00AT006 ISOLA | 34MD | 1 | 1 | 5 | 7
b23bbabc-363b-44f2-94f9-6fdcd2e18672 | 53bb5efc-6c59-4c79-8fb1-fece02a82324 | Event ballon coté non étanche | 2025-03-17 08:00 | DRUM PURGE AND BLEED | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | SAFETY : Défaut d'isolement JB | 2025-03-18 09:20 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL | 2 | 2 | 5 | 9
2027ea4a-9bbc-4fbd-a853-840317f8d50d | 320ae365-8f2e-4ebf-9c05-dc0605b4fff5 | PREVOIR LE CONTROL DES CLIMATISEURS SALLE D EXCITATION (TEMPERATURE ELEVEE) | 2025-03-18 09:20 | Disjoncteur d'excitation de l'alternateur | 34EL | 2 | 2 | 1 | 5
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | déclenchement disjoncteurs éclairage des transformateurs Principales et soutirages 3 et 4 | 2025-03-18 09:20 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 4 | 6
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Manque d'éclairage au niveaux 2,3,4,5 de la chaudière unité 3 | 2025-03-18 09:20 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
c4df40c3-ff66-4df8-8d2f-75ec2d47ffde | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | La cache de ventilateur de moteur de pompe de lavage 20 tranche 3 indisponible. | 2025-03-18 09:20 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
7796ae6e-1bd3-499c-b920-7288f26e4f9a | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Conditionnement de chauffage génératrice du groupe électrogène U3 non opérationnel | 2025-03-18 09:20 | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
7796ae6e-1bd3-499c-b920-7288f26e4f9a | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | SAFETY : Retard de démarrage de groupe électrogène U3 | 2025-03-18 09:21 | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL | 3 | 2 | 5 | 10
e7a9ac49-22ea-498a-9eab-c658b7e41e30 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Défaut de surcouple vanne de refoulement LAC20 | 2025-03-18 09:21 | Vanne Refoulement Pompe N° 20 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
c783fcb0-65ce-47a1-9920-f193b57f7617 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Dur Mécanique vanne motorisé de refoulement LAC30 | 2025-03-18 10:51 | Vanne Refoulement Pompe N° 30 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
e555518d-22ce-440a-b73b-7c8cf9d341ef | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | Défaut de surcouple vanne de refoulement pompe extraction 20 | 2025-03-19 12:34 | VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34EL | 2 | 4 | 1 | 7
b3ea3493-ca65-4ec6-b6ea-d96d4801dd78 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK15 | 2025-03-20 08:55 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°15 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Pression de refoulement basse ( 15 bars et diminue jusqu'à 5 bars ) | 2025-03-20 09:00 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
fb14cd2e-a643-46d9-b24a-356c58ca3959 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Fuite d'huile au niveau de réducteur moteur racleur de nettoyage alimentateur A TR 3. | 2025-03-20 09:04 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
db9d765d-3f2d-4be4-9308-34fe4136422c | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir un appoint d'huile au niveau du station hydraulique du clapet de refoulement de la pompe eau de mer 20. | 2025-03-20 09:13 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisée 20 TR3. | 2025-03-20 09:13 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c783fcb0-65ce-47a1-9920-f193b57f7617 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | La vanne ne se commande pas. | 2025-03-20 11:06 | Vanne Refoulement Pompe N° 30 | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
916e3ede-3274-469e-b79b-a4bf3cbbde9b | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir la mise en état du ramoneur IK13 ( problème de rétraction ) | 2025-03-20 11:06 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
2e3b278b-b921-4525-a197-b96336bdebf6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Prévoir la mise en état du ramoneur IR31 ( fin de course retrait ) | 2025-03-20 11:06 | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR31 | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Prévoir un nettoyage des filtres d'aspiration pompe fioul 20 | 2025-03-21 08:30 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c5ec9aa9-3cb4-4a4c-9dbf-4ee57039dd2e | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | Prévoir la remise en état cache de l'actuateur de registre d'aspiration Ventilo tirage A (Blocage) | 2025-03-22 06:02 | ID FAN A INLET VANE ACTUATOR MTR | 34MC | 1 | 3 | 3 | 7
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Une bruit anormal au niveau du pompe de lavage 20 tranche 3. | 2025-03-23 09:22 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
c4c7db1e-5b89-416e-ba10-cded94969865 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Filtre autonettoyant du pompes de lavage filtre tambour encrassé (delta P max niveau) | 2025-03-23 09:22 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Pression de lavage du filtre a tambour basse | 2025-03-23 09:22 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
91a86ba8-8880-4207-a81d-221114b194fa | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | SAFETY : Fuite des cendres par dégradation soufflet de registre de refoulement ventilo tirage B | 2025-03-23 10:04 | Registre au refoulement ventilateur de tirage B | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
2eb34d95-b09e-40bc-925e-4f6fe735d899 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de pîtto | 2025-03-23 10:49 | Ventilateur de souflage A | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir le contrôle des tamis et des joints latéraux du filtre a tambour TR3 (tamis déchirés) | 2025-03-24 08:53 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Canal de rejet du filtre a tambour retirée de ça place. | 2025-03-24 08:54 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisée 10 TR3. | 2025-03-24 08:54 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
ce4dcea5-6b57-46cc-9453-808f4aab8fb5 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | Merci de verifier la course de la pompe | 2025-03-24 08:54 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM | 1 | 2 | 3 | 6
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Vanne d'isolement aval appoint normal condenseur désaccouplé | 2025-03-25 09:11 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de pitaux 30HLB20 | 2025-03-25 09:22 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube de pitaux 30HLB10 | 2025-03-25 09:22 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
f29fd6aa-9b09-49e4-aa04-209efe478f60 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | prévoir control mesure sonde de démarrage HP | 2025-03-25 09:23 | T HPT STARTING TRIPLE ELE | 34CT | 2 | 5 | 1 | 8
5d919d81-2426-4df4-a6c3-91c4cd0a5b21 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Vanne d'isolement aval appoint normal condenseur désaccouplé | 2025-03-25 10:33 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
650f7f73-7f6f-49c7-99e7-0795d88c41ee | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir appoint d'huile cuve pompe alimentaire 30 | 2025-03-25 10:33 | ligne eau alimentaire 30 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : sifflement anormal (percement SH) entre IK6,et IK8 Niveau 8 de la chaudière | 2025-03-25 11:35 | unité 03 | 34MD | 3 | 3 | 5 | 11
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Fuite condensats par percement au niveau de la chambre morte de la chaudière ( les traces d'eau au niveau calorifuge des 3 faces de la chaudière Niveau 9 ) | 2025-03-25 11:35 | unité 03 | 34MD | 3 | 3 | 5 | 11
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Conduite de nettoyage du canal de rejet du filtre a tambour retiré de ça place. | 2025-03-25 12:51 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
d8ca13f7-df73-4c3c-be4f-7ec20256cc50 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | Cablage et configuration nouvelles mesure des transmetteurs allez et retour fioul | 2025-03-27 03:05 | Système d'alimentation en fioul | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
dde52150-60c4-4dda-aeb7-5e2c0a61e1c9 | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | prévoir control fin de cours la vanne MAL16AA201 | 2025-03-27 09:41 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | prévoir control mesure opacité | 2025-03-27 09:41 | OPACIMETRE | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Percements au niveau de goulotte décrasseur tranche 3. | 2025-04-01 10:06 | SYSTEM ETA | 34MD | 2 | 1 | 2 | 5
c50247b9-1333-41de-8e64-7775855a85e0 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | SAFETY : Fuite de la vapeur au niveau de purge HP7 tranche 3. | 2025-04-01 10:06 | RECHAUFFEUR HP 7 | 34MD | 2 | 4 | 5 | 11
fb14cd2e-a643-46d9-b24a-356c58ca3959 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Prévoir un appoint d'huile du réducteur de convoyeur de nettoyage Alimentateur A | 2025-04-01 10:25 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
40a84fe2-10eb-4283-898d-77fd8dc03eb7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le Ramoneur IR19 est désaccouplé suite à un dur mécanique | 2025-04-01 10:25 | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le changement du niveaustat de sas champ d'évacuation cendres volants 3B côte Safi tranche 3. | 2025-04-02 02:04 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
603cf0c3-5326-4ba9-b5cf-0c34a1f05eb9 | 5ec7d3b7-0273-40e4-af1f-8f220bb6a65a | Prévoir le contrôle d'écart entre les deux transmetteurs A et B du niveau Bache Alimentaire. | 2025-04-02 09:34 | NIVEAU BACHE ALIM | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Une percement au niveau de conduite de convoyage du champs d'évacuation cendres volants 1A2A après la vanne de convoyage champ 2A. | 2025-04-02 09:54 | SYSTEM ETG | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Une fuite d'eau au niveau palie tambour bas du décrasseur côte terre tranche 3 | 2025-04-02 09:54 | DECRASSEUR | 34MD | 1 | 3 | 3 | 7
64508f93-51ea-4686-8eba-a357201da6c4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Dur mécanique au niveau du ramoneur IK9 | 2025-04-03 08:00 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e9943b51-6834-480d-9f9a-ba2eef88b3a0 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le moteur du ramoneur IK9 est grillé | 2025-04-03 09:34 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
f8865774-4560-48ea-be0c-5e45cd1da86c | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir remise en état câble de détecteur de fuite ALT (TRIP) (voir photo) | 2025-04-03 09:34 | VANNE D'ARRÊT FUITE DE L'ALTERNATEUR | 34EL | 3 | 5 | 1 | 9
7e86e9db-e330-44c2-996f-774183deedfa | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Défaut matériel vanne motorisé Soutirage 5 | 2025-04-03 09:34 | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34EL | 1 | 2 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Une bouchage au niveau de conduite de convoyage champ d'évacuation cendres volants 1B avant vanne de convoyage. | 2025-04-03 11:41 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
e048e270-5d8a-47b5-8a55-f46ce9674b46 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Remise en état calorifuge de la conduite de ramoneur IK 14 | 2025-04-04 03:19 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
37f0ed5e-cb08-49c2-ac4b-561739e4d960 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisée 20 TR3. | 2025-04-06 08:35 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
1fc8c7c5-ca94-4994-a5ba-2871c0ab66cc | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Début d'encrassement du filtre d'huile de graissage du pompe alimentaire 20. | 2025-04-06 08:37 | DP F HG VOITH PA10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | Prévoir éliminer échafaudage et Baril d'huile dans salle caisse à huile turbine | 2025-04-06 08:38 | Système huile turbine | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
52cb5723-f9fc-4588-824c-25e838f5d85f | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | La vanne d'alimentation de la chaudière 30% passe en default fréquemment. | 2025-04-06 08:39 | Alimentaire chaudière Petit-débit | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
0cc93ca3-083d-423e-a484-e429c360d1b0 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | SAFETY : La pompe de soulèvement du palier N4 tourne en sens inverse . | 2025-04-06 08:40 | POMPE DE SOULÈVEMENT (PALIER N°4) | 34MM | 3 | 3 | 5 | 11
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisée 20 TR3. | 2025-04-06 08:40 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
cb8daae6-eab5-4a8e-b05e-0bf494a0767f | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | Assistance equipe UTS pour installation cablage des transmetteur de debit allez et retour fioul TR3 | 2025-04-07 03:19 | FUEL OIL SUPPLEY HEADER LOW PESSURE ALARM | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Une percement du cendres volants au niveau de conduite de convoyage du champ 1B tranche 3.( à côte de silo cendres volants ) | 2025-04-07 10:34 | SYSTEM ETG | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Preparation de tous les programmes AC160/AC450 en PDF TR3/4 | 2025-04-08 01:10 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Temperature enroulement moteur Broyeur A et C haute | 2025-04-08 08:56 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Bouchage au niveau du champs d'évacuation 1B | 2025-04-08 09:00 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Ecart commande de l'inclinaison chaudiere 4 | 2025-04-08 09:31 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
01abf5e2-2ac6-4f10-b87c-b9a2ad407e4a | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | fuite de vapeur par conduite prise de pression désurchauffe VS | 2025-04-08 11:46 | S.H.SPRAY WATER CONTROL | 34MD | 2 | 2 | 3 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Une percement au niveau de porte visite de champ d'évacuation 1B côte el Jadida tranche 3. | 2025-04-09 08:37 | SYSTEM ETG | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
1aca5fb6-aabd-4e63-8d15-f6c883e5338f | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir vanne de convoyage non étanche champs 1A | 2025-04-09 09:00 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle du joints + sièges vanne entrée sas du champ d'évacuation 3B côte Safi tranche 3. (vanne non étanche) | 2025-04-09 09:00 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir soufflage prise de pression DP Air primaire /Foyer | 2025-04-09 09:12 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
1b5adfc5-69b4-48fb-9cd6-418623cd073d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir un appoint d'huile réducteur alimentateur -A- ( fuite d'huile ) | 2025-04-11 09:00 | MOTEUR DE NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle du niveaustat du sas côte EL JADIDA du champ 1B TR3. | 2025-04-13 08:30 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir le nettoyage des filtres d'air de refroidissement moteur du broyeur C "T° enroulements en hausse" | 2025-04-13 10:46 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL | 2 | 2 | 4 | 8
d003b220-bd24-4264-8380-7eeba57f1e35 | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | SAFETY : Fuite d'eau par vanne de prise de test amont la vanne TOR désurchauffe VS au niveau 8.5 | 2025-04-14 09:00 | S.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
f2b2dd85-84ba-4c6b-9622-854df66d8533 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | prévoir contrôle du vibration vent tirage -A- ( CY001 ET CY 003 ) | 2025-04-14 09:00 | Mesure de Vibration Axiale Coté Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34MC | 2 | 2 | 2 | 6
4bb9b237-9bc1-45e2-949d-777afaac1cf3 | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | Bruit anormal au niveau de registre TOR au refoulement ventilateur de tirage 10 | 2025-04-14 09:00 | Registre au refoulement ventilateur de tirage A | 34MC | 2 | 4 | 1 | 7
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Prévoir un appoint d'huile pompe booster N°10 | 2025-04-14 09:01 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Présence sifflement à coté du ramoneur IK8/IK6 | 2025-04-15 03:18 | Chaudière | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | changement cpu CLC suite a un defaut BF | 2025-04-15 04:12 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
13d669d0-25d6-496b-886a-822d3353f568 | fa8d95f5-9b58-4c7f-b56f-f549639a21fd | La vanne ne commande pas. | 2025-04-15 10:54 | VANNE RÉGULATRICE DE LA DIFFERENCE DE PRESSION RE | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite de vapeur par presse étoupe | 2025-04-15 11:21 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 2 | 2 | 3 | 7
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | DEBUT DE DECHERURE BONDE ALIMENTATEUR C | 2025-04-15 11:26 | COAL FEEDER C | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | SAFETY : Arrachement d'une agrafe de la bande d'alimentateur B TR3 . | 2025-04-15 11:28 | COAL FEEDER B | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
91a86ba8-8880-4207-a81d-221114b194fa | cf9ff107-35ed-4b2f-8dd9-544b519c5d55 | SAFETY : Fuite gaz foyer par déchirure soufflet de registre de refoulement de ventilateur de tirage B U3 | 2025-04-16 09:00 | Registre au refoulement ventilateur de tirage B | 34MC | 1 | 2 | 5 | 8
ce51bd73-04ca-4416-b929-fd71b054fc29 | 42bf6093-d732-45ea-992f-f7d1e5022767 | percement au cross over turbine | 2025-04-16 09:15 | LP turbine | 34MM | 3 | 5 | 1 | 9
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir contrôle vibration ventilateur air primaire B | 2025-04-16 11:15 | Ventilateur d'air primair B | 34MC | 2 | 3 | 3 | 8
3bfa0bff-5291-4d59-b015-29777ae95420 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Blocage de la vanne régulatrice petit débit de collecteur vapeur auxiliaire à 50% | 2025-04-17 01:00 | V/R A P COLL VAP AUX | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP sortie broyeur A | 2025-04-17 02:45 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 3 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Demande d'inspection de sas champ 1B tranche 4 .( présence d'eau + bouchage+ tamis du 2 sas dégradé ) | 2025-04-17 08:45 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | la vanne de ramonage réchauffeur d'air coté VS non étanche (crachement soupape) | 2025-04-17 09:00 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
4c7bacb4-4436-4812-97ab-42e25dfd464f | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Le registre d'air de combustion du broyeur B angle 3 est fermé malgré la commande a 71%. | 2025-04-20 02:10 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN B | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
b8df65a2-ca34-4e53-9fcf-826a98f8cc22 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Le registre CCOFA 55 angle 3 est fermé malgré la commande a 80%. | 2025-04-20 02:10 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
3c0a4a81-c48a-420c-9591-f9a017c7da95 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Le registre CCOFA 55 angle 4 est fermé malgré la commande a 80%. | 2025-04-20 02:11 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Le registre CCOFA 50 angle 4 est fermé malgré la commande a 70%. | 2025-04-20 02:11 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
ce0646a0-512a-48cb-99ea-8bd0d94d9950 | b38c7261-37ee-452c-af32-54b570ca4c16 | SAFETY : les vannes d'admission des échantillons vapeur poste échantillonnage TR03 sont en défaut | 2025-04-20 02:49 | VANNE D'ISOLEMENT | 14LCH | 1 | 1 | 5 | 7
642c8f27-cff8-4da4-ac9e-126ef5b9e3a6 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | la 1ere soupape grand débit de barrillet est non étanche ( conduite d'échappement est chaude) | 2025-04-20 08:53 | V/R B P COLL VAP AUX | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
459e20eb-3a30-4d36-89d5-f85219465400 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Prévoir le contrôle de station hydraulique de clapet de pompe eau de mer PAC10 tranche 3. ( fuite d'huile au niveau du station à nettoyé +appoint d'huile ) | 2025-04-20 08:53 | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
3bfa0bff-5291-4d59-b015-29777ae95420 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | prévoir contrôle vanne petit débit Alimentation Barillet ( écart entre commande 100% / ouverture 54% ) | 2025-04-20 10:52 | V/R A P COLL VAP AUX | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
b9f31f69-a77b-4ebc-8f1b-70d94873edbd | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | tube Pitot à nettoyer | 2025-04-20 10:53 | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
537e0be0-7b4c-4e31-b3a6-c867932a3509 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Prévoir fixation du flexible d'air de la trappe de remplissage sas refus broyeur C | 2025-04-20 10:54 | Vannes de la Sas Refus broyeur C | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Etat dégrader du joint hydraulique d'étanchéité de la chaudière coté décrasseur (présence des entrées d'air). | 2025-04-20 11:27 | DECRASSEUR | 34MD | 3 | 4 | 1 | 8
6a52cd09-44c0-4c88-8c05-e3fbdc4a0d7e | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | présence traces d'huile vanne motorisé soutirage 5 | 2025-04-21 01:37 | Soutirage Amont N° 5 | 34MM | 1 | 2 | 1 | 4
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir un soufflage de tube de Pitot de la ventilateur soufflage B (écart important de mesure de débit d'air avec l'autre ventilo). | 2025-04-21 01:59 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Bruit anormal au niveau du pompe de lavage 20 tranche 3 | 2025-04-21 02:37 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite par presse étoupe ramoneur IK14 | 2025-04-21 11:09 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC | 1 | 1 | 2 | 4
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Début de fuite d'eau par garniture mécanique coté accouplement. | 2025-04-22 02:39 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM | 1 | 3 | 2 | 6
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | SAFETY : Travaux d'élimination fuite H2 au niveau réfrigérant | 2025-04-22 08:34 | ALTERNATEUR | 34EL | 2 | 3 | 5 | 10
a0edfb12-14dc-41f6-80f2-98d7b4603fcc | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | soupape mécanique du barillet non étanche (petit débit ) | 2025-04-24 09:00 | vannes vapeur auxiliaire | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
ee59167d-5fc8-4978-9f72-4457d8da79fe | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Bonde alimentateur A décentrée | 2025-04-27 08:58 | COAL FEEDER A | 34MC | 2 | 3 | 1 | 6
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite charbon à l'entrée de broyeur A | 2025-04-27 08:58 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite charbon à l'entrée de broyeur B | 2025-04-27 08:58 | broyeur B | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir serrage porte visite alimentateur C (fuite d'air et charbon) | 2025-04-27 08:58 | COAL FEEDER C | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
07627be3-f5f4-4548-a642-fbcd213aba1d | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir serrage porte visite alimentateur C (fuite d'air et charbon) | 2025-04-27 08:58 | COAL FEEDER C | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir la remise en état convoyeur Eco bas | 2025-04-27 08:58 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir élimination dépôt de charbon et CP au dessus de du broyeur C | 2025-04-27 08:58 | broyeur C | 14ENV | 2 | 1 | 3 | 6
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir élimination dépôt de charbon et CP au dessus de du broyeur B | 2025-04-27 08:59 | broyeur B | 14ENV | 2 | 1 | 3 | 6
bf854583-f133-4441-a371-ffabedc840fa | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube Pitot ( B ) | 2025-04-27 09:12 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
549a596c-039a-4c49-9af8-e958c1e4e186 | 5d9d102d-96a5-45c0-bc6b-b40ad635f61e | Présence sifflement au niveau de SMT côté terre (les deux regard au milieu de la façade) | 2025-04-27 09:31 | Chaudière | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
1a5affe9-3e7d-4d45-887b-209d5b5dd5d8 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Registre CCOFA 1 angle 1 fermé "commande a 80%" | 2025-04-28 02:42 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
72291404-1766-4c2c-a81c-2dbd024f9c5b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle du distributeur de la vanne entrée sas cote SAFI.. | 2025-04-28 02:43 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFIL | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir élimination dépôt de charbon et CP au dessus de du broyeur A | 2025-04-28 09:00 | BROYEUR A | 14ENV | 2 | 1 | 3 | 6
bfa1068c-764e-4270-8b21-51afe3063586 | 81e56492-1149-49b2-95f6-22c7ea056c8b | SAFETY : changement du détendeur de l'échantillon purge ballon situe au sien du poste échantillonnage TR03 | 2025-04-28 09:02 | VANNE D'ISOLEMENT | LAB | 1 | 1 | 5 | 7
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Contrôle et remise en etat pyrometre | 2025-04-29 09:30 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Bruit anormal gaine air total entrée broyeur C | 2025-04-29 10:04 | broyeur C | 34MD | 2 | 3 | 2 | 7
64ffb9ca-5d68-4601-adfa-623a76e3ec16 | 81859b82-aa80-4fbc-b57e-af95c49bdc8d | Projet relais arc flash des tableaux BT | 2025-04-29 11:53 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
63c5b261-e3bf-4231-9bcd-392159b92c74 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Prévoir contrôler le bon fonctionnement de la vanne d'alimentation de vapeur du préchauffeur d'air (non étanche) | 2025-05-01 09:00 | Régulatrice alimentation vapeur Réchauffeur d'air | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
b9f31f69-a77b-4ebc-8f1b-70d94873edbd | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PREVOIR NETTOIYAGE TUBE DE PITOT AIR SECONDAIRE (B) | 2025-05-01 10:28 | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
45d3243c-50fd-4b17-bf7f-ba42d434252d | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | Blocage mécanique du 4eme soupape régulatrice 30MAA11AA012 à plusieurs position | 2025-05-01 12:00 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 12MM | 1 | 5 | 1 | 7
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | La vanne d'appoint secours condenseur 30LCP10AA002 est non étanche | 2025-05-01 12:00 | unité 03 | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
d343605c-e162-469f-b375-5182abd1f392 | 21814a2d-73cc-487e-88ae-a2f232ec08ad | Sifflement dans la chaudière entre AB4 et AB1 U3. | 2025-05-02 11:55 | Auxiliaires Chaudière | 34MD | 3 | 5 | 1 | 9
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Travaux d'atelier: Révision des pendulaire | 2025-05-04 09:00 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle du champs électriques 1A 4A 5A 6A et 5B tranche 3. (déclenché par minimum tension) | 2025-05-05 09:17 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Manque d'indication volet de finesse coté terre broyeur C | 2025-05-06 02:10 | broyeur C | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | ARRET 7JRS : REVISIONS CONDENSEUR PRINCIPALE U3 | 2025-05-09 03:51 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM | 3 | 3 | 1 | 7
3bfa0bff-5291-4d59-b015-29777ae95420 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | la vanne régulatrice petit débit du barillet ne déplace pas 57% a l'ouverture (coincé) malgré la commande a 100%. | 2025-05-10 09:00 | V/R A P COLL VAP AUX | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
781142b0-11b7-441d-a6f3-37227eecb619 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | soupape mécanique grand débit de la vapeur auxiliaire non étanche 30LBG07AA702 | 2025-05-10 09:00 | vannes vapeur auxiliaire | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
bdf8afc2-8e1e-4039-b721-36a580634562 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | Manque volant vanne isolement manomètre aval la vanne petit débit alimentation barillet | 2025-05-11 09:00 | MANOMETRE | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c69cc181-f240-47e4-8f44-30eb425fa8f9 | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | changement servomoteur fuiare | 2025-05-12 04:06 | Purge normale HP 6 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
b91bde77-29ee-49b4-881c-6b0daddc5cab | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | fuite d'huile goute à goute par joint pompe d'huile palier guide LG tr3 | 2025-05-12 11:06 | MOTEUR PP A HUILE LUB PALIER GUIDE RECH D'AIR | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
5e305c4e-efe6-4000-879e-f9dc7fb0c465 | 94c74c63-a75b-4f71-ad55-64ca18c458c1 | fuite de vapeur purgeur automatique vapeur de nettoyage bruleurs fioul. | 2025-05-12 11:37 | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP STRAINER | 34MC | 1 | 1 | 3 | 5
6136e7ab-98f5-430f-af34-90e48dfeff65 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | test | 2025-05-13 09:50 | DP FLTR ASPI PDS10 d | 34CT | 1 | 4 | 1 | 6
bc9ea51f-ee46-45dd-9105-7884bd6ea71c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle de vanne entrée sas du champ d'évacuation cendres volants 1B côte Safi tranche 3.(dur mécanique) | 2025-05-13 11:02 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle du champs électriques 1A 4A 5A 6A et 5B tranche 3. (déclenché par minimum tension) | 2025-05-13 11:10 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
6dc0e411-b1e7-4b1f-a76b-ae7a7e0dd558 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | FUITE D'HUILE PAR BRIDE AU NIVEAU DE FILTRE DE STATION DE GRAISSAGE DE BROYEUR B TRANCHE 3. | 2025-05-14 03:19 | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC | 1 | 2 | 2 | 5
11f18e06-edf6-48e4-9069-f337fe4ce4df | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | FUITE GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DE LA VANNE DE PERMUTATION DES FILTRES DE GRAISSAGE DE GROUPE TURBO ALTERNATEUR DE LA TRANCHE 3. | 2025-05-14 08:43 | VANNE D'EGALISATION PRESSION FILTRE | 34MM | 1 | 5 | 2 | 8
117efede-7a09-4fdb-a785-8db485e550ba | 39856d3f-08e8-4824-a687-c9c58343a1c0 | prévoir la mise en état du transmetteur température pompe HAG 12 mesure irone | 2025-05-14 09:12 | Mesure de Température de la Pompe de Circulation Chaudière 20 | 34CT | 2 | 3 | 1 | 6
de488866-39e9-4f1a-bc52-4e5f0989d72e | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | prévoir la mise en état de la vanne de vapeur d'atomisation du bruleur fuel CD4 | 2025-05-14 12:41 | CORNER 4 EL. BC ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
f8338724-e3dc-4ff7-b9b6-706f0277718c | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | prévoir la mise en état de la vanne débit min pompe d'extraction | 2025-05-14 12:42 | VANNE RÉGULATRICE | 34CT | 2 | 4 | 1 | 7
90e8b8ba-71eb-478b-a82d-a1471b7f9287 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre de combustion broyeur -A- angle 1 | 2025-05-15 02:46 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN A | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
16fa6eab-5224-4e68-86b4-59b4085f1324 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état du registre coofa angle 4 | 2025-05-15 02:46 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
17b46378-8303-4ca7-8123-e1c9a98cd1b4 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la mise en état des registres END AIR ouverture 85% OUT 25% | 2025-05-15 02:49 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AA | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir la fermeture du portes visite du le canal de rejet intérieure de filtre a tambour tranche 3 pour gardé la pression de busettes pour le nettoyage de canal. | 2025-05-15 08:52 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
86f61615-55d5-4296-993d-3b19552b686d | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir un appoint d'huile au pompe MKF32 eau de stator | 2025-05-15 09:35 | Pompe eau stator | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
6ff4465e-7624-4426-8788-ac5ff407b21c | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | VIBRATION AU POMPE 10 D' EAU DE MER A CONTROLER | 2025-05-15 11:28 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la Pompe Eau de Mer 10 | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
8448c642-592f-4317-9a9d-e19d5c6e1c83 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | vanne regulation niveau condenseur non étanche | 2025-05-16 11:17 | Vanne Régulatrice Niveau Condenseur | 34MM | 2 | 4 | 1 | 7
f886397d-a00b-4650-a0da-188c37f60bb4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : FUITE DE CHARBON PULVIRISE PAR PERCEMENT AU NIVEAU DE LA GAINE SORTIE BROYEUR B ANGLE 4.(COTE CHAUDIERE) | 2025-05-17 09:09 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
17c795ab-c641-45f0-8329-8a2fe4154c7f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP par percement conduite sortie broyeur B, au niveau conduite B2. | 2025-05-18 03:24 | PULVERIZER B2 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite Charbon Brute par percement goulotte d'entrée Broyeur A, au dessous Alimentateur A | 2025-05-18 03:24 | BROYEUR A | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
df91fcb7-be9c-4278-839a-dc92a5e8c722 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite CP par percement conduite sortie Broyeur A, conduite A1 | 2025-05-18 03:24 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Prévoir la remise en état de la lampe suspendue située à côté de la vanne incendie RLJ U3 | 2025-05-18 03:46 | unité 03 | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
fc55ebf6-a8b4-46b5-90a0-284c807e0f1e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir la remise en état du pressostat du sas sous champs 1B | 2025-05-19 01:03 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas 30ETG18BB001 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Bruit anormal au niveau de compresseur 12 tranche 3. | 2025-05-19 10:50 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Défaut de position inclinaison coin 1 par rapport au autres coins. | 2025-05-20 03:09 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT | 1 | 3 | 1 | 5
a731fb77-3ea1-474a-ab0c-b647eddc3b94 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Ecart important entre DCS et la position locale des registres END AA des 4 coins | 2025-05-20 03:10 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN AA. | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
73a417fa-47da-4250-adb5-e6f34a43fb96 | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | prévoir la remise en état du registre CCOFA4 Angle 4 ( registre fermé ) | 2025-05-20 03:10 | POS CLAPS EL COOFA 4 | 34CT | 2 | 1 | 1 | 4
64508f93-51ea-4686-8eba-a357201da6c4 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôler le moteur du ramoneur IK9 | 2025-05-20 03:31 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | SAFETY : Fuite Charbon Brute par percement goulotte d'entrée Broyeur B, au dessous Alimentateur B | 2025-05-20 12:50 | broyeur B | 34MD | 1 | 2 | 5 | 8
1c5d52eb-9da2-4dc9-b909-b905ada6eb04 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite CP au niveau Porte visite Alimentateur D | 2025-05-21 08:47 | broyeur D | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Fuite d'huile par bride du filtre duplex de la station d'huile broyeur B (Filtre côté Safi 30HFV20AT001A) | 2025-05-21 08:48 | broyeur B | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
39c92196-b5f6-47d5-a0e9-199dcef057e1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle de la vanne régulatrice de ramonage RLJ Sortie VS ( 50 Bar au circuit avec vanne non étanche ) | 2025-05-21 08:49 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b5e5f2a6-df0f-41da-8465-b4159b200c73 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Racleur Alimentateur C hors service | 2025-05-21 08:50 | broyeur C | 34MC | 2 | 2 | 1 | 5
af481d1c-6ef2-4897-ae58-79207ef43efc | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir soufflage transmetteur différentiel air primaire foyer | 2025-05-25 08:29 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
a38bf49f-b27b-4b21-b49c-456b3b6e01a9 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | PREVOIR CONTROL Mesure de Température Palier 1 Moteur du Ventilateur de Tirage B | 2025-05-25 08:30 | Mesure de Température Palier 1 Moteur du Ventilateur de Tirage B | 34CT | 2 | 2 | 1 | 5
7c8497b0-c3a9-477c-b22e-6d7ee362f5d9 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | soupape mécanique avale vanne grand débit du barellet non étanche. | 2025-05-26 01:35 | Barrillet vapeur auxiliaire | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
291b74e8-efbe-4cd1-91b8-0d96aeae3af5 | 3fd2646c-d180-4fb9-bd7a-6f7f2fa9d069 | Percement au niveau de la conduite de ventilation BP4 | 2025-05-27 02:29 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD | 1 | 4 | 2 | 7
23b1ee28-8b12-4d23-8f66-b7c16ec3a66c | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | percement au conduite de purge des condensats du bâche a égoutture (près des injection chimique) | 2025-05-27 02:29 | FILTRE AMONT LA POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUD | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
cb1e1731-0e8a-4c77-ab9b-b33f406f0684 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | Aggravation des fuites de vapeur dans le réchauffeur fioul 10 | 2025-05-27 11:04 | SOUPAPE DE SURETÉ RECHAUFFEUR DE FIOUL N°10 | 34MC | 2 | 1 | 4 | 7
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Trip convoyeur Eco bas par protection thermique due à un dur mécanique (à contrôler) | 2025-05-27 11:05 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC | 2 | 1 | 3 | 6
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir une inspection des sas sous champs 1b | 2025-05-27 11:08 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
deea0173-644b-4893-9804-61d6c9f41a8a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le montage de la conduite de barbotage des sas sous champs 6a | 2025-05-27 11:09 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFIL | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | SAFETY : Présence sifflement entre l'angle1, et l'angle2 (entre coin CD1, et coin CD2) au niveau du foyer chaudière 3 | 2025-05-28 03:52 | unité 03 | 34MD | 3 | 3 | 5 | 11
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Déclenchement fréquent par température du premier élément | 2025-05-29 02:00 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 2 | 1 | 1 | 4
7c8497b0-c3a9-477c-b22e-6d7ee362f5d9 | a5af59de-3232-416a-b2f3-ec855be4a30e | soupape mécanique avale vanne petit débit du barellet non étanche. | 2025-05-29 10:44 | Barrillet vapeur auxiliaire | 34MC | 3 | 3 | 1 | 7
e314b566-cdb7-429a-9c7a-26f46a5fccbf | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Dur mécanique au niveau Ramoneur foyer IR 31 | 2025-05-29 10:55 | RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | SAFETY : Fuite de vapeur par presse étoupe. | 2025-05-29 11:03 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC | 2 | 2 | 5 | 9
f190e096-3d1a-47b6-8a34-33fa57a093cb | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Ramoneur IR 41 Désaccoupler | 2025-05-29 11:25 | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR41 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
e314b566-cdb7-429a-9c7a-26f46a5fccbf | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le ramoneur IR31 est désaccouplé | 2025-05-29 11:34 | RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
2d0e2767-7c70-48d3-8dc5-da3f8035f1d2 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Trappe de remplissage de la sas refus broyeur D bloquée en position de fermeture | 2025-05-29 11:44 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR D | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
93dc1070-9a7b-4326-9375-6130a8fe0a5e | 04adfb3b-318a-47a8-9be6-c0fefbdedc99 | Manque signalisation disj 30BHM04GS110 | 2025-06-01 09:02 | Low voltage distribution boards / Motor Control Center | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
93dc1070-9a7b-4326-9375-6130a8fe0a5e | 04adfb3b-318a-47a8-9be6-c0fefbdedc99 | Apparition Alarme Disj 30BHM01GS110 | 2025-06-01 09:02 | Low voltage distribution boards / Motor Control Center | 34EL | 1 | 3 | 1 | 5
9b3a7a9d-d794-49ff-b9a3-4c706490d037 | 59cc68ec-008f-41fe-8137-5aeddb9ba9de | Apparition Alarme Jeu de Barre 30BRA00EG001 | 2025-06-01 09:02 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
64ffb9ca-5d68-4601-adfa-623a76e3ec16 | 81859b82-aa80-4fbc-b57e-af95c49bdc8d | CONTROL MESURE TENSION PRINCIBALE 30BFB00CE002 | 2025-06-01 09:02 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
8396557c-087a-44bb-b05d-28740306ad25 | f5cb47d0-2353-48e2-98cb-3a94554a554f | CONTROL MESURE TENSION PRINCIBALE 30BFB00CE002 | 2025-06-01 09:02 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
507465b0-65b7-4fc3-a434-a12c470ee3eb | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | prévoir control résistance sécheur défaut électrique | 2025-06-01 09:02 | RECHAUFFEUR D'AIR 1SECHAGE SILICAGEL | 34EL | 1 | 2 | 3 | 6
8396557c-087a-44bb-b05d-28740306ad25 | f5cb47d0-2353-48e2-98cb-3a94554a554f | prévoir mise en état mesure de courant 30BFB02CE011 | 2025-06-01 09:03 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 1 | 4 | 1 | 6
e432b231-1819-4457-a7c6-60bddf9fa6d0 | 8880411c-478e-446a-82c2-536ea1afdd9b | prévoir mise en état mesure de courant 30BFE02CE031 | 2025-06-01 09:03 | TABLEAUX BT STATION EAU DE MER | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
64ffb9ca-5d68-4601-adfa-623a76e3ec16 | 81859b82-aa80-4fbc-b57e-af95c49bdc8d | prévoir mise en état mesure de courant 30BFC02CE012 | 2025-06-01 09:03 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
ee1e13c8-53fd-44ac-8348-d90ab27fbb4a | e1a49bcc-0939-4a3a-88e3-5185b4589005 | prévoir mise en état mesure de courant 30BFD01CE011 | 2025-06-01 09:03 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
ee1e13c8-53fd-44ac-8348-d90ab27fbb4a | e1a49bcc-0939-4a3a-88e3-5185b4589005 | prévoir mise en état mesure tension jeu de barre 30bfd00ce002 | 2025-06-01 09:03 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
64ffb9ca-5d68-4601-adfa-623a76e3ec16 | 81859b82-aa80-4fbc-b57e-af95c49bdc8d | prévoir mise en état mesure de tension jeu de barre 30BFC00CE002 | 2025-06-01 09:03 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
8396557c-087a-44bb-b05d-28740306ad25 | f5cb47d0-2353-48e2-98cb-3a94554a554f | prévoir mise en état mesure de tension jeu de barre 30bfb00ce002 | 2025-06-01 09:03 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 1 | 2 | 2 | 5
64ffb9ca-5d68-4601-adfa-623a76e3ec16 | 81859b82-aa80-4fbc-b57e-af95c49bdc8d | prévoir mise en état mesure de tension principale 30BFB02CE012 | 2025-06-01 09:03 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
64ffb9ca-5d68-4601-adfa-623a76e3ec16 | 81859b82-aa80-4fbc-b57e-af95c49bdc8d | prévoir mise en état mesure de tension principale 30BFC01CE012 | 2025-06-01 09:03 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 3 | 4 | 1 | 8
ee1e13c8-53fd-44ac-8348-d90ab27fbb4a | e1a49bcc-0939-4a3a-88e3-5185b4589005 | prévoir mise en état mesure de tension principale 30BFD01CE012 | 2025-06-01 09:03 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 2 | 3 | 1 | 6
8f4ebdb9-cb03-499e-bf4b-3f8540b81e3d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SAFETY : la borne d'alimentation moteur IR21 est dégradé (câbles détachés et nus) | 2025-06-01 09:03 | MOTEUR RAMONEUR N°21 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
2501ad24-3e1e-47f6-9e06-fcd43b46c9c6 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Prévoir la remise en état du vanne du bypasse d'aspiration LAC30 | 2025-06-02 08:49 | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MM | 1 | 4 | 1 | 6
3e14e819-a09f-4172-a7c7-b281e868990b | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Bruit anormale au niveau de la pompe de lavage 20 et pompe de lavage 10 indisponible) | 2025-06-02 08:49 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir un contrôle de la vanne double effet pac10 ( vanne non étanche ) | 2025-06-02 08:50 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM | 1 | 3 | 1 | 5
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | le moteur du convoyeur ECO Haut ne fonctionne pas lors de la commande de marche | 2025-06-02 09:08 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL | 2 | 1 | 3 | 6
48f20688-7bc8-4ecc-a495-5062ccfe537b | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Corrosion avancé au niveau du cache moteur pompe fioul 10 | 2025-06-02 09:08 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
8ae7aa98-6062-4a94-be47-d1f4b4fab2c9 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir un contrôle de niveaustat sas sous champs 2b (évacuation successive sans arrêt) | 2025-06-02 09:55 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas 30ETG12BB001 | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
c518867d-1e65-4031-b1aa-128b60e09838 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Contrôle et remise en état station ingénieur TR3 | 2025-06-02 11:56 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT | 1 | 5 | 1 | 7
15b21e64-5a62-4332-b3ea-ab90cf099bed | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | SAFETY : L'éclairage salle d'excitation déclenche | 2025-06-03 10:28 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL | 1 | 1 | 5 | 7
ee1e13c8-53fd-44ac-8348-d90ab27fbb4a | e1a49bcc-0939-4a3a-88e3-5185b4589005 | SAFETY : Levier de consignation disj 400 ETP 11 défectueuse voir PJ | 2025-06-03 10:28 | Low voltage main distribution boards | 34EL | 2 | 3 | 5 | 10
5d50f870-4657-4170-96e8-ad027cf86fd0 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Début de percement dans la conduite eau de mer en aval de la vanne d'entre condenseur 23 | 2025-06-04 02:25 | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MD | 1 | 3 | 2 | 6
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir la remise en état des calorifuges des sas sous champs électriques d'esp tranche 3. | 2025-06-04 02:25 | Electrofiltre | 34MD | 1 | 1 | 1 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | pompe fiuol N10 ne fonctionne pas correctement (chute de pression) | 2025-06-04 08:42 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
13b69c76-b36b-43a0-af62-f9d9396c7725 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | la vanne motorisée de purge 3% est non étanche | 2025-06-04 08:43 | Purge ballon chaudière 3% | 34MC | 1 | 2 | 1 | 4
b6bb7d95-0874-41ea-9782-2c11c8ddbee6 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | moteur ppe lavage N2 tranche 3 grillé | 2025-06-04 09:27 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Contrôle et remise en état des coffrets de commande et de câblage et nettoyage des filtre d'air | 2025-06-05 03:16 | SYSTEM ETG | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
01abf5e2-2ac6-4f10-b87c-b9a2ad407e4a | e87a6eed-5b9b-41f6-9d11-a3214c05bd53 | prévoir la mise en état de la vanne régulatrice désurchauffe vapeur VS ( LAE10AA002 ) reste bloquée 18% ( commande 0% position 18% ) | 2025-06-06 13:00 | S.H.SPRAY WATER CONTROL | 34MC | 1 | 4 | 1 | 6
9dcaa55c-32a6-4e73-9787-4bac761616cd | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | 2 fuite cv au niveau du champs 1B et 1A ( vanne de convoyage percée et fuite par bride ) | 2025-06-09 08:47 | Electrofiltre | 34MC | 2 | 1 | 2 | 5
9f02ad5b-7fdb-418f-887c-ebafdbb5b111 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | Apparition fréquente de l'Alarm MAX3- Niveau eau condenseur | 2025-06-10 01:04 | L HOTWELL | 34CT | 3 | 3 | 1 | 7
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage Tube de Pitaux ventilateur soufflage A | 2025-06-10 08:30 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT | 1 | 3 | 3 | 7
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle du moteur frappeurs esp tanche 3.( 4A 3B émissive et 2A 5A 6A 2B 3B réceptrice hors service). | 2025-06-10 09:10 | SYSTEM ETG | 34EL | 1 | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir le contrôle de frappeurs esp tanche 3.( 4A 3B émissive et 2A 5A 6A 2B 3B réceptrice hors service). | 2025-06-10 12:25 | SYSTEM ETG | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Contrôle et remise en état des pyromètre optique chaudière | 2025-06-11 02:45 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34CT | 1 | 2 | 1 | 4
fb14cd2e-a643-46d9-b24a-356c58ca3959 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | FUITE D'HUILE AU NIVEAU DE REDUCTEUR DE RACLEUR D'ALIMENTATEUR A TARNCHE 3 ET PREVOIR UNE APPOINT D'HUILE URGENT. | 2025-06-11 08:11 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC | 1 | 2 | 3 | 6
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Demande d'appoint d'huile au niveau du compresseur 10 tranche 3. | 2025-06-12 01:54 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
09a46164-dcd6-426c-abb5-7c41e9fc27db | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Discordance du vanne entrées sas du champ d'évacuation cendres volants 2A tranche 3. (présence d'eau au niveau circuit d'air de commande.) | 2025-06-12 08:31 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34CT | 1 | 1 | 1 | 3
6c574638-7d02-47e0-885f-a3e0097db8ed | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le ramoneur IR41 est désaccouplé | 2025-06-12 11:05 | RAMONEUR N°41 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3
b5e9c83a-e767-4c38-9381-d23f4a6e71a2 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | fuite au niveau de la conduite de retour des condensates des rechauffeurs fioul TR3 . | 2025-06-13 12:14 | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
b6918d8b-61a9-4b0e-ba83-b90ec4a19381 | add65e89-e58b-4810-9a78-6247783d8752 | Fuite d'eau par presse-étoupe au niveau vanne purge secours HP7 | 2025-06-15 08:47 | Purge secours HP7 | 34MM | 2 | 3 | 1 | 6
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | remis en état de la conduite du nettoyage du canal de rejet du filtre a tambour. | 2025-06-15 08:47 | Tombour filtarnt | 34MM | 2 | 2 | 2 | 6
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Une percement au niveau de conduite de transport du champ d'évacuation cendres volants 1A 2A tranche 3. | 2025-06-15 08:52 | SYSTEM ETG | 34MD | 2 | 1 | 4 | 7
00f95d7c-cee7-4a8a-8e85-2004d6022248 | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | Fuite de vapeur dans la conduite de purgeur automatique de la vapeur d'atomisation angle 3 chaudiere TR3. | 2025-06-15 08:52 | ATOMISING STEAM HEADER DRAIN TRAP HJM00AT006 ISOLA | 34MD | 1 | 1 | 2 | 4
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe GHC10 TR3. | 2025-06-15 08:54 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Demande l'appoint d'huile au niveau de pompe GHC 10 tranche 3. | 2025-06-15 08:54 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM | 1 | 1 | 1 | 3
dac79a1e-554a-4896-be40-04b3a53a565b | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Endommagement du condenseur | 2025-06-15 09:15 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC | 1 | 1 | 1 | 3

## Suivi
Unité/ Installation | Systeme | Description anomalie | Fiabilité Intégrité | Disponibilté | Process Safety | Criticité
U3 | fade9d83-e9ae-49be-be34-6a9b3368e42a | Circuit de mise sous vide boite à eau condenseur (MAJ50 manque motopompe / MAJ60 prête) | 1 | 5 | 1 | 7
U3 | 47060d71-6536-4f53-8cec-94efaed3b2ad | Clapet de refoulement PAC20 non étanche | 1 | 3 | 1 | 5
U3 | 617163b7-86c8-4136-92fa-c0e3aacd285d | Turbine : Dilatation différentielle corps MP élevée 6,64 mm(dépasse la valeur d'alarme qui est 6,27mm), Dilatation différentielle BP est 9,78mm (valeur normale est de 10 à 11mm) Dilatation différentielle HP ( mesure erronée -2 mm) MAL 11 en défaut Mesure erronée ( sonde corps HP) Mesure erronée ( t métal Bâti d'admission 30 MAA12CT001) Blocage mécanique a plusieurs position ( 4eme soupape régulatrice 30MAA11AA012) | 1 | 5 | 1 | 7
U3 | 8b5a445f-8c43-4f15-a67a-3c5fd56d035a | montée fréquente du niveau condensat dans le poste HP6 | 1 | 3 | 1 | 5
U3 | 46a12f22-6a73-49c3-9319-4df1ae89b872 | Apparition d’une alarme vibratoire au niveau du palier moteur pompe alimentaire 30 LAC10 atteint le seuil 0.09 mm . La vanne desurchauuffe de la pompe 30LAC10 est non etanche Fuite par garniture booster LAC 10 Bruit anormale moto pompe alimentaire 30 LAC10 | 2 | 3 | 1 | 6
U3 | 61f00fcb-35de-4111-b8c4-1670035d0ef9 | La température du transformateur 400V 00BHT01 alimentant JDB commun 00 BHF a atteint 91°C. (Marche entre 60°C et 70°C). | 3 | 5 | 1 | 9
U3 | 10f4a69f-a3c6-40c1-81ab-8387b1e24aa2 | Servomoteur vannes VAR et vapeur auxiliaire vers boite étanche non opérationnelle (Basculement non operationnel) | 3 | 5 | 1 | 9
U3 | 72d84b98-204e-4d5c-b687-dc318d1f1ad3 | Vanne barbotage bâche alimentaire non étanche 30LBG25AA010 | 1 | 5 | 1 | 7
U3 | 72d84b98-204e-4d5c-b687-dc318d1f1ad3 | La vanne d’interconnexion Vapeur auxiliaire hors tension. | 2 | 5 | 1 | 8
U3 | c4dd5ab4-1b33-4a28-a8eb-e8c136aa65d0 | Défaut d’isolement JB BBA. | 1 | 5 | 1 | 7
U3 | f3b2e63a-6707-4dec-975d-e3c8be53e742 | Ramonage Réchauffeur d'air depuis la vapeur auxiliaire VS indisponible | 1 | 3 | 1 | 5
U3 | 625f6f59-ab28-4a7f-b152-dd59ef638a43 | La vanne regulation du niveau condenseur 30LCA30AA001 non etanche(au demarrage de tranche) | 3 | 5 | 1 | 9
U3 | c7222546-45af-4542-b0ce-d9b77f7712c8 | Courant moteur broyeur C ( mesure erronée) | 1 | 2 | 1 | 4
U3 | 46a12f22-6a73-49c3-9319-4df1ae89b872 | vanne de refoulement LAC 10 et 30 en défaut CONTACT D | 1 | 3 | 1 | 5
U3 | 531f430d-92c7-4ebf-a541-8d20185ba4b4 | Perte mesure température enroulement LCB 20 CT001 | 1 | 4 | 1 | 6
U3 | 6c5165d2-1abd-4a11-9de0-b5e38797e9ce | L’inertage indisponible. | 3 | 3 | 3 | 9
U3 | 67529447-f34f-4baf-ad72-e14614be59eb | pression fixe station Bypass BP | 1 | 5 | 1 | 7
U3 | aecc62ff-814f-43d5-8ff7-87f684e63c07 | pompes LCM indisponible | 1 | 2 | 1 | 4
U3 | 283444e3-f632-4ac2-80ff-acec6cfc8ab7 | pompe de soulèvement n° 3 tourne a faible vitesse ( clapet non étanche) | 3 | 5 | 1 | 9
U3 | 625f6f59-ab28-4a7f-b152-dd59ef638a43 | fuite par p-étoupe débit nul extraction | 3 | 4 | 1 | 8
U3 | be255dca-7866-4b8a-a561-93fedac8cba6 | fissuration conduite de prise de pression décharge Bypass BP | 3 | 5 | 1 | 9
U3 | 8b8582cc-ad46-4aa1-b9ce-9115c16a19f8 | soupape ballon 1 pour cent non étanche | 1 | 2 | 1 | 4
U3 | 8b5a445f-8c43-4f15-a67a-3c5fd56d035a | Vanne de vidange RHP 7 non étanche | 1 | 4 | 1 | 6
U3 | 6e0f014b-354a-422f-9a7a-2a740c1379d0 | Déclenchement humidificateur excitatrice | 3 | 5 | 1 | 9
U3 | f934c00b-ecab-4bfe-9cfe-15ad0aaf4a78 | perte mesure analyseur H2 n° 1 | 3 | 5 | 1 | 9
U3 | 0f404a5d-ae7a-427f-ac8b-7d8a1a9bf9fa | défaut de communication sécheur 10 QFA | 3 | 4 | 1 | 8
U3 | 0f404a5d-ae7a-427f-ac8b-7d8a1a9bf9fa | alarme humidité sécheur 30 QFA | 3 | 4 | 1 | 8
U3 | c7222546-45af-4542-b0ce-d9b77f7712c8 | Niveaux tremies charbon non operationnelles | 1 | 3 | 1 | 5
U3 | 009333cb-7f54-4656-8cf6-f260b98ae2f5 | Vanne d'appoint secours condenseur 30LCP10AA002 non étanche | 1 | 3 | 1 | 5
U3 | 0ff4ac2f-34dd-43c8-9c52-448b1017fffa | Les deux conductivimetrs condenseur 30MAG10CQ001 et 30MAG10CQ005 non operationnels | 1 | 5 | 1 | 7

## EMC
Num_equipement | Systeme | Déscription d'Anomalie | CONDITION | Date de detection | Fiabilité Integrité | Disponibilté | Process Safety | Criticité
2eb34d95-b09e-40bc-925e-4f6fe735d899 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Motor temperature increase in all sensors | Marginal | 2025-01-21 | 3 | 3 | 1 | 7
b657d226-0da9-41d2-833c-0b90fff08a75 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Increase of Fan OB bearing vibration | Unacceptable | 2024-07-18 | 3 | 3 | 1 | 7
6e2cf12e-a734-4639-ae8f-479252635bc9 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Augmentation des vibrations paliers moteur et ventilateur air secondaire SA Fan B U3. | Marginal | 2025-01-03 | 3 | 3 | 1 | 7
1cf22978-e665-4043-95d5-065727c27068 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | évolution progressive des vibrations des paliers ventilateur de tirage A | Marginal | 2025-03-04 | 3 | 3 | 1 | 7
fb551b8b-2183-4ea2-b7a0-0c6ece1c3946 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Increase of thrust bearing temperature 'Runner Shaft' | Watch List | 2023-10-11 | 3 | 3 | 1 | 7
f0a3383b-1563-4548-a7e5-db7492f92d6c | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | Condenser tubes clogging with a great impact on vacuum and circulating pumps discharge, this affects unit Heat Rate and condenser reliability (Condenser tube rupture with a sea water leak in the Steam-Water cycle) | Unacceptable | 2025-01-30 | 2 | 5 | 1 | 8
73a499aa-4490-4575-a7e7-b7b3a2966451 | 9fb026e6-46a5-4e00-a8be-a8673867fb12 | Baisse de niveau caisse à huile turbine U3 après le dernier démarrage | Watch List | 2024-09-20 | 1 | 5 | 1 | 7
73a499aa-4490-4575-a7e7-b7b3a2966451 | 9fb026e6-46a5-4e00-a8be-a8673867fb12 | Diminution de la pression d'huile de graissage et baisse assez rapide de niveau de la caisse à huile . | Marginal | 2025-01-02 | 3 | 5 | 1 | 9
73a499aa-4490-4575-a7e7-b7b3a2966451 | 9fb026e6-46a5-4e00-a8be-a8673867fb12 | évolution en continu du niveau de la caisse à huile de graissage turbine | Marginal | 2025-03-05 | 2 | 5 | 1 | 8
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Hydrogen purity sensors are reading wrong values at different time intervals | Marginal | 15-APR-24 | 1 | 5 | 1 | 7
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | évolution des vibrations alternateurs post démarrage unité | Marginal | 26-FEB-25 | 3 | 5 | 1 | 9
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Augmentation de la pression de refoulement pompe de circulation eau de mer CWP 10 | Watch List | 2024-10-01 | 1 | 4 | 1 | 6